PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
(PFU)

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania budynku przy ul. Śniadeckich 8 do wymogów ochrony pożarowej”

Zamawiający:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa

Obiekt:

Siedziba Instytutu

ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa

Nazwy i kody CPV:

771000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

|  | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ/A | Mgr. inż. Tomasz Koba Uprawnienia budowlane MAZ/0186/OWOK/12 Członek Stowarzyszenia kosztorysantów budowlanych nr 1358 |  |  |

Spis treści

1	część OPISOWA	3

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.2	Opis obiektu - STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU	5

1.3	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakresu robót	6

1.4	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	6

1.4.1	Podstawa opracowania:	6

1.4.2	Ocena stanu technicznego obiektu.	7

1.5	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

1.6	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	8

1.6.1	Wymagania dotyczące Dokumentacji Projektowej	8

1.6.2	Wymagania dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych	17

1.6.3	Wymagania dotyczące dokumentów formalno-prawnych	18

1.6.4	Wymagania dotyczące Architektury i Wykończenia	19

1.6.5	Wymagania dotyczące Instalacji	20

1.6.6	Wymagania dotyczące Ochrony Przeciwpożarowej	24

2	Część InFORMACYJNA	25

2.1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	25

2.2	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	25

2.3	przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	25

2.4	inne dokumenty	25

2.4.1	Kopia mapy zasadniczej	25

2.4.2	Wyniki badań gruntowo-wododnych	25

2.4.3	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	25

2.4.4	inwentaryzacja	26

2.4.5	dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza	26

2.4.6	pomiary ruchu drogowego hałasy i innych uciążliwości	26

2.4.7	dokumentacja obiektu budowlanego	26

2.4.8	Ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane	26

2.4.9	Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	26

2.4.10	Warunki przyłączeniowe obiektu	26

2.4.11	inne wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i i jej przeprowadzeniem	26

2.5	Załączniki:	26

# część OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzorów autorskich dla zadania pn.: „Dostosowania budynku przy ul. Śniadeckich 8 do wymogów ochrony pożarowej” zgodnie ze szczegółowym opisem i wytycznymi zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-użytkowym.

Budynek jest obiektem wysokim (wysokość ok. 27,7 m, 7 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna), pełniącym funkcje naukowe, dydaktyczne, administracyjne, a także z pomieszczeniami mieszkalnymi i gościnnymi. Ze względu na swoją historyczną wartość został wpisany do gminnej ewidencji zabytków – ochronie podlegają jego gabaryty oraz elewacje.

Zakres opracowania obejmie przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, techniczny, wykonawczy) dla robót budowlanych i instalacyjnych, niezbędnych do osiągnięcia zgodności budynku z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, w tym z uzgodnioną ekspertyzą techniczną oraz postanowieniami i decyzjami organów Państwowej Straży Pożarnej.

W szczególności dokumentacja powinna objąć:

- zamkniecie pokoi gościnnych (ZLV) oraz mieszkań (ZLIV) od strony korytarzy w klasie odporności ogniowej EI 30, dymoszczelnych;

- zabezpieczenie poziomych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem poprzez zastosowanie samozamykaczy do wszystkich drzwi zamykających otwory w ścianach wydzielających te drogi ewakuacyjne;

- podział piętra V i VI na 2 strefy dymowe;

- zastosowanie drzwi do pomieszczeń innych niż biurowe i dydaktyczne (pomieszczenia magazynowe, archiwa, pomieszczenia porządkowe) w klasie odporności ogniowej EI 30, dymoszczelnych;

- tablice elektryczne zlokalizowane w obrębie klatek schodowych K1 i K3 zostaną zamknięte drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30, dymoszczelnymi;

- przebudowę i wydzielenie pożarowe klatek schodowych oraz zapewnienie ich właściwego oddymiania. Ewakuacyjne klatki schodowe K1 i K3 w budynku powinny być wyposażone w nawiew mechaniczny powietrza od dołu klatek schodowych w celu umożliwienia skutecznego oddymiania tych klatek przez klapy dymowe, powinno być to potwierdzone metodami inżynierskimi (np. analizą komputerowej mechaniki płynów CFD) w zakresie skuteczności działania urządzeń oddymiających w klatkach schodowych;

- zasilanie nawodnionych pionów hydrantowych w klatkach schodowych poprzez zestaw hydroforowy, zasilany z sieci miejskiej o zagwarantowanym dopływie wody 10 dm3/s z zapewnieniem dodatkowego awaryjnego zasilania przez nasady DN 75 zlokalizowane w elewacji zewnętrznej od strony ul. Śniadeckich;

- wykonanie i rozbudowę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydranty, piony, pompownia, zbiornik wody pożarowej - jeżeli wymagany lub rozwiązania zamienne dopuszczone decyzją Komendanta Głównego PSP);

- modernizację systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) wraz z sygnalizatorami z wgranymi komunikatami głosowymi;

- zapewnienie poziomu natężenia dźwięku sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych z systemu sygnalizacji pożarowej wynoszącego co najmniej 75 dB w pokojach gościnnych (ZL V) i mieszkalnych (ZL IV) oraz co najmniej 65 dB w pozostałej części budynku;

- montaż i uzupełnienie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz znaków bezpieczeństwa;

- zastosowanie odpowiednich drzwi i przegród przeciwpożarowych, przepustów instalacyjnych oraz elementów o wymaganej odporności ogniowej;

- w ścianie zewnętrznej budynku tworzącej kąt 58° ze ścianą zewnętrzną sąsiedniego budynku - zamknięcie otworów występujących w pasie terenu o szerokości 4 m (mierzone od ściany zewnętrznej sąsiedniego budynku) zamknięciami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej El 60 lub EW 60;

- dostosowanie wybranych instalacji technicznych (wentylacja, klimatyzacja, instalacje elektryczne i teletechniczne) do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać etapowanie planowanych robót budowlanych i instalacyjnych, wynikające z koncepcji dostosowania obiektu oraz decyzji administracyjnych, przy zachowaniu spójności systemów i koordynacji branżowej.

Celem opracowania jest zapewnienie, aby budynek Instytutu Matematycznego PAN spełniał wszystkie wymagania bezpieczeństwa pożarowego, w tym w zakresie ewakuacji ludzi, ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu oraz przygotowania obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych.

Rysunek 1. Widok budynku Instytutu.

W związku z powyższym w ramach prac projektowych należy uwzględnić:

- wymagania w zakresie poszczególnych elementów wskazane w dalszej części PFU,

- wymagania w zakresie ochrony pożarowej budynku zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej, którą opracował mgr inż. Tadeusz Cisek (kwiecień 2024),

- postanowienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, znak sprawy BPZ-111.5290.6.2024.9 oraz BPZ-111.5290.6.2024.10,

- wymagania służące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- istniejące elementy oraz instalacje wykonane w budynku

oraz opracować:

- inwentaryzację budynku wraz z wszystkimi istniejącymi instalacjami w budynku wraz z uwzględnieniem przebiegu tras w ścianach (elementy nie widoczne) , w szczególności ich przebieg przez planowane strefy pożarowe,

- koncepcję etapowania poszczególnych robót budowalnych,

- projekt budowlany i uzyskać decyzję pozwolenia na budowę,

- projekt techniczny wielobranżowy i uzgodnić go z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- projekt wykonawczy wielobranżowy i uzgodnić go z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

## Opis obiektu - STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budynek użyteczności publicznej zlokalizowany w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Śniadeckich 8, na działce ewidencyjnej nr 34. Obiekt ten jest użytkowany przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i pełni funkcje naukowo-edukacyjne oraz administracyjno-biurowe.

Budynek został wzniesiony ok. 1902 r., prawdopodobnie wg projektu Juliusza Heuricha juniora, jako siedziba szkoły E. Rontalera. W 1911 r. został nabyty przez Józefa hr. Potockiego i przekazany Towarzystwu Naukowemu Warszawskiemu. Obecnie jest siedzibą Instytutu Matematycznego PAN.

Obiekt pełni funkcje:

- naukowo-badawcze i dydaktyczne,

- administracyjno-biurowe,

- mieszkalne (lokale mieszkalne na wyższych kondygnacjach),

- hotelowe (pokoje gościnne)

Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Ochronie konserwatorskiej podlegają jego gabaryty, elewacje oraz kolorystyka. Planowane roboty nie mogą ingerować w te elementy i będą prowadzone wyłącznie wewnątrz budynku, co oznacza, że nie wymagają uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Główne wejście do budynku znajduje się w lewym narożniku od strony ul. Śniadeckich. Od strony podwórza dostępne są dwa wejścia prowadzące do klatek schodowych, a także jedno wejście do dawnego pomieszczenia drukarni (obecnie wykorzystywane jako dostawcze). W prawym narożniku znajdowała się pierwotnie brama przejazdowa, która została zaadaptowana na lokal gastronomiczny.

Komunikację pionową w budynku zapewniają dwie klatki schodowe (K1 i K3), zlokalizowane przy ścianach zewnętrznych. W klatce K1 (od strony wejścia głównego) znajduje się winda osobowa. Na poziomie parteru w tej strefie znajduje się portiernia oraz główny hol wejściowy.

W obecnym stanie technicznym budynek nie spełnia wszystkich wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach przeciwpożarowych. W związku z powyższym, w latach 2018 oraz 2021 zostały opracowane ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej, które uzgodniono z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP (postanowienia: WZ.5595.373.2018, WZ.5595.374.2018 z dn. 27.06.2018 r. oraz WZ.5595.191.1.2021 i WZ.5595.192.1.2021 z dn. 11.05.2021 r.). Część rozwiązań wynikających z ekspertyz została wdrożona. Z uwagi na trudności techniczne oraz wysokie koszty realizacji niektórych zaleceń, Inwestor zlecił opracowanie kolejnej ekspertyzy z propozycją rozwiązań zamiennych, uwzględniających specyfikę budynku oraz jego status zabytkowy.

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakresu robót

Charakterystyczne parametry określające wielkość

- powierzchnia zabudowy 				- ok. 970m2

- powierzchnia użytkowa					- ok. 5663,5 m2

- wysokość budynku 					- ok 27,7 m

- ilość kondygnacji nadziemnych 			- 7

- ilość kondygnacji podziemnych  			- 1

- kubatura części nadziemnej budynku biurowego:	- ok. 165 374 m3

Aktualne stan ochrony pożarowej w budynku opisuje ekspertyza pożarowa stanowiąca załącznik do niniejszego PFU

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Podstawa opracowania:

- umowa z Zamawiającym,

- uzgodnienia z Zamawiającym,

- wytyczne programowe Zamawiającego,

- ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej, którą opracował mgr inż. Tadeusz Cisek, kwiecień 2024,

- postanowienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, znak sprawy 
BPZ-111.5290.6.2024.9 oraz BPZ-111.5290.6.2024.1,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami (akt posiada tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. z późniejszymi zmianami (akt posiada tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679),

- normatywy i wytyczne.

Ocena stanu technicznego obiektu.

Wizualna ocena obiektu świadczy, że jego stan techniczny jest dobry, konstrukcja w stanie dobrym, aktualne wykończenie na terenie przewidzianym pracami - dostateczny.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Podstawowym celem planowanej inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej. Opracowana dokumentacja projektowa ma zapewnić realizację rozwiązań technicznych i organizacyjnych gwarantujących:

- bezpieczne i sprawne warunki ewakuacji użytkowników budynku,

- ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się ognia i dymu,

- zapewnienie ciągłości funkcjonowania instalacji oraz systemów bezpieczeństwa,

- możliwość skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Wszystkie planowane rozwiązania muszą być spójne z istniejącym wykończeniem budynku i współgrać z jego estetyką architektoniczną. Dotyczy to w szczególności stolarki drzwiowej, widocznych elementów instalacyjnych, opraw oświetleniowych oraz materiałów użytych do zabudów i obudów technicznych. Prace należy prowadzić w sposób minimalizujący ingerencję w oryginalne elementy wyposażenia i wykończenia, przy zachowaniu charakteru wnętrz.

W ramach opracowania należy zapewnić następujące elementy.

- Zabezpieczenie pomieszczeń użytkowych:

  - drzwi przeciwpożarowe do pokoi gościnnych (ZL V), mieszkań (ZL IV), magazynów i archiwów powinny być wykonane w formie stolarki harmonizującej z istniejącą zabudową korytarzy (np. okładziny drewniane, kolorystyka spójna z wystrojem),

  - drzwi do tablic elektrycznych w klatkach K1 i K3 zaprojektować jako rozwiązania dyskretne, maskowane w obudowach ściennych,

  - zamknięcia przeciwpożarowe w ścianie zewnętrznej (EI 60/EW 60) w pasie 4 m od budynku sąsiedniego – w formie okien przeciwpożarowych  lub kurtyn pożarowych dopasowanych wizualnie do istniejącej stolarki elewacyjnej.

- Ewakuacja i oddymianie:

  - przebudowa i wydzielenie klatek schodowych K1 i K3 – przedsionki i drzwi przeciwpożarowe zaprojektować w sposób niezakłócający historycznej kompozycji holi wejściowych i klatek,

  - urządzenia oddymiające (klapy dymowe, nawiew mechaniczny) integrować z istniejącymi elementami dachowymi i stropowymi w sposób nienaruszający bryły architektonicznej,

  - podziały dymowe na V i VI piętrze realizować z zastosowaniem przegród i drzwi o wysokiej jakości estetycznej (np. szklenia) zapewniających lekkość wizualną. maksymalnie niezakłócone używanie całego korytarza, bez hałasu na przykład wyposażone w elektrotrzymacze

- Instalacje przeciwpożarowe:

  - piony hydrantowe, zestawy hydroforowe i nasady zaprojektować tak, aby ich widoczne elementy były zintegrowane z istniejącymi ścianami i wykończeniem,

  - sygnalizatory akustyczne i głośniki montować w sposób dyskretny – wbudowane w sufity podwieszane lub dostosowane kolorystycznie do ścian,

  - oprawy oświetlenia awaryjnego i znaki ewakuacyjne stosować w wersjach estetycznych, z możliwością wbudowania w sufity lub ściany, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i zgodności z normami.

- Elementy budowlane i instalacyjne:

  - przepusty instalacyjne i obudowy kanałów wentylacyjnych wykonywać z materiałów niepalnych, wykończonych w sposób odpowiadający istniejącym sufitom i ścianom,

  - widoczne elementy instalacji elektrycznych i teletechnicznych prowadzić w kanałach i obudowach maskujących, dopasowanych do charakteru wnętrz,

  - drzwi i przegrody przeciwpożarowe dobierać w wariantach dopuszczonych przez CNBOP, z możliwością zastosowania oklein, fornirów i barw zgodnych z kolorystyką wnętrz.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

W ramach zadania przewiduje się następujące działania w stosunku do poszczególnych elementów budynku:

Wymagania dotyczące Dokumentacji Projektowej

W ramach dokumentacji projektowej należy opracować następujące etapy projektu.

ETAP I – Inwentaryzacja

Pomiary obiektu powinny być wykonane przy użyciu skaningu laserowego. Do inwentaryzacji powinna być załączona kolorowa i w odcieniach szarości chmura punktów (seria pomiarów laserowych, sferycznych zapisując zmierzone odległości i odwzorowując położenie zmierzonych punków w wirtualnej przestrzeni) utworzona na podstawie danych pozyskanych za pomocą skanera laserowego 3D, która ma stanowić liczny zbiór punktów, stanowiący geometryczną reprezentację fizycznego obiektu, rozmieszczony w wirtualnej przestrzeni, odwzorowujący z dużą dokładnością geometrię elementów. Zamawiający nie dopuszcza rozwarstwień pomiarów laserowych, tzn.: każda kolejna stacja skanowania laserowego, powinna łączyć się ze sobą w sposób ciągły, nie powodując rozwarstwiania pomiarów

Wymagania w zakresie przeprowadzonych pomiarów

- Parametry urządzenia pomiarowego, nie gorsza niż:

  - dokładność  wyznaczenia odległości do 2 mm

  - dokładność kątowa do 16’

  - szum pomiaru do 1,5 mm na dystansie 30 m

  - dokładność kompensatora 3”

  - prędkość pozyskiwania punktów ( prędkość skanowania ) do 1000 kHz

  - wielkość chmury punktów z pojedynczej stacji skanowania, dla:

    - elewacje zewnętrzne: 61.2 - 108.8 MPTS ( ang. Measurement Points - Punkty Pomiarowe ) - w kolorze w rozdzielczości zdjęcia sferycznego min. 300 Mpx

    - przestrzenie ekspozycyjne ogólnodostępne: 27.2 - 61.2 MPTS ( ang. Measurement Points - Punkty Pomiarowe ) - w kolorze w rozdzielczości zdjęcia sferycznego min. 150 Mpx

    - pozostałem pomieszczenie: 6.8 - 27.2 MPTS ( ang. Measurement Points - Punkty Pomiarowe ) - odcieniach szarości

- Pomiary powinny być nawiązane do georeferencji zgodnej z krajowymi standardami geodezyjnymi, z uwzględnieniem osnowy geodezyjnej opartej na minimum trzech punktach kontrolnych.

- Ze względu na utrudnienia w dostępie do niektórych elementów dachu, wymaga się aby chmura punktów dachu i miejsc niewidocznych dla skanera z przyziemia została utworzona na podstawie danych fotogrametrycznych;

- Ze względu na występowanie pomieszczeń bez dostępu światła dziennego, słabo oświetlonych i zacienionych miejsc wymaga się zastosowania skanera posiadającego kierunkowe lampy doświetlającej skanowane pomieszczenie podczas obrazowania HDR;

Forma dokumentacji

Dokumentację należy wykonać w formie 2D

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana powinna zawierać co najmniej:

- charakterystykę budynku (lokalizacja, charakterystyka, wielkość, pow. zabudowy, pow. użytkowa),

- opis konstrukcji budynku (ściany, strony, schody, więźba dachowa, dach) z podaniem materiałów budowlanych z jakich zostały wybudowane (należy przewidzieć konieczność wykonania odkrywek i odtworzenie do stanu pierwotnego), z zestawieniem powierzchni użytkowych - wyszczególnione każde pomieszczenie opisane wg numeru i sposobu użytkowania,

- rzut działki w skali 1:500 z naniesionymi budynkami, przyłączami, zakresem terenu utwardzonego,

- zwymiarowane rzuty kondygnacji naziemnych i podziemnych w skali 1:100 a w przypadku bardziej skomplikowanych pomieszczeń np. pomieszczeń technicznych, o skomplikowanym układzie dodatkowe rysunki tych pomieszczeń w skali 1:50, z podaniem wysokości sufitów, wymiarów okien, drzwi wysokości parapetów, obniżeń w świetle przejścia etc.

- zwymiarowany rzut dachu uwzględniający spadki połaci, sposobem odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych, kominy, wloty kanałów, opracowanie w skali 1:100 lub 1:50,

- zwymiarowany przekrój przez wszystkie kondygnacje, w tym przekrój przez klatki schodowe, z oznaczeniem charakterystycznych punktów (jak rzędne terenu, stropów, posadzek, podestów, sufitów klatek schodowych, balkonów, gzymsu itp.),

- elewacje budynku

- dokumentacja zdjęciowa: ujęcia panoramiczne elewacji i wnętrz oraz zdjęcia detali; należy schematycznie oznaczyć lokalizację fotografowanych detali., (zdjęcia elewacji i dachu wykonane przy użyciu drona pokazujące całość obiektów wraz z rozbiciem na poszczególne elementy) ,

- oświadczenie osoby sporządzającej inwentaryzację, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym.

- Inwentaryzacja branżowa z zakresu instalacji elektrycznej , na podstawie:

  - pomiarów z natury

  - weryfikacji poszczególnych obwodów zasilających z wykonaniem opisów na osprzęcie i w rozdzielniach ,

Powyższe należy nanieść na rzutach budowlanych poszczególnych kondygnacji w tym:

- osprzęt i aparaty elektryczne i teletechniczne (określenie typu, symbolu, stopniem ochrony przed wpływami atmosferycznymi),

- przewody elektryczne z określeniem typu i symbolu przewodu oraz sposobu prowadzenia, w tym weryfikacji tras poszczególnych obwodów i WLZ oraz zastosowanych osłon (kanałów, korytek),

- urządzenia elektryczne i teletechniczne z uwzględnieniem rozdzielnic (typ, symbol, stopnień ochrony przez wpływami atmosferycznymi),

- wszystkie wewnętrzne linie zasilające od złącza do rozdzielnic (mieszkaniowych/biurowych) z rysunkami rozdzielnic,

- odbiory administracyjne zasilające urządzenia (kotłowanie, dźwigi, pompy itp.),

- instalację oświetlenia ogólnego oraz zewnętrznego (usytuowanie opraw i łączników),

- instalacje gniazd elektrycznych ze wskazaniem usytuowania,

- połączenia wyrównawcze główne i miejscowe,

- instalację odgromową,

- moce poszczególnych lokali (i innych odbiorów),

- należy opracować schematy wszystkich rozdzielni wraz z opisem zastosowanej aparatury

- Inwentaryzacja branżowa z zakresu instalacji teletechnicznej, na podstawie pomiarów z natury należy nanieść na rzutach budowlanych poszczególnych kondygnacji w tym

  - Układ funkcjonalny serwerowni

    - Rzut poziomy serwerowni w skali 1:50 lub dokładniejszej, przedstawiający:

    - Rozmieszczenie szaf serwerowych (rack) z oznaczeniem ich numeracji i wymiarów.

    - Lokalizację głównych urządzeń sieciowych, takich jak przełączniki (switch), routery, firewall.

    - Rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych i paneli krosowych (patch panel).

    - Usytuowanie stacji roboczych administratorów, jeśli występują.

    - Miejsca instalacji monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń.

    - Oznaczenie systemów klimatyzacji precyzyjnej (moc, lokalizacja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych).

    - Trasy kanałów wentylacyjnych, w tym:

    - Lokalizacja nawiewników i wywiewników.

    - Bilans cieplny serwerowni i wymagania chłodzenia.

    - Ewentualne strefy ciepłe i zimne (hot/cold aisle containment).

  - Okablowanie strukturalne i zasilanie

    - Schemat rozmieszczenia okablowania LAN oraz schemat połączeń między punktami dystrybucyjnymi a odbiornikami końcowymi

    - Trasy przewodów sieciowych z opisem kategorii i typu przewodu oraz sposobyu prowadzenia

    - Punkty zakończenia sieci LAN (gniazda RJ-45, światłowodowe).

    - Połączenia pionowe i poziome między szafami dystrybucyjnymi (backbone).

    - Rozmieszczenie gniazd elektrycznych dedykowanych dla sprzętu serwerowego.

    - Połączenia z zasilaczami UPS oraz systemami podtrzymania awaryjnego.

    - Główne zabezpieczenia elektryczne oraz rozdzielnie przypisane do serwerowni.

  - Inwentaryzacja sieci Wi-Fi, obejmująca:

    - Schemat rozmieszczenia punktów dostępowych (Access Points, AP) w budynku.

    - Typy zastosowanych urządzeń (np. Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, producent, model).

    - Pokrycie sygnałem oraz analiza stref martwego zasięgu.

    - Połączenia AP z infrastrukturą kablową (np. zasilanie PoE, porty Ethernet, VLAN).

    - Oznaczenie lokalizacji kontrolera sieci Wi-Fi, jeśli istnieje.

    - Pomiary mocy sygnału (RSSI) i interferencji w różnych strefach budynku.

  - Zabezpieczenia przeciwpożarowe i systemy alarmowe

    - Rodzaj zastosowanego systemu gaszenia (np. gazowe, aerozolowe).

    - Lokalizacja czujników dymu i temperatury.

    - Położenie przycisków alarmowych i systemu detekcji pożaru.

    - Połączenia z systemem kontroli dostępu i monitoringiem.

  - Systemy bezpieczeństwa i monitoringu

    - Schemat systemu kontroli dostępu (np. czytniki kart, biometryczne).

    - Położenie kamer monitoringu, zasięg oraz sposób zapisu nagrań.

  - Dokumentacja dodatkowa

    - Numeracja i legenda do schematów, ułatwiająca identyfikację elementów.

    - Wykonanie opisów na poszczególnych elementach systemu w naturze

    - Opis funkcjonalny serwerowni i jej podsystemów.

Inwentaryzacja branżowa z zakresu instalacji sanitarnych powinna uwzględniać:

    - trasy przyłączy, studzienki, przykanaliki (zwymiarowane i opisane),

    - trasy rur naniesione na rzuty pięter, wraz z całą armaturą zaworami, filtrami grzejnikami etc., z opisaniem ich typów

    - miejsca przejść przyłączy przez ściany zewnętrzne,

    - określenie nominalnych średnic poziomów,

    - wrysowanie pionów łącznie z opisaniem ich średnic, wrysowanie zaworów, punktów czerpalnych, wodomierzy, lokalizacją i opisem urządzeń sanitarnych,

    - Inwentaryzację węzła cieplnego

    - aksonometrię instalacji wodociągowej,

    - rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej,

    - trasy kanałów wentylacyjnych z podaniem ich wymiarów i układów, z wskazaniem urządzeń wentylacyjnych, nawiewniki, kratki, tłumiki, klapy w tym pożarowe, wentylatory centrale etc.

    - opisanie działania inst. wentylacyjnej z oznaczeniem urządzeń (typ, wydajność central wentylacyjnych itp.) i pomieszczeń obsługiwanych przez poszczególne urządzenia,

    - usytuowanie pionów wentylacji grawitacyjnej z oznaczeniem nawiewników,

    - bilans powietrza (obliczenia)

    - lokalizację urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne) z opisaniem typu, wydajności i sposobu zasilania.

Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzenie, w oparciu o inwentaryzację techniczno - budowlaną, które określają wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku wraz z przekazaniem świadectwa do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

W przypadku wykazania, że budynek lub część budynku nie wymaga obowiązku posiadania świadectwa energetycznego należy sporządzić oświadczenie zawierające powód wykluczenia z posiadania takiego obowiązku (z uwzględnieniem podstawy prawnej).

Warunki realizacji:

- W przypadku konieczności wykonania inwentaryzacji metodą odkrywkową Wykonawca każdorazowo uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę na wykonanie odkrywki. Po wykonaniu badania metodą odkrywkową Wykonawca naprawi strukturę i przywróci stan sprzed odkrywki, prace te zostaną wykonane w ramach uzgodnionego wynagrodzenia.

- Przy opracowaniu należy opierać się na obowiązujących przepisach prawa polskiego, w szczególności:

- PN-ISO 9836:1997 właściwości użytkowe w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,

- Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, Kodeksie cywilnym (DzU z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z poźn. zm.,)

- Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2010 r., Nr 95, poz. 613, z poźn. zm.),

- Rozp. MTBiGM z 25.04..2012 w spr. Szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

ETAP II - Projekt koncepcyjny

Koncepcja architektoniczna inwestycji uwzględniać będzie zalecenia Zamawiającego oraz ekspertyzy pożarowej, dokonanie wszelkich właściwych dla tej fazy uzgodnień i ustaleń z Zamawiającym oraz osobami wskazanymi przez niego. Zakres koncepcji architektonicznej (zwanej dalej „Koncepcją”) będzie zawierać:

A. Część opisowa:

- Zestawienia tabelaryczne wszystkich powierzchni budynku z podaniem wysokości pomieszczeń, w rozbiciu na kondygnacje i funkcje.

- Podział obiektu na strefy pożarowe.

- Wskazanie podstawowych rozwiązań technicznych i materiałowych proponowanych dla dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

B. Część rysunkowa (o szczegółowości właściwej dla etapu koncepcji):

- Rzuty wszystkich kondygnacji budynku z opisem funkcji i powierzchni pomieszczeń.

- Oznaczenie stref pożarowych, elementów ewakuacji i lokalizacji głównych instalacji przeciwpożarowych.

- Schemat podziału etapowania planowanych prac.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Koncepcje w wersji elektronicznej i na odpowiednim nośniku pamięci (pendrive) lub prześle na adresy e-mail wskazanych przez Zamawiającego. Dodatkowo po uzyskaniu akceptacji wersji elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wybraną Koncepcję w wersji papierowej w formie broszury A3 – 2 egz.

ETAP III – projekt budowlany

Projekt budowlany będzie stanowił uszczegółowienie projektu koncepcyjnego powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo budowlane oraz przepisami szczegółowymi, zapewniając kompletną dokumentację pozwalającą na uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w sposób czytelny, precyzyjny i jednoznaczny, aby umożliwić prawidłowe wykonanie inwestycji. Powinna zawierać co najmniej następujące części.

- Część opisowa

W części opisowej projektu budowlanego powinny zostać uwzględnione następujące elementy:

- Zakres inwestycji

  - Opis ogólny przedmiotu inwestycji, jej lokalizacji i celu.

  - Charakterystyka funkcjonalna, techniczna i użytkowa obiektu. opis aktualnego stanu przedmiotu projektu oraz opis stanu po realizacji.

- Podstawy projektowe

  - Odniesienie do przepisów prawa, norm, wytycznych i decyzji administracyjnych.

  - Opis założeń projektowych, w tym wymagań inwestora.

- Opis techniczny obiektu

  - Dane dotyczące lokalizacji i ukształtowania terenu.

  - Parametry techniczne obiektu, w tym powierzchnie, kubatury, wysokości i rozplanowanie funkcji.

  - Informacje o zastosowanych materiałach budowlanych oraz technologiach wykonawczych.

  - Opis rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych i architektonicznych.

- Zgodność z wymaganiami administracyjnymi i lokalnymi

  - Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzją o warunkach zabudowy.

  - Decyzjami Głównego Komendanta straży pożarnej

- Opis rozwiązań

  - Zapewnienie dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

  - Analiza CFD oddymiania klatek schodowych.

- Część rysunkowa

Część rysunkowa projektu budowlanego powinna zawierać kompletne i czytelne rysunki opracowane w odpowiedniej skali, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. W skład dokumentacji rysunkowej powinny wchodzić:

- Plan sytuacyjny

  - Usytuowanie obiektu na działce lub terenie inwestycji.

  - Oznaczenie granic działki, osi budynków, układu komunikacyjnego i elementów zagospodarowania terenu.

- Rzuty kondygnacji

  - Układ funkcjonalny wszystkich kondygnacji obiektu.

  - Lokalizacja i wymiary pomieszczeń, otworów drzwiowych i okiennych.

  - Oznaczenie elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych.

- Przekroje

  - Przekroje przez budynek w charakterystycznych miejscach.

  - Ukazanie konstrukcji dachu, stropów, fundamentów i innych elementów nośnych.

- Elewacje

  - Rysunki wszystkich elewacji budynku, o ile będą wymagane.

- Detale architektoniczne i techniczne

  - Rysunki szczegółowe kluczowych elementów projektu, np. połączeń konstrukcyjnych, detali fasad, schodów, balustrad itp.

  - Rysunki nowo zaprojektowanych elementów projektu istotnych dla estetyki wnętrz, tj. windy, podesty.

- Załączniki

  - Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym m.in. decyzje administracyjne, opinie i uzgodnienia branżowe.

ETAP IIa – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Skompletowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Obejmuje to opracowanie kompletnego projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi konserwatorskimi. Wniosek musi być zgodny z wymaganiami organów administracyjnych, a jego treść oraz załączniki powinny być skonsultowane i zatwierdzone przez Inwestora przed złożeniem do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych i opinii wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę. Obejmuje to m.in.:

- decyzję o warunkach zabudowy (jeśli wymagana),

- uzgodnienia z konserwatorem zabytków,

- warunki techniczne przyłączy do sieci infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, ciepło, telekomunikacja),

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (jeśli wymagana),

- opinie i uzgodnienia z właściwymi organami, takimi jak straż pożarna, sanepid, zarządca drogi, wodociągi, gestorzy sieci,

- pozwolenia wodnoprawne i decyzje dotyczące ochrony środowiska (jeśli wymagane),

- inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub przez organy administracyjne.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie całego procesu administracyjnego, w tym składanie wniosków, śledzenie terminów oraz uzupełnianie ewentualnych braków formalnych. Proces powinien być realizowany w sposób zapewniający sprawne i terminowe uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z harmonogramem inwestycji.

Wykonawca powinien uwzględnić uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, jeżeli według oceny Wykonawcy i na podstawie obowiązujących przepisów jest to niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

ETAP IV – projekt techniczny

Projekt techniczny powinien być opracowany w stopniu dokładności umożliwiającym określenie szacunkowych kosztów wykonania instalacji oraz pozwalać rozpocząć prace budowalne.

Projekt techniczny, będący rozwinięciem i uszczegółowieniem projektu budowlanego, powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniając jednoznaczność i kompletność rozwiązań technicznych. Zawierać powinna co najmniej:

- projekt konstrukcji,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektrycznych,

- projekt instalacji niskoprądowych,

- projekt instalacji i urządzeń zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Część opisowa

Część opisowa projektu technicznego powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań projektowych, technologii i materiałów, w tym:

- Opis ogólny inwestycji

  - Cel, lokalizacja i zakres inwestycji.

  - Charakterystyka obiektu pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym.

  - Opis danych dotyczący warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.

- Podstawy projektowe

  - Wykaz dokumentów źródłowych (projekt budowlany, decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie).

  - Odniesienie do przepisów prawa i norm technicznych.

- Rozwiązania konstrukcyjne

  - Opis zastosowanych systemów konstrukcyjnych, materiałów i technologii.

  - Specyfikacja elementów konstrukcyjnych (np. fundamenty, ściany, stropy, dachy).

  - Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe (w formie załącznika).

- Rozwiązania instalacyjne

  - Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, i teletechnicznej oraz instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  - Szczegółowe dane dotyczące urządzeń i ich parametrów technicznych.

- Część rysunkowa

Część rysunkowa projektu technicznego powinna przedstawiać szczegółowe rozwiązania techniczne w odpowiedniej skali, zapewniające jednoznaczność i precyzję realizacji robót budowlanych. W skład części rysunkowej wchodzą:

- Rzuty kondygnacji

  - Układ funkcjonalny pomieszczeń z dokładnymi wymiarami i oznaczeniem przeznaczenia.

  - Lokalizacja i wymiary otworów drzwiowych, okiennych oraz przejść instalacyjnych.

- Przekroje

  - Charakterystyczne przekroje przez budynek, uwzględniające konstrukcję i instalacje.

  - Ukazanie wszystkich warstw konstrukcyjnych (np. fundamenty, izolacje, stropy, dach).

- Elewacje

  - Detale wykończenia elewacji, w tym rodzaje materiałów, kolorystyka i elementy ozdobne.

- Rysunki konstrukcyjne

  - Szczegółowe rysunki elementów konstrukcyjnych, takich jak fundamenty, belki, słupy, stropy, ściany nośne i dachy.

  - Schematy zbrojenia oraz szczegóły połączeń elementów konstrukcyjnych.

- Rysunki instalacyjne

  - Schematy instalacji wewnętrznych i zewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, grzewczej, wentylacyjnej, teletechnicznej.

  - Lokalizacja urządzeń, tras instalacyjnych, punktów przyłączeniowych i armatury.

- Detale i schematy technologiczne

  - Rysunki szczegółowe detali architektonicznych i konstrukcyjnych (np. izolacje, balustrady, obróbki blacharskie).

  - Schematy montażowe i technologiczne dla kluczowych elementów.

- Plan zagospodarowania terenu

  - Lokalizacja obiektu na działce.

  - Układ komunikacyjny, miejsca postojowe, mała architektura, zieleń.

  - Rozwiązania odprowadzania wód opadowych i lokalizacji przyłączy.

  - Dróg wywożenia śmieci.

Dodatkowe wymagania

- Skala rysunków:

  - Plany i przekroje: 1:50 lub 1:100.

  - Detale: 1:20, 1:10 lub 1:5 (dla szczegółów).

- Forma opracowania:

  - Dokumentacja powinna być czytelna, zgodna z zasadami sporządzania rysunków technicznych.

  - Pliki cyfrowe w formatach edytowalnych (np. DWG) oraz wydruki w formacie PDF.

- Załączniki:

  - Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i analizy techniczne.

- Weryfikacja i zgodność z przepisami:

  - Projekt powinien być sprawdzony pod kątem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, higieniczno-sanitarnymi oraz bezpieczeństwa użytkowania.

  - Projekt powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

ETAP V – Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie projektu technicznego i powinien być opracowany w stopniu dokładności umożliwiającym bezpośrednią realizację robót budowlanych oraz instalacyjnych. Dokumentacja wykonawcza ma zapewnić jednoznaczne i precyzyjne wskazanie wszystkich parametrów technicznych, materiałowych oraz technologicznych, tak aby umożliwić Zamawiającemu skuteczne przeprowadzenie postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), a Wykonawcy robót – prawidłową i kompletną realizację inwestycji. Powinien wykonawczy powinien zawierać następujące części.

A. Część opisowa

W części opisowej projektu wykonawczego należy zawrzeć:

- Opis ogólny inwestycji

  - zakres i cel inwestycji,

  - opis lokalizacji oraz uwarunkowań konserwatorskich, architektonicznych i użytkowych,

  - charakterystyka obiektu po wykonaniu robót.

- Podstawy opracowania

  - wskazanie podstaw projektowych (projekt budowlany, projekt techniczny, decyzje, uzgodnienia, opinie),

  - odniesienie do obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa budowlanego, Rozporządzeń wykonawczych, Rozporządzenia MSWiA z 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu pod względem ppoż., norm PN-EN oraz wytycznych CNBOP.

- Rozwiązania architektoniczno-budowlane

  - szczegółowy opis materiałów wykończeniowych, ich klas reakcji na ogień, odporności ogniowej, kolorystyki i faktury,

  - opis sposobu integracji elementów nowych (np. drzwi EI, tablic elektrycznych w EI 30, zabudów hydrantowych) z istniejącym wystrojem wnętrz, z zachowaniem spójności estetycznej i wymagań konserwatorskich,

  - szczegółowe rozwiązania dla przegród, drzwi i przepustów instalacyjnych – z jednoznacznym wskazaniem klas odporności ogniowej i dymoszczelności.

- Rozwiązania konstrukcyjne

  - opis elementów wymagających wzmocnienia, przebudowy lub zabezpieczenia,

  - szczegółowa specyfikacja materiałów konstrukcyjnych,

  - jednoznaczne wskazanie wymagań dotyczących odporności ogniowej poszczególnych elementów (REI 120, EI 60 itd.).

- Rozwiązania instalacyjne

  - instalacja wodociągowa przeciwpożarowa: parametry pompowni, hydrantów, pionów, średnice przewodów, materiały, schemat zasilania podstawowego i awaryjnego,

  - system oddymiania klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych: schematy sterowania, parametry nawiewu i klap dymowych, sposób potwierdzenia skuteczności (analiza CFD),

  - system sygnalizacji pożarowej (SSP)): lokalizacja urządzeń, parametry akustyczne, schematy integracji z innymi instalacjami,

  - instalacje elektryczne i teletechniczne: wydzielone linie zasilania, wymagania PH90, zabezpieczenia, system podtrzymania awaryjnego,

  - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: parametry opraw, lokalizacja, sposób zasilania, wymagane natężenie oświetlenia i czas podtrzymania.

- Scenariusz Pożarowy

- Matrycę wysterowań

- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

B. Część rysunkowa

Część rysunkowa projektu wykonawczego powinna być przygotowana w skali zapewniającej pełną jednoznaczność rozwiązań i zawierać:

- Rzuty kondygnacji

  - pełny układ funkcjonalny pomieszczeń z oznaczeniem funkcji,

  - lokalizacja wszystkich elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych,

  - trasy instalacyjne, średnice przewodów, lokalizacja urządzeń, drzwi ppoż., przegród i przepustów instalacyjnych.

- Przekroje

  - szczegółowe przekroje konstrukcji i instalacji,

  - pokazanie przebiegu kanałów oddymiania, szybów wentylacyjnych, pionów hydrantowych, tras kablowych.

- Elewacje i detale

  - jeżeli prace ingerują w elewacje – rysunki szczegółowe z uwzględnieniem materiałów i kolorystyki,

  - detale architektoniczne i instalacyjne – np. osadzenie drzwi EI w ścianach, uszczelnienia przepustów, montaż klap dymowych, obudowy kanałów wentylacyjnych.

- Schematy instalacyjne

  - instalacja hydrantowa, SSP, oddymianie, oświetlenie awaryjne – schematy jedno- i wielokreskowe,

  - lokalizacja central sterujących, tras kablowych, urządzeń końcowych.

- Plany zagospodarowania terenu

  - lokalizacja nasad DN 75 na elewacji od strony ul. Śniadeckich,

  - przebieg przyłączy, lokalizacja punktów podłączeniowych, drogi pożarowe i miejsca dojazdu jednostek PSP.

C. Wymagania dodatkowe zgodne z PZP

- Forma i zakres dokumentacji

  - opracowanie w wersji papierowej (4 egzemplarze) i elektronicznej (formaty edytowalne DWG, DOCX, XLSX oraz nieedytowalne PDF),

  - kompletność i spójność wszystkich części opracowania.

- Jednoznaczność i kompletność zapisów

  - zakaz stosowania odniesień do producentów i marek handlowych bez dopisku „lub równoważne”,

  - wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne muszą być podane w wartościach liczbowych i opisach mierzalnych.

- Weryfikacja i zgodność z przepisami

  - dokumentacja musi spełniać wymagania prawa budowlanego, przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, sanitarno-higienicznych i ochrony środowiska,

  - projekt podlega sprawdzeniu przez projektanta sprawdzającego z odpowiednimi uprawnieniami,

  - projekt musi być uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej, konserwatorskim oraz z gestorami sieci.

ETAP VI – Kosztorysy oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca przygotuje:

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla każdej z branż niezależnie.

  - Przedmiar, Kosztorys szczegółowy.

Kosztorys powinien obejmować:

- Roboty budowlane, w tym prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne,

- Roboty instalacyjne obejmujące instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne oraz wszelkie inne niezbędne systemy,

- Koszty pośrednie, takie jak nadzory, opłaty administracyjne i związane z uzyskaniem pozwoleń,

- Koszty urządzeń i wyposażenia, jeśli są częścią inwestycji.

Struktura kosztorysu

Kosztorys powinien być sporządzony zgodnie z metodyką kosztorysowania i powinien zawierać następujące elementy:

- tabela zbiorcza kosztów,

- przedmiar robót – ilościowy wykaz robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych,

- kosztorys szczegółowy – z uwzględnieniem cen jednostkowych, norm zużycia materiałów oraz kosztów pracy,

- podział kosztów według elementów obiektu – sporządzony z podziałem na działy prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, zakup sprzętu lub wyposażenia,

- podział na koszty bezpośrednie i pośrednie, w tym narzuty oraz wskaźniki kosztów ogólnych,

- podstawy kalkulacji – normy KNR, KNNR lub katalogi nakładów rzeczowych,

- cenniki materiałów, sprzętu i robocizny – oparte na aktualnych danych rynkowych.

Wymogi formalne

- Kosztorys powinien być sporządzony w wersji elektronicznej oraz papierowej.

- Powinien być zgodny z polskimi normami i regulacjami dotyczącymi kosztorysowania.

- Musi być przygotowany w sposób przejrzysty i jednoznaczny, umożliwiający jego analizę i porównanie ofert wykonawców.

- Należy dołączyć zestawienie wykorzystanych norm i cenników.

- Powinien uwzględniać podatek VAT oraz możliwość waloryzacji kosztów.

Zakres obowiązków wykonawcy dokumentacji projektowej

- Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie oraz uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Wykonanie inwentaryzacji /dla celów projektowych/.

- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie ewentualnej aktualizacji ekspertyzy pożarowej budynku.

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej.

- Dokonanie uzgodnień międzybranżowych oraz koordynacji dokumentacji projektowych.

- Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, Rzeczoznawcami p.poż, sanitarno-higienicznymi, właścicielami nieruchomości.

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach i uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego dla dokumentacji projektowej.

Wymagania podstawowe w stosunku do dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania projektowe i zastosowane materiały na etapie projektowania, winny być uzgodnione z Zamawiającym.

- Dokumentacja projektowa w swojej treści powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia) i technologii robót, które winny być opisane w taki sposób, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji.

- Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek: „np.” i powinna być podana nazwa co najmniej 2 producentów.

- Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować takie rozwiązania instalacji, które umożliwi współpracę części projektowanej z istniejącą bez zakłóceń zarówno w trakcie realizacji, jaki i po zakończeniu inwestycji.

- Zarówno projekty części architektonicznej, jak i projekty branżowe, winny zapewnić bezpieczeństwo pożarowe budynku.

- Dane o rodzajach i szacunkowych ilościach odpadów (Mg) przewidzianych do wytworzenia; rodzaje odpadów należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), który zawiera numery kodów i nazwy wszystkich możliwych do wytwarzania rodzajów odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

- Informacje o proponowanych miejscach i sposobach gromadzenia odpadów na terenie budowy w sposób zabezpieczający środowisko, zdrowie i życie ludzi przed ich oddziaływaniem.

- Informacje o sposobach zagospodarowania odpadów takie jak recykling, odzysk i unieszkodliwienie (w tym składowanie).

- Zapis zawierający wytyczne dla wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów, dotyczący obowiązku posiadania uprawnienia do wytwarzania odpadów – decyzja właściwego marszałka zatwierdzająca program gospodarki odpadami; wymogi w tym zakresie określone są w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 5 5).

- Dane o mocy akustycznej planowanych do zainstalowania urządzeń, które emitować będą hałas do środowiska (na zewnątrz obiektu, jeśli takowe urządzenia będą niezbędne).

- Uwzględnienie w projektach specyficznych wymagań ochrony zabytków, takich jak wykorzystanie odpowiednich materiałów, technologii i metod zgodnych z wytycznymi konserwatorskimi oraz charakterem budynku.

- Stałe konsultacje z Zamawiającym oraz wsparcie w procesie uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych zezwoleń.

Zakres i forma projektu

- Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami wymienionymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Niewyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich stosowania.

- Projekt należy opracować w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy i Specyfikację Wymagań Użytkownika.

- Projekt winien być opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi.

- Projekt Budowlany winien spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 z późn. zm., w tym informację dotyczącą Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Projekt Budowlany należy opracować w sposób kompletny, przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania, a następnie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiającego - złożyć 4 egz. Dodatkowo należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt w wersji elektronicznej na nośniku, np. pendrive, z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych programach.

- Do obowiązków Zamawiającego należy również złożenie zgłoszenia budowlanego, jednak do obowiązków Wykonawcy należy uszczegółowienie i uzupełnienie projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzędu Miasta lub innych instytucji i urzędów uczestniczących w procedurze uzyskania zgłoszenia budowlanego.

Wymagania dotyczące specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Stopień szczegółowości przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót należy przyjąć w odniesieniu do możliwości prawidłowej oceny ilościowej i jakościowej poszczególnych grup robót.

- Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje mają składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót przyjętych wg przyjętej systematyki lub grup robót.

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na pendrive z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych programach oraz przesłać na adres email Zamawiającego.

Wymagane liczby egzemplarzy dokumentacji projektowej:

- Projekt architektoniczno−budowlany ma zostać wykonany i dostarczony Zamawiającemu w formie papierowej w 5 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (2 egz. płyty CD lub pamięć USB dołączona do wersji papierowej) w plikach edytowalnych DOC, DWG lub innych edytowalnych formatach oraz w formacie PDF na nośniku elektronicznym.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót: 2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna).

Wymagania dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt architektoniczno−budowlany, projekt techniczny) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego i występującego w jego imieniu Nadzoru Inwestorskiego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań, w szczególności dotyczących proponowanych rozwiązań technicznych, użytkowych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów itp., a mających wpływ na koszty budowy oraz eksploatacji.

W terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu harmonogram składania projektów do akceptacji. W harmonogramie należy uwzględnić terminy na akceptację/uwagi Zamawiającego do danego etapu/zakresu dokumentacji projektowej/próbek/dokumentacji warsztatowej wg poniższych schematów.

Złożenie dokumentu

Krok 1

Krok 2

Przegląd Projektanta

Krok 3

Krok 4

Przekazanie finalnych uwag do Inwestora

Potwierdzenie odpowiedzi przez Inwestora

Przegląd Inspektora

5 dni roboczych

1 dzień roboczy

2 dni robocze

Złożenie dokumentu

Krok 1

Krok 2

Przegląd Projektanta

Krok 3

Krok 4

Przekazanie finalnych uwag do Inwestora

Potwierdzenie odpowiedzi przez Inwestora

Przegląd Inspektora

5 dni roboczych

1 dzień roboczy

2 dni robocze

Wymagania dotyczące dokumentów formalno-prawnych

Wykonawca w ramach wynagrodzenia uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia na przeprowadzanie robót budowlanych oraz uzyska decyzje pozwolenia na budowę, o ile taka będzie wymagana dla przeprowadzenia wskazanych robót.

Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym:

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w programie funkcjonalno-użytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Brak opisania w PFU czynności koniecznych do wykonania nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zaprojektowanie i wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną.

- PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań celem wykonania zadania.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

- Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Po stronie Wykonawcy leży, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonanie przedmiotu zadania oraz ostateczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Wymagania dotyczące Architektury i Wykończenia

- Zgodność z istniejącym charakterem budynku

  - Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace projektowe i wykonawcze były prowadzone w sposób zachowujący historyczny i estetyczny charakter budynku przy ul. Śniadeckich 8.

  - Elementy nowo projektowane muszą być spójne z istniejącym wystrojem wnętrz, materiałami wykończeniowymi i kolorystyką oraz uzgadniane z właściwym konserwatorem zabytków.

- Podziały pożarowe i drzwi przeciwpożarowe

  - Drzwi przeciwpożarowe (EI 30, EI 60, dymoszczelne) powinny być dostosowane estetycznie do stolarki istniejącej (kolorystyka, okucia, fornirowanie lub malowanie w tonacji zgodnej z otoczeniem).

  - W miejscach eksponowanych (np. główne korytarze, wejścia) należy stosować rozwiązania o wysokiej jakości estetycznej, np. drzwi przeszklone w klasie EI.

  - Wszystkie obudowy instalacyjne i zamknięcia techniczne (np. tablice elektryczne w klasie EI) muszą być wkomponowane w ściany i nienaruszające estetyki wnętrza.

- Wykończenia wnętrz

  - Materiały stosowane do uzupełnień i zabudów muszą odpowiadać istniejącym elementom budynku pod względem faktury i kolorystyki.

  - Okładziny ścienne, sufity i posadzki w obrębie modernizacji muszą zachować spójność wizualną z oryginalnym wykończeniem.

  - W przypadku konieczności zastosowania nowych materiałów (np. płyt ogniochronnych, obudów kanałów wentylacyjnych), należy je wykończyć w kolorystyce i formie nawiązującej do otoczenia.

- Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe

  - Sygnalizatory SSP i głośniki należy dobierać w wersjach dyskretnych, kolorystycznie dopasowanych do ścian i sufitów (np. białe, beżowe).

  - Oprawy oświetlenia awaryjnego i znaki ewakuacyjne powinny być wykonane w wersji estetycznej – wbudowane lub nadtynkowe o minimalistycznej formie.

  - Klapy oddymiające na dachach i w stropach powinny być zaprojektowane w sposób niezakłócający bryły architektonicznej budynku.

- Zgodność z wymaganiami konserwatorskimi

  - Projekt i realizacja muszą być uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

  - Wszelkie ingerencje w elementy objęte ochroną konserwatorską powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.

  - Elementy nowe powinny być odróżnialne od oryginalnych, ale harmonizować z nimi pod względem estetycznym.

- Dostępność i ergonomia

  - Projekt powinien przewidzieć dostosowanie przestrzeni do wymagań osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. szerokości drzwi, wysokości urządzeń sygnalizacyjnych, dostępności ewakuacyjnej.

  - Rozwiązania architektoniczne nie mogą pogarszać funkcjonalności istniejących pomieszczeń.

Wymagania dotyczące Instalacji

#### Instalacja elektryczna

Projekt instalacji elektrycznej powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami sztuki inżynierskiej. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa, efektywności energetycznej, funkcjonalności i niezawodności instalacji. Projekt powinien uwzględniać:

- Aktualne przepisy prawa budowlanego i normy techniczne (m.in. PN-EN 60364 oraz PN-EN 50110).

- Wymagania wynikające z warunków technicznych przyłączenia wydanych przez dostawcę energii elektrycznej.

- Specyfikę obiektu, jego przeznaczenie, układ funkcjonalny i użytkowy.

- Wymogi związane z ochroną przeciwporażeniową, przeciwpożarową oraz efektywnością energetyczną.

Projekt instalacji elektrycznej powinien obejmować swoim zakresem przedmiot opracowani i zawierać co najmniej:

- Rozdział energii elektrycznej:

  - Główne punkty zasilania, schemat zasilania i rozmieszczenie rozdzielnic elektrycznych.

  - Obliczenia mocy zapotrzebowanej i bilansu energetycznego.

  - Rozwiązania w zakresie zasilania urządzeń pożarowych.

  - Rozwiązania w zakresie Wyłącznika Pożarowego.

  - Zamawiający wymaga, aby instalacja elektryczna została zaprojektowana w sposób zapewniający niezawodność i bezpieczeństwo zasilania obiektu.

  - Główne linie zasilające oraz linie do urządzeń bezpieczeństwa pożarowego należy prowadzić w klasie odporności ogniowej PH 90, zapewniającej 90 minut ciągłości działania w warunkach pożaru.

  - Wydzielone obwody dla urządzeń przeciwpożarowych (wentylacja pożarowa, pompy hydrantowe, klapy dymowe).

  - Zasilanie rezerwowe dla urządzeń bezpieczeństwa.

  - Przewody instalacyjne powinny być prowadzone w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi i spełniający wymagania niepalności oraz dymoszczelności.

- Ochrona przeciwporażeniowa i uziemienie

  - Instalacja powinna spełniać wymagania PN-HD 60364.

  - Obiekt musi być wyposażony w kompletną instalację uziemiającą i połączenia wyrównawcze.

  - Ochrona przeciwporażeniowa – system TN-S lub inny równoważny, zgodny z obowiązującymi normami.

- Wymagania dodatkowe

  - Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności i dopuszczenia CNBOP (w zakresie urządzeń ppoż.) oraz deklaracje zgodności CE.

  - Dokumentacja powinna zawierać schematy jedno- i wielokreskowe, lokalizację tras kablowych, parametry zabezpieczeń i szczegółowe zestawienia urządzeń.

  - Wszelkie odniesienia do producentów lub nazw handlowych muszą być uzupełnione o zapis „lub równoważne”.

#### Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne

- źródło światła: led

- czas podtrzymania: min 2 godziny

- natężenie oświetlenia: 5 lx

- wydajność: 40%

- wykonanie: zestawy bateria / przetwornica przystosowane do współpracy z systemem monitorowania Centralnego

Znaki kierunkowe

- źródło oświetlenia: led

- czas podtrzymania: min 2 godziny

- wykonanie: zestawy bateria/przetwornica przystosowane do

- współpracy z systemem monitorowania centralnego

- wyposażenie: komplet piktogramów zgodny z PN-IEC dla każdej

- oprawy

#### Instalacja kontroli dostępu

Projekt i wykonanie instalacji kontroli dostępu powinien objąć wszystkie wymieniane drzwi i być spójny z istniejącym systemem kontroli i powinien obejmować:

- Strefy dostępu: Wyznaczenie stref wymagających kontroli dostępu oraz określenie poziomu bezpieczeństwa dla każdej z nich.

- Punkty kontroli dostępu: Określenie lokalizacji urządzeń takich jak czytniki kart, zamki elektromagnetyczne, zwory, rygle, klawiatury kodowe czy terminale biometryczne.

- Systemy identyfikacji: Zastosowanie odpowiednich technologii identyfikacji (np. karty zbliżeniowe, identyfikatory RFID, biometryka).

- Okablowanie: Rozplanowanie tras kablowych w sposób minimalizujący zakłócenia i zapewniający bezawaryjne działanie systemu.

- Integracja systemów: Możliwość integracji z innymi systemami bezpieczeństwa oraz siecią IT obiektu.

- Bezpieczeństwo fizyczne urządzeń: Uwzględnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia urządzeń przed uszkodzeniami mechanicznymi i manipulacją.

- Harmonogramy dostępu: Definicja harmonogramów dostępu, uwzględniających różne poziomy uprawnień dla użytkowników.

- Rejestrowanie zdarzeń: System powinien umożliwiać rejestrowanie i archiwizację zdarzeń, takich jak próby wejścia, autoryzacja czy alarmy.

- Alarmy i powiadomienia: Wprowadzenie mechanizmów ostrzegawczych w przypadku prób naruszenia systemu.

#### Instalacja monitoringu CCTV

Należy przewidzieć ewentualne zmiany lokalizacji instalacji

#### Instalacja system włamania i napadu

Należy przewidzieć ewentualne zmiany lokalizacji instalacji

- Wymagania ogólne

- SSWiN musi spełniać wymagania określone w:

  - PN-EN 50131 – Systemy alarmowe – Wymagania dla systemów sygnalizacji włamania i napadu,

  - Rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony obiektów i mienia,

  - Wytycznych Komendy Głównej Policji i służb konserwatorskich dotyczących ochrony zabytków.

- System powinien być dostosowany do architektury, a jego elementy instalowane w sposób nieinwazyjny (np. ukryte czujniki, prowadzenie przewodów w istniejących kanałach lub wykorzystanie technologii bezprzewodowych).

- Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak:

  - System kontroli dostępu (SKD) – automatyczne blokowanie przejść w razie alarmu,

  - System monitoringu wizyjnego (CCTV) – przekierowanie obrazu na obszar wykrytego zagrożenia,

  - System zarządzania budynkiem (BMS) – monitorowanie stanu urządzeń SSWiN.

- Poziom zabezpieczeń powinien odpowiadać co najmniej klasie Grade 3 (zgodnie z PN-EN 50131), co oznacza wysoką odporność na próby sabotażu i fałszywe alarmy.

#### Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej

Należy przewidzieć ewentualne zmiany lokalizacji instalacji i ew. konieczność rozbudowy i dostosowania do nowej architektury przestrzeni. Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w obiekcie powinna uwzględniać zarówno wymagania techniczne, jak i konieczność minimalnej ingerencji w substancję istniejącą budynku. System musi spełniać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz zapewniać skuteczną detekcję i sygnalizację pożaru.

- Wymagania ogólne

- SSP musi spełniać wymagania określone w następujących dokumentach:

  - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

  - -EN 54 – Systemy sygnalizacji pożarowej,

  - warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej budynków,

  - wytyczne Komendy Głównej PSP,

  - zalecenie konserwatorskie.

- System powinien być integralny z istniejącą infrastrukturą oraz kompatybilny z innymi systemami bezpieczeństwa (np. system kontroli dostępu, BMS, system oddymiania).

- Minimalna ingerencja – trasy kablowe powinny być prowadzone w sposób nieinwazyjny, np. w istniejących kanałach instalacyjnych, za elementami dekoracyjnymi lub wykorzystując technologie bezprzewodowe, jeśli pozwalają na to warunki techniczne.

- Wysoka estetyka urządzeń – zastosowanie detektorów i sygnalizatorów dostosowanych do wnętrz zabytkowych (np. w obudowach neutralnych kolorystycznie lub montowanych w miejscach dyskretnych).

- Zakres rozbudowy SSP

Rozbudowa systemu SSP powinna obejmować:

- zwiększenie liczby czujek pożarowych w kluczowych pomieszczeniach,

- instalację nowych ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) w ciągach komunikacyjnych i miejscach wymaganych przepisami,

- modernizację centrali SSP, jeśli istniejąca centrala nie obsługuje wymaganej liczby urządzeń lub nie posiada nowoczesnych funkcji integracyjnych,

- zwiększenie liczby sygnalizatorów akustycznych i optycznych,

- dostosowanie systemu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez instalację sygnalizatorów świetlnych i komunikatów głosowych

oraz uwzględniać wszystkie wymogi ekspertyzy i postanowień GKPSP.

#### Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych

- Instalacja hydrantowa i wodociągowa przeciwpożarowa

  - Zamawiający wymaga wykonania kompletnej instalacji hydrantowej zgodnie z normą PN-EN 671 oraz przepisami ppoż.

  - Instalacja powinna obejmować:

    - piony hydrantowe DN 25 (hydranty wewnętrzne) i DN 52,

    - zestaw hydroforowy zasilany z miejskiej sieci wodociągowej o wydajności min. 10 dm³/s,

    - dodatkowe awaryjne zasilanie poprzez nasady DN 75 umieszczone w elewacji od strony ul. Śniadeckich,

    - ewentualny zbiornik przeciwpożarowy, jeśli wynika to z obliczeń zapotrzebowania na wodę lub decyzji KG PSP,

    - przewody stalowe ocynkowane lub równoważne, zabezpieczone antykorozyjnie,

    - armaturę odcinającą i kontrolną w wersji ppoż. certyfikowanej.

  - Każdy punkt poboru powinien zapewniać minimalną wydajność 2,5 dm³/s przy ciśnieniu ≥ 0,2 MPa.

- Instalacje wodno-kanalizacyjne (wewnętrzne)

  - Instalacje należy dostosować do aktualnych norm i przepisów techniczno-budowlanych.

  - Przewody kanalizacyjne prowadzone w przestrzeniach pożarowych muszą być zabezpieczone przepustami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej zgodnej z przegrodą, przez którą przechodzą.

  - Materiały stosowane do przewodów i kształtek muszą być niepalne lub posiadać klasę reakcji na ogień co najmniej B-s1,d0.

  - Wszystkie elementy instalacji muszą być oznakowane i trwale opisane.

- Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

  - Instalacje wentylacyjne muszą być dostosowane do wymagań ppoż., w szczególności w zakresie odporności ogniowej i dymoszczelności.

  - Wymagania szczegółowe:

    - kanały wentylacyjne przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe muszą być wyposażone w klapy odcinające klasy EI 60 / EI 120, sterowane z SSP,

    - przewody wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych (klasa A1),

    - w strefach pożarowych należy zastosować kanały obudowane systemami ogniochronnymi (np. EI 60, EI 120),

    - w pomieszczeniach serwerowni, archiwów, pomieszczeniach technicznych – wentylacja mechaniczna powinna być wyposażona w czujniki dymu z funkcją automatycznego odcięcia.

  - Wszystkie wentylatory oddymiające i urządzenia zasilane muszą posiadać klasę odporności ogniowej F 400/120 lub wyższą, zgodnie z PN-EN 12101-3.

- Instalacja oddymiania i zapobiegania zadymieniu

  - Ewakuacyjne klatki schodowe K1 i K3 należy wyposażyć w:

    - mechaniczny nawiew powietrza kompensacyjnego od dołu klatek schodowych,

    - klapy dymowe w najwyższej części klatek, o powierzchni czynnej zgodnej z obliczeniami inżynierskimi,

    - układ sterowania powiązany z SSP i umożliwiający ręczne uruchomienie przez straż pożarną.

  - Skuteczność oddymiania klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych musi być potwierdzona analizą CFD.

  - Poziome drogi ewakuacyjne muszą być zabezpieczone poprzez:

    - samozamykacze we wszystkich drzwiach zamykających otwory w ścianach wydzielających,

    - zastosowanie materiałów wykończeniowych o klasie reakcji na ogień min. B-s1,d0.

  - Piętra V i VI należy podzielić na dwie niezależne strefy dymowe z przegrodami dymoszczelnymi.

- Inne wymagania wynikające z ekspertyzy ppoż.

  - Zamknięcia otworów w ścianach zewnętrznych w pasie 4 m od sąsiedniego budynku (kąt 58°) – w klasie odporności EI 60 lub EW 60.

  - Drzwi do pomieszczeń technicznych, magazynowych, archiwów i porządkowych – EI 30-Sa.

  - Przepusty instalacyjne – muszą posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż przegroda, przez którą przechodzą.

  - Wszystkie urządzenia i materiały instalacyjne muszą posiadać certyfikaty CNBOP i spełniać wymagania norm PN-EN.

- Wymagania dodatkowe

  - Dokumentacja powinna zawierać schematy funkcjonalno-techniczne, przekroje i obliczenia potwierdzające skuteczność działania instalacji ppoż.

  - Projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  - Instalacje powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich etapowanie, bez utraty spójności systemów bezpieczeństwa.

Wymagania dotyczące Ochrony Przeciwpożarowej

Wymagania zgodne z ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej opracowaną przez PROTECT TADEUSZ CISEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

# Część InFORMACYJNA

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

## Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że dysponuje w/w nieruchomością na cele budowlane.

## przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Dokumentacja opracowana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy. Między innymi:

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

•	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.U. 2023 poz. 822).

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

•	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jednolity (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z późn. zm.).

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

## inne dokumenty

Kopia mapy zasadniczej

Zamawiający nie posiada kopii mapy zasadniczej terenu.

Wyniki badań gruntowo-wododnych

Wykonawca powinien opracować badań geotechniczne jeżeli wg oceny Wykonawcy i na podstawie obowiązujących przepisów takie opracowanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Prace nie będą ingerować w części chronione obiektu.

inwentaryzacja

Zamawiający nie dysponuje aktualną inwentaryzacją. Wykonawca powinien sporządzić takie opracowanie,

dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza

Nie dotyczy

pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Nie dotyczy

dokumentacja obiektu budowlanego

Nie dotyczy

Ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane

Zamawiający posiada  ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną w zakresie przebudowy szachtu windowego.

Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego

Ekspertyza techniczną w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, stanowi załącznik do PFU.

Warunki przyłączeniowe obiektu

Obiekt posiada wszystkie niezbędne przyłącza.

inne wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i i jej przeprowadzeniem

Brak.

## Załączniki:

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej opracowaną przez PROTECT TADEUSZ CISEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA