Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Kompensatora wraz z przekładnikami prądowymi dla Zakładu Sieci Kanalizacyjnej

- Zakres dostawy:

Dostawa Kompensatora - układu kompensacji mocy biernej typu SVG (aktywny układ kompensacji) wraz z przekładnikami.

Dane techniczne kompensatora – 1 szt.:

- kompensator mocy biernej typu SVG (kompensator aktywny)

- napięcie pracy: 3 x 400 V AC +/- 10%,

- częstotliwość: 50Hz,

- czas regulacji/czas odpowiedzi <15ms,

- protokół łączności: Modbus RTU lub Modbus TCP/IP,

- temperatura pracy: od -20 do +40 st. C,

- kompensacja mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej, symetryzacja         obciążenia,

filtracja wyższych harmonicznych,

- zakres współczynnika mocy od -1 do 1,

- skuteczność kompensacji ≥ 95%,

- sprawność elektryczna >97%,

- maksymalna wartość THDu: 15%,

- moc znamionowa: 10 kVar, bez monitorowania żyły N,

- montaż urządzenia na ścianie wewnątrz budynku, zamontowany w dodatkowej obudowie przystosowanej dla kompensatora (rozwiązanie fabryczne), o szczelności w przedziale od IP21 do IP44, z własną wymuszoną wentylacją

- wyświetlacz LCD,

- okablowanie- 3P4W.

- wersja szafowa, montaż na ścianie, wersja mini

- spełnia normy: PN-EN IEC 61000

Dane techniczne przekładników prądowych – 3 szt.:

- zastosowanie przekładników prądowych dla kompensatora dedykowanych lub wbudowanych prąd znamionowy 300A,

- rdzeń stały,

- prąd pierwotny: 300A,

- prąd strony wtórnej: 5A,

- częstotliwość robocza: 50Hz,

- klasa: 0,5,

- moc przekładnika (VA) dostosowana do kompensatora wg. zaleceń producenta kompensatora (zalecane min. 5VA).

- Montaż na szynę o wym. 30x10 mm.

Zdjęcie podglądowe:

- Termin realizacji: od dnia wysłania zamówienia  do 31.03.2026 r.

- Wykonawca 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy prześle w formie elektronicznej na adres e-mail do osób odpowiedzialnych za merytoryczną realizację zamówienia po stronie Zamawiającego niezbędne informacje do awizacji.

- W przypadku realizowania dostawy przez Wykonawcę: imiona i nazwiska, typ dokumentu tożsamości z podaniem 4 cyfr jego numeru osób realizujących dostawę, planowaną datę i godzinę przyjazdu oraz nr rejestracyjne i typ pojazdu.

- W przypadku realizowania dostawy do magazynu przez firmę kurierską: nazwa firmy kurierskiej, nazwy firmy na rzecz, której realizowana jest dostawa, nr przesyłki, nr umowy/ zamówienia bazowy

- Miejsce realizacji:

Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK) ul. Jagiellońska 65/67, 03-303 Warszawa.