Załącznik nr 2 do Zapytania

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Przedmiotem zamówienia jest na „Utrzymanie i konserwacja systemu klimatyzacji zainstalowanej

w lokalizacji NASK przy ul. Stawki 40 w Warszawie” na okres 24 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia usługi serwisowania niżej wymienionych trzech

klimatyzatorów .

# Lista systemu klimatyzacji precyzyjnej objętych przedmiotem zamówienia:

| Lp. | Marka | Model | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DAIKIN | RZQG100L8Y18 | Warszawa |
| 2 | DAIKIN | RZQG100L8Y1B | Warszawa |
| 3 | Fujitsu | AOYR24LCC | Warszawa |

Zakres czynności oraz warunki zostały określone w dalszej części SOPZ.

# Zakres usługi serwisowej:

Szczegółowy zakres usługi konserwacji i terminy przeglądów konserwacji zostały opisane w Załączniku nr 1 SOPZ, SLA i zasady dokonywania i odbierania Zgłoszeń zostały opisane w SOPZ w Załączniku nr 2. SOPZ zostanie objęta usługą serwisowania zwanym także jako „Serwis”, na następujących warunkach:

# DEFINICJE

. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium RP.

Dokumentacja – dokumentacja elementu Infrastruktury określona przez jej producenta, dostępna w serwisie WWW producenta oraz w NASK PIB.

Lokalizacja – miejsce instalacji infrastruktury w Warszawie, przy ul. Stawki 40;

Usunięcie Awarii - przywrócenie poprawnego działania Infrastruktury, jej elementów i funkcjonalności, której działanie zostało pogorszone lub zakłócone na skutek Awarii, poprzez naprawę konfiguracji elementów Infrastruktury lub wymianę jej części składowych lub wymianę Urządzeń na Urządzenia nowe.

Urządzenie – jeden z trzech (3) klimatyzatorów SOPZ punkt A będących częścią infrastruktury

systemu klimatyzacji zainstalowanej w budynku przy ul. Stawki 40 w Warszawie.

Urządzenie nowe – urządzenie pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji producenta urządzenia, dostarczone przez Wykonawcę w ramach wykonywania Serwisu Urządzenia w zamian za uszkodzone Urządzenie, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż to

wynika z Dokumentacji Urządzenia, które uległo Awarii, współpracujące poprawnie z pozostałymi połączonymi z nim elementami Infrastruktury.

Infrastruktura – systemu klimatyzacji (zwana też: „Systemem” albo „Urządzeniami”) – jednostki klimatyzacji obsługujące pomieszczenie serwerowni w budynku NASK przy ul. Stawki 40 w Warszawie.

# Postanowienia ogólne

    - Niniejszy SOPZ określa wymagania oraz zasady wykonywania Serwisu Urządzeń.

    - Wykonawca będzie zobowiązany do:

      - świadczenia usługi opieki serwisowej obejmującej:

        - wykonywanie prac objętych Przedmiotem wskazanych w szczególności w Załączniku nr 1 i 2 z należytą starannością wynikająca z zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz zgodnie z postanowieniami SOPZ

        - Odbieranie zgłoszeń w ramach serwisu opisane zostały w załączniku nr 2 do

SOPZ

    - Termin wykonywania przeglądów ustalane będą z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych. Strony potwierdzą e-mail konkretny termin wykonywania przeglądu.

    - W ramach każdego przeglądu prewencyjno - konserwacyjnego będą wykonane czynności wskazane w Załączniku nr 1.

    - W wypadku zgłoszenia Awarii lub Usterki dotyczącej Urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia na zasadach wskazanych w niniejszym SOPZ.

    - Koszt materiałów eksploatacyjnych związanych z pracami serwisowymi oraz naprawami, ponosi NASK. Warunkiem zapłaty za użyte przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne, jest akceptacja przez NASK wyceny tych materiałów przedstawionej przez Wykonawcę przed rozpoczęciem prac.;

    - Koszty urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania czynności w ramach przeglądów,

konserwacji oraz napraw i usuwania Awarii i Usterek ponosi Wykonawca.

    - W przypadku braku dostępu do Urządzeń, okres braku dostępu nie jest wliczany do

czasu usuwania Awarii/Usterki. .

    - W ramach czynności konserwacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do informowania NASK o wszelkich ryzykach serwisowanego Urządzenia mających wpływ na jego stabilną i prawidłową pracę. W przypadku niepoinformowania NASK o takim ryzyku i w konsekwencji z jego przyczyny zaistniałej awarii lub przerwy w pracy Systemu za skutki tej awarii lub przerwy odpowiada Wykonawca, który w szczególności ponosić będzie koszty jej usunięcia.

    - W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów w tym odpadów elektrycznych wytworzonych w związku z realizacją umowy, zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami prawa.

# Warunki wykonywania Serwisu

- Zakres czynności konserwacyjnych i terminy przeglądów konserwacyjnych stanowi Załącznik nr 1 do SOPZ

# Załącznik nr 1 do SOPZ

Zakres czynności konserwacyjnych i terminy przeglądów konserwacyjnych

  - Konserwacja i przeglądy urządzeń klimatyzacji..

    - W zakres utrzymania i konserwacji urządzeń klimatyzacji wchodzi:

      - dokonywanie przeglądów stanu i weryfikacja poprawnego działania urządzeń wraz z oceną ich stanu technicznego;

      - wykonywanie czynności konserwacyjnych (czyszczenie, odkurzanie, mycie, dezynfekcja, udrażnianie);

      - kontrolowanie i regulacja parametrów pracy urządzeń (w tym min. temperatury i ciśnienia);

      - testowanie układów automatyki;

      - każdorazowe sporządzanie protokołów z wykonanych czynności;

      - udzielanie NASK porad i doraźnych instrukcji w zakresie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń porady i doraźne instrukcje powinny być wpisane w protokołach z wykonanych czynności;

      - dokonywanie wymiany elementów urządzeń podlegających zużyciu w ramach prawidłowego użytkowania m.in. pasek klinowy, filtr, uszczelka, bezpiecznik;

      - dokonywanie ogólnych oględzin oraz ocena stanu technicznego poszczególnych urządzeń wentylacyjnych;

      - ocena stanu technicznego zespołu wentylatorowego /kontrola stanu zużycia łożysk, smarowania, regulacji napędu ,czyszczenie wentylatorów/;

      - ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel, czyszczenie całego wymiennika rotacyjnego;

      - sprawdzanie funkcjonowania przepustnic, oraz ich ewentualna regulacja;

      - sprawdzanie  drożności  instalacji  odprowadzenia  skroplin,  zalanie  syfonu,

czyszczenie z osadu;

      - sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana, oraz

oczyszczenie komory filtracyjnej;

      - pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej;

      - kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń, instalacji freonowych, instalacji elektrycznych zasilania i sterowania z usuwaniem Usterek i Awarii;

      - kontrola i regulacja parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie.

    - Informacje o wykonaniu czynności określonych w ust. 1 powyżej należy odnotować w protokole z konserwacji i przeglądu technicznego

- SLA i zasady dokonywania i odbierania Zgłoszeń stanowi Załącznik nr 2

# Załącznik nr 2 do SOPZ

SLA i zasady dokonywania i odbierania Zgłoszeń

  - Warunki utrzymania i konserwacja urządzeń klimatyzacji.

    - Na potrzeby Umowy przyjęto następujące definicje awarii i usterki:

- Awaria – zatrzymanie wszystkich bądź podstawowych funkcjonalności urządzenia lub urządzeń klimatyzacji lub istotne zakłócenie ich działania, powodujące brak możliwości zapewnienia ważnych funkcjonalności urządzenia lub urządzeń klimatyzacji.

- Usterka – uszkodzenie urządzenia lub urządzeń klimatyzacji w minimalnym stopniu zakłócające ich pracę, ale nie powodujące braku podstawowych funkcjonalności.

W ramach Umowy Wykonawca zapewni obsługę Awarii i usuwanie Usterek urządzeń klimatyzacji zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

    - W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

      - nieodpłatnego wykonywania niezbędnych czynności obejmujących naprawę urządzeń klimatyzacji w przypadku wystąpienia awarii lub usterki,

      - stawienia się przedstawiciela serwisu Wykonawcy w miejscu lokalizacji urządzeń klimatyzacji, nie później niż w ciągu:

        - 4 godzin od chwili przyjęcia telefonicznego zgłoszenia Awarii i przystąpienie do czynności sprawdzających i naprawczych.

        - 2 dni roboczych od chwili przyjęcia telefonicznego zgłoszenia Usterki i przystąpienie do czynności sprawdzających i naprawczych.

      - usuwania:

- Awarii w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia NASK, na zasadach określonych w punkcie III powyżej.

- Usterki w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia NASK, na zasadach określonych w punkcie III powyżej.

      - świadczenia nieodpłatnej usługi w zakresie doradztwa w odniesieniu do wszelkich zagadnień usuwania i wyjaśniania problemów związanych z użytkowaniem przez NASK urządzeń klimatyzacji, wykonywanej telefonicznie w dni robocze w godzinach pracy Wykonawcy 8:00-16:00

      - wykonywania w czasie obowiązywania Umowy czynności obejmujących konserwację i przeglądy techniczne urządzeń klimatyzacji. Konserwacja i przeglądy techniczne będą wykonywane 2 razy w roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze służbami technicznymi NASK,

    - Dostawca ponosi koszt dokonania naprawy niesprawnych urządzeń klimatyzacji

(obejmujący koszt dojazdu, diagnostyki, robocizny)

    - Zamawiający ponosi koszt podzespołów i części zamiennych.

    - Po potwierdzeniu usterki urządzeń klimatyzacji przez przedstawiciela serwisu Wykonawcy, urządzenia klimatyzacji zostaną naprawione, a z czynności naprawczych zostanie sporządzony protokół, w którym zostanie opisana awaria bądź usterka, oraz czynności wykonane w celu jej usunięcia.