OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa osprzętu do instalacji chlorowych z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Dostawa przyłączy elastycznych do chloru

Zadanie nr 2: Dostawa zaworów do instalacji chlorowych oraz węży

Zadanie nr 3: Dostawa siłownika elektrycznego

Zadanie nr 1: Dostawa przyłączy elastycznych do chloru

- Zakres dostawy:

| L.p. | Asortyment | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyłącze elastyczne do chloru DN 15. Długość 1m | 2 |
| 2 | Przyłącze elastyczne do chloru DN 15. Długość 1,5m | 5 |

- Wymagane parametry techniczne:

- Przyłącza muszą posiadać możliwość pracy: maks. ciśnienie robocze 10,5 bar, okresowo przyłącza muszą posiadać możliwość pracy na podciśnieniu (faza odgazowania).

- Przyłącza muszą posiadać możliwość pracy w zakresie temperatur otoczenia: od +5°C do + 35°C.

- Medium przepływowe - chlor techniczny gazowy, wg. PN-85/C-84036 oraz chlor ciekły o następującym składzie:

  - chlor nie mniej niż 99,5 [%, (V/V)];

  - woda nie więcej niż 0,03 [%, (m/m)];

  - trójchlorek azotu nie więcej niż 0,02 [%, (m/m)].

- Średnica nominalna: DN 15 mm.

- Powierzchnia wewnętrzna wykonana z PTFE.

- Obydwa końce przyłączy muszą być wykonane z materiału: monel oraz posiadać nakrętkę pod klucz 32 mm, gwint wewnętrzny 1" Whithworth 8NC, DIN 477.

- Wszystkie materiały użyte do produkcji węży muszą posiadać wysoką odporność na chlor.

- Przyłącza muszą być elastyczne tj. muszą posiadać możliwość odkształcania się podczas podłączania do pojemnika

- Pozostałe wymagania względem przedmiotu zamówienia:

- Przyłącza elastyczne muszą posiadać możliwość pracy w instalacjach napełniania pojemników transportowych i zgazowania chloru. Przyłącza elastyczne w przedmiotowych instalacjach podlegają okresowym operacją podłączania i odłączania od pojemników transportowych.

- Wewnątrz przyłącza do chloru może występować temperatura poniżej zera °C. Jest to związane z przejściem chloru z postaci ciekłej do postaci gazowej, zachodzącym podczas odgazowania przyłącza.

- Dostarczony asortyment musi posiadać atest (certyfikat), zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego określającymi zgodność wyrobu z warunkami technicznymi dla urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

- Węże teflonowe muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta określająca, iż tworzywo sztuczne, z którego wykonane są zaoferowane węże spełnia wymogi Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG oraz Dyrektywy 2002/72/EC z późniejszymi zmianami w sprawie materiałów i wyrobów z tworzy sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.

- Do dostawy wymagane jest dołączenie certyfikatu z wykonanej próby ciśnieniowej.

4) Miejsce dostawy: magazyn M030 (czynny w: poniedziałki, środy i piątki w godz.: 7.00-13.00), ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew

Zadanie nr 2: Dostawa zaworów do instalacji chlorowych oraz węży

- Zakres dostawy:

1. Zawór wielofunkcyjny typu MONOBLOC – 4 szt., zgodnie z poniższym:

- zakres pracy zaworu bezpieczeństwa od 0 do 18 bar,

- zakres pracy zaworu ciśnieniowego od 0 do 5 bar,

- przyłącza 1/2”, 3/8”,

- wymiary przewodu tłocznego 4/6,

- wykonanie materiałowe (w tym hydraulika) PP,

- materiał uszczelnienia VITON,

- materiał membrany VITON,

- wymagana jedna nakrętka złączna (do zainstalowania zaworu na zaworze tłocznym),

- wymagany jeden pierścień dociskowy,

- zawór wielofunkcyjny musi być dostarczony z przyłączami 4/6,

- instrukcja obsługi w języku polskim – wymagane dostarczenie wraz z dostawą

2. Węże teflonowe, zgodnie z poniższym:

- Wąż przezroczysty PVC 4x6 mm, długość 10 mb – 1szt.

- Wąż matowy PE 4x8 mm, długość 10 mb - 1szt.

- Wąż matowy PE 6x8 mm, długość 10 mb – 1szt.

- Wąż przezroczysty PVC 8x12 mm, długość 10 mb – 1 szt.

- Wąż PE 230 6x8 mm, długość 20 mb – 1szt.

- Miejsce dostawy: magazyn M040 - ul. Domaniewska 23, 05-800 Pruszków; czynny w godzinach 7:00 -13:00

Zadanie nr 3: Dostawa siłownika elektrycznego

- Zakres dostawy:

Siłownik elektryczny do napędu zaworu odcinającego linii chloru zmieniacza beczek W3T172133, 85-240V AC/DC, 50/60Hz, 90˚, Model: H20, Typ: J3 – 2szt.

- Miejsce dostawy: magazyn M010 - ul. Stanisława Mikkego 4, 00-454 Warszawa; czynny w godzinach 7:00 -13:00