Opis Przedmiotu Umowy

Przedmiotem umowy są: „Prace remontowo-konserwacyjne masztów na 20 obiektach garnizonu podkarpackiego.” stanowiąc elementy infrastruktury systemów łączności radiokomunikacyjnej Policji, znajdujących się na terenie podkarpackiego garnizonu Policji.

Wykaz masztów wyznaczonych do wykonania konserwacji oraz zakres niezbędnych prac dla poszczególnych lokalizacji zamieszczony jest w Tabeli nr 1.

Zamawiający dysponuje zdjęciami poszczególnych lokalizacji, istnieje możliwość udostępnienia zdjęć w formie płyty CD po zgłoszeniu takiej potrzeby. Odbiór płyty ze zdjęciami w KWP Rzeszów ul. Dąbrowskiego 30 w Rzeszowie

Przez pionowanie masztu rozumie się geodezyjne pionowanie masztu, które powinno zostać potwierdzone przez uprawnionego geodetę w Protokole odbioru zleconych prac stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

Zamawiający dopuszcza demontaż instalacji antenowej w celu prawidłowego wykonania prac.

Tabela nr 1 - szczegółowy zakres prac na poszczególnych lokalizacjach

| 1 | KMP w Rzeszowie |  | PP Dynów ul. Rynek 7 36-065 Dynów |  |  | Maszt rurowy |  | 15m | Dach płaski |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymienić 6 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M12 wraz z osprzętem, oraz dokonać ich smarowania. Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KMP w Krośnie |  | KP Dukla ul. Kopernika 4 38-450 Dukla |  |  | Maszt rurowy |  | 8m | Dach płaski |
| Wymienić 6 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M12 wraz z osprzętem, oraz dokonać ich smarowania. Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KMP w Przemyślu |  | KP Medyka 37-732 Medyka 236 |  |  | Maszt rurowy |  | 14m | Wolnostojący |
| Oczyszczenie do ST 2 i pomalowanie całości masztu farbą epoksydową (mastyka epoksydowa Jotun Jotamastic 90). Wymienić 8 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M10 wraz osprzętem, oraz dokonać ich smarowania. Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KMP w Rzeszowie |  | KP I w Rzeszowie ul. Rejtana 34 35-328 Rzeszów |  |  | Maszt rurowy |  | 3m | Dach płaski |
| Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M12 wraz osprzętem i odciągami, oraz dokonać ich smarowania Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KMP w Rzeszowie |  | KP Boguchwała ul. Suszyckich 31 36-040 Boguchwała |  |  | Maszt rurowy |  | 5m | Dach płaski |
| Dolna część trzonu masztu do oczyszczenie do ST 2 i pomalowanie dolnej części masztu farbą epoksydową (mastyka epoksydowa Jotun Jotamastic 90) Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M10 wraz osprzętem i odciągami, oraz dokonać ich smarowania Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KMP Tarnobrzeg |  | PP Grębów ul. Rynek 394 39-410 Grębów |  |  | Maszt rurowy |  | 8m | Dach płaski |
| Oczyszczenie do ST 2 i pomalowanie całości masztu farbą epoksydową (mastyka epoksydowa Jotun Jotamastic 90) Zabezpieczenie przed wodą połączeń masztu z połacią dachu – trzonu masztu i zakotwienia. Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M10 wraz z osprzętem, oraz dokonać ich smarowania Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KPP Brzozów |  | ul. Witosa 9 36-200 Brzozów |  |  | Maszt rurowy |  | 8m | Dach skośny |
| Wymienić 4 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M12 wraz z odciągami i osprzętem, oraz dokonać ich smarowania. Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KPP Brzozów |  | PP Haczów 36-213 Haczów 573 |  |  | Maszt rurowy |  | 5m | Dach skośny |
| Oczyszczenie do ST 2 i pomalowanie całości masztu farbą epoksydową (mastyka epoksydowa Jotun Jotamastic 90). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KPP Kolbuszowa |  | PP Raniżów Rynek 6 36-130 Raniżów |  |  | Maszt rurowy |  | 8m | Dach skośny |
| Oczyścić cały maszt do ST2 i pomalować farbą epoksydową (mastyka epoksydowa Jotun Jotamastic 90) Wymienić 8 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M12 wraz z osprzętem, oraz dokonać ich smarowania. Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KPP Kolbuszowa |  | KPP Kolbuszowa 36-100 Kolbuszowa ul. Plac Wolności 1 |  |  | Maszt rurowy |  | 7m | Dach płaski |
| Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M12 wraz z osprzętem, oraz dokonać ich smarowania. Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KPP Lubaczów |  | ul. Słowackiego 14 37-600 Lubaczów |  |  | Maszt rurowy |  | 10m | Dach skośny |
| Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M12 wraz z osprzętem, oraz dokonać ich smarowania. Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KPP Mielec |  | ul. Wyspiańskiego 8 39-300 Mielec |  |  | Maszt rurowy |  | 12m | Dach płaski |
| Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M12 wraz z osprzętem, oraz dokonać ich smarowania Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KPP Mielec |  | ul. Żeromskiego 19 39-300 Mielec |  |  | Maszt rurowy |  | 12m | Dach płaski |
| Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M16 wraz z osprzętem, oraz dokonać ich smarowania. Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KPP Mielec |  | KP Radomyśl Wlk. ul. Rynek 27 39-310 Radomyśl Wielki |  |  | Maszt rurowy |  | 3m | Dach skośny |
| Oczyszczenie całego masztu do ST 2 i pomalowanie dolnej części masztu farbą epoksydową (mastyka epoksydowa Jotun Jotamastic 90) Zabezpieczenie miejsca zakotwienia z dachem przed dostępem wody. Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M10 wraz osprzętem i odciągami, oraz dokonać ich smarowania Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KPP Mielec |  | PP Przecław ul. Wenecka 3a 39-320 Przecław |  |  | Maszt rurowy |  | 5m | Dach skośny |
| Oczyścić cały maszt do ST 2 i pomalowanie dolnej części masztu farbą epoksydową (mastyka epoksydowa Jotun Jotamastic 90) Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M12 wraz osprzętem i odciągami, oraz dokonać ich smarowania Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KPP Ropczyce |  | ul. Piłsudskiego 22 39-100 Ropczyce |  |  | 1szt. maszt rurowy, 1szr. maszt kratowy |  | 1x8m, 1x12m | Dach skośny |
| Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M10 wraz osprzętem i odciągami, oraz dokonać ich smarowania Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KPP Stalowa Wola |  | ul. Popiełuszki 24 37-450 Stalowa Wola |  |  | Maszt rurowy |  | 10m | Dach płaski |
| Wymienić 6 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M12 wraz osprzętem i odciągami, oraz dokonać ich smarowania Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KPP Strzyżów |  | ul. Andersa 2 38-100 Strzyżów |  |  | Maszt rurowy |  | 10m | Dach skośny |
| Oczyścić miejsca korozji do ST2 i pomalować farbą epoksydową (mastyka epoksydowa Jotun Jotamastic 90) Wymienić 6 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M10 wraz z osprzętem, oraz dokonać ich smarowania. Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KPP Strzyżów |  | PP Czudec ul. M. Konopnickiej 2/1 38-130 Czudec |  |  | Maszt rurowy |  | 8m | Dach płaski |
| Oczyścić cały maszt do ST2 i pomalować farbą epoksydową (mastyka epoksydowa Jotun Jotamastic 90) Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M12 wraz z osprzętem i linami oraz dokonać ich smarowania Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KPP Leżajsk | ul. Skłodowskiej 2 37-300 Leżajsk |  | Maszt rurowy | 9m |  | Dach płaski |  |  |
| Oczyszczenie do ST 2 i pomalowanie miejscowe farbą epoksydową (mastyka epoksydowa Jotun Jotamastic 90). Wymienić 3 szt. śrub rzymskich na śruby typu oko-oko M16 wraz osprzętem, oraz dokonać ich smarowania. Liny odciągowe naciągnąć do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny. Po wymianie śrub rzymskich należy dokonać pionowania masztu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA