Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Naprawa polegająca na wymianie elementów instalacji przeciwpożarowej tryskaczowej w budynku „C” SGH w Warszawie”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie elementów instalacji przeciwpożarowej tryskaczowej w budynku „C” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodległości 128, Warszawa.

- Przedmiot postępowania:

Postepowanie obejmuje roboty branży sanitarnej i dotyczy wymiany uszkodzonych elementów instalacji tryskaczowej bez ingerencji w trasy przewodów, ich średnice ani inne istotne elementy instalacji., tj.:

- Dostawa wraz z wymianą kompletnego zbiornika zalewowego.

Kompletny zbiornik zalewowy pomp tryskaczowych 500L, napełniany automatycznie poprzez zawór pływakowy DN25 lub elektrozawór. Zbiornik z blachy stalowej 3mm, malowany proszkowo lakierem poliestrowo – epoksydowym. Zawór pływakowy wraz z rodzajem pływaka dobrać odpowiednio do stanu wody w zbiorniku zalewowym.

- Dostawa wraz z wymianą zaworu pływakowego DN50 zlokalizowanego w zbiorniku przeciwpożarowym. Zawór wysokociśnieniowy pływakowy o konstrukcji tłokowej wykonany ze stali nierdzewnej. Regulowany stopień naprężenia sprężyny. Regulowane położenie pręta w stosunku do dźwigni. Zawór musi być wyposażony w rurę wylotową redukującą hałas. Korpus oraz elementy zewnętrzne muszą być wykonane z mosiądzu i poddane niklowaniu. Typ i rodzaj pływaka dobrać odpowiednio do zaworu i zbiornika mając na względzie odpowiedni poziom wody w zbiorniku zapasu wody do celów przeciwpożarowych.

- Dostawa wraz z wymianą dzwonu alarmowego. Hydromechaniczny dzwon alarmowy, gwint wewnętrzny NPT, wlot 20mm wylot 25mm. Ciśnienie robocze 0,5-20,7 bar.

- Dostawa wraz z wyminą przepływomierza na układzie testowym. Przepływomierz taki jak Turbolux 3 DN100

- Dostawa wraz z wyminą manometru na stacji zaworu kontrolno alarmowego (ZKA). Średnica obudowy 100mm, klasa dokładności 1.6, zakres pomiaru dwuskalowy 0>16 bar, 0>230 psi. Monometr o podwyższonej wytrzymałości : mechanizm, przyłącze wykonane z mosiądzu.

- Dostawa klucza do tryskaczy Viking. Klucz do tryskaczy Viking model M VK200

Zamawiający w celach podglądowych w załączniku nr. 6 do zapytania ofertowego zamieszcza dokumentację zdjęciową elementów instalacji wskazanych do wymiany.

- Wymagania normatywne:

- Wszystkie prace i wykonane próby szczelności mają być wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12845 oraz VDS CEA 4001 i wytycznymi producenta tryskaczy dotyczącą projektowania, montażu oraz konserwacji instalacji tryskaczowych wodnych w systemach przeciwpożarowych.

- Wykonawca zapewni dostawę kompletnych podzespołów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, usług itp., Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wykaz podzespołów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków lub usług podlegających zakupowi. Zamawiający może odrzucić zakup przedstawionych podzespołów, części zamiennych, materiałów, usług itp. (lub części z nich), jeżeli stwierdzi rozbieżności w stosunku do potrzeb lub zastosowanie urządzeń o gorszych parametrach.

- W przypadku wymiany niesprawnych/wyeksploatowanych podzespołów 
lub części Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na nowe podzespoły lub części o tych samych lub lepszych parametrach. Niedopuszczalne jest zastosowanie materiałów i urządzeń o gorszych parametrach lub właściwościach, lub zastosowanie materiałów używanych.

- Po zakończeniu prac montażowych wymagane jest przeprowadzenie próby szczelności instalacji przeciwpożarowej w celu potwierdzenia prawidłowego jej działania.

- Wytyczne i szczegółowe informacje dotyczące warunków i sposobu wykonywania prac

- Miejsce prowadzenia prac:

- zakres prac obejmuje obszar przepompowni pożarowej zlokalizowanej na kondygnacji -1 w budynku „C” Szkoły głównej Handlowej w Warszawie.

- prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, w którym w ciągu dnia odbywają się zajęcia ze studentami, liczne eventy i spotkania do późnych godzin wieczornych, oraz funkcjonuje administracja. W związku z powyższym wszelkie roboty muszą być prowadzone w sposób minimalizujący zakłócenia w bieżącym funkcjonowaniu Uczelni, z uwzględnieniem harmonogramu  i innych działań statutowych Zamawiającego;

- prace uciążliwe muszą być planowane z wyprzedzeniem i uzgadniane z Zamawiającym.

- Zabezpieczenie obszaru prowadzenia prac - przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabezpieczenia substancji budynku przed ewentualnymi zniszczeniami.

- Utrzymanie porządku i odpowiedzialność Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sprzątania i utrzymania porządku na terenie objętym robotami oraz na trasach transportu materiałów i w zapleczu budowy;

- po zakończeniu każdego dnia roboczego teren, w którym prowadzone były prace, musi zostać doprowadzony do stanu umożliwiającego bezpieczne użytkowanie obiektu przez Zamawiającego;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku na terenie prowadzenia robót, jak również za naprawę wszelkich powstałych z jego winy uszkodzeń, lub – w przypadku braku możliwości naprawy – za pokrycie kosztów ich wymiany. Obowiązki te dotyczą zarówno przestrzeni bezpośrednio objętych pracami, jak i tras transportu materiałów oraz zaplecza budowy.

- Istotne informacje dodatkowe :

- Sposób prowadzenia robót i prac przygotowawczych oraz rodzaje użytych przez Wykonawcę materiałów, muszą być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz przepisami technicznymi i wytycznymi obowiązującymi w Polsce.

- Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.

- Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu prowadzenia prac w sposób umożliwiający właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia/Umowy.

- Oszacowanie kosztów oraz organizacja transportu materiałów, urządzeń i sprzętu, w tym wybór sposobu transportu oraz określenie kosztów związanych z dostarczeniem ich do miejsca wbudowania, leży po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym trasy transportu materiałów, urządzeń, sprzętu, a także miejsc ich składowania i magazynowania.

- Wykonawca przygotuje miejsce wskazane przez Zamawiającego do składowania i przechowywania elementów dostarczanych na teren prowadzenia prac, dbając o ich odpowiednie zabezpieczenie, aby nie uległy uszkodzeniu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, ubytki i uszkodzenia materiałów oraz elementów składowanych na terenie prowadzenia prac. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowe na własny koszt.

- Wszelkie urządzenia i materiały zdemontowane przez Wykonawcę podczas prac rozbiórkowych podlegają zwrotowi do Zamawiającego, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Miejsce składowania materiałów i urządzeń przeznaczonych do zwrotu zostanie wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych prób i sprawdzeń , testów szczelności instalacji, przeprowadzenia testów działania instalacji przeciwpożarowej tryskaczowej, po zakończeniu prac naprawczych.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił min. 24 miesięcy gwarancji na wszystkie użyte materiały, urządzenia oraz wykonane roboty budowlane.

- Warunki ogólne wykonania odbioru robót:

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie koszty wszelkich dostaw, robót i prac przygotowawczych niezbędnych do wykonania pełnego i kompletnego zakresu robót objętych zamówieniem.

- Wszystkie rodzaje robót muszą być wycenione łącznie z materiałami, robocizną, sprzętem oraz wszelkimi czynnościami wykończeniowymi, nawet jeśli nie wszystkie roboty, materiały i oprzyrządowanie zostały wyszczególnione lub opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

- Przed przystąpieniem do poszczególnych prac, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wszelkie wymagane dokumenty (m.in. aprobaty, certyfikaty zgodności itp.) dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszystkich proponowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać te dopuszczenia i przekazać je Zamawiającemu w terminie wskazanym w Umowie oraz pokryć wszelkie związane z tym koszty. Każdy inny montaż bez uzyskania dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie będzie traktowany jako wykonywany na wyłączne ryzyko Wykonawcy, z konsekwencjami ewentualnego demontażu na jego koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do produkcji i montażu obmierzyć i sprawdzić wszystkie potrzebne ilości z natury.

- Po zakończeniu prac oraz po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć miejsce pracy oraz wyczyścić i przygotować wykonane elementy do odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić, czy wykonanie zamówionych prac jest prawidłowe, przeprowadzając kontrolę jakości. Wykonawca zobowiązany jest przekazać instalację zdatną do użycia i w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania.

- Wszelkie próby i odbiory muszą być wykonane przed przystąpieniem do użytkowania instalacji. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności serwisowe oraz stosować materiały konserwacyjno-eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producenta systemów.

- Wykonawca pozostawi urządzenia, po zakończeniu wykonywanych czynności serwisowych w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników, a w przypadku awarii, których nie da się usunąć natychmiast – w stanie pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników.

- Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wszystkie czynności wynikające z zakresu wykonywanego zadania w protokołach. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w szczególności:

- dokumentację kart technicznych zastosowanych materiałów w języku polskim zawierającą m.in. wszystkie zalecenia eksploatacyjne oraz instrukcje,

- protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów,

- inne wymagane dokumenty wskazane w umowie.