OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie urządzeń technologicznych zainstalowanych w osadnikach z podziałem na zadania

Zadanie nr 1: Serwisowanie urządzeń technologicznych zainstalowanych w osadnikach w Zakładzie Pruszków

- Ogólny opis usługi: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu urządzeń technologicznych zamontowanych w trzech osadnikach wstępnych 3A, 3B, 3C w Zakładzie „Pruszków”, zgodnie z dokumentacją techniczną tych urządzeń.

- Opis urządzeń:  Zgarniacze Radialne ZROWs-25 produkcji EKOPIL Sp. z o. o.

- Zakres usługi:

- sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych zgarniaczy w części nad poziomem lustra ścieków i podwodnych,

- sprawdzenie stanu ram zgarniacza;

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich podzespołów zgarniaczy;

- regulacja elementów zgarniaczy zanurzonych w ściekach tj. podzespoły zgarniania osadu i podzespoły zgarniania flotatu;

- sprawdzenie stanu technicznego bieżni dolnej przy deflektorach oraz poruszających się po niej rolek;

- sprawdzenie  listew gumowych zgrzebeł;

- sprawdzenie działania układu odprowadzania części flotujących;

- sprawdzenie położenia;

- wymiana oleju w przekładniach;

- wymiana metalowych linek od mechanizmów spuszczających tłuszcze

- dostawa i wymiana smaru w łożyskach tocznych;

- dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających;

- dostawa i wymiana wężyków w punktach smarnych na nowe;

- wykonanie  pomiarów elektrycznych;

- uruchomienie zgarniaczy ZROWs-25 w każdym z osadników;

- sporządzenie protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną z przeglądu uwzględniającego pomiary elektryczne, stan techniczny oraz sporządzenie listy części szybkozużywających się, które wymieniono oraz wskazanie zalecenia co do dalszej eksploatacji.

- Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 września 2026 r.

- Miejsce realizacji: Zakład „Pruszków, ul. Domaniewska 23, 05-800 Pruszków

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części określonych w OPZ:

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta.

- Wykaz czynności:

| L.p. | Czynności dodatkowe | Szacowana ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa i wymiana przekładni napędowej zgarniacza ZROW—25 na obiekcie | 1 szt. |
| 2. | Dostawa i wymiana listew gumowych zgrzebeł osadu (ilość zgrzebeł, w których ma być wymieniona zużyta guma zostanie określona po wykonaniu przeglądu serwisowego) (L-2500 mm) | 3 kpl. |
| 3. | Dostawa i wymiana łożyska centralnego wraz z małą zębatką umiejscowioną na osi przekładni napędowej zgarniacza ZROW—25 na obiekcie | 1 kpl. |
| 4. | Dostawa i wymiana kół podporowych poziomych w zgarniaczu umiejscowionych w dolnej części ramy obrotowej zgrzebeł osadu ilość kół zostanie określona po wykonaniu przeglądu | 24 szt. |
| 5. | Dostawa i wymiana wężyków w punktach smarnych na nowe | 3 kpl |

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ:

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nieokreślone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

- Gwarancja: 12 miesięcy

- Informacje dodatkowe:

        - Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest użyć technik i materiałów gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz właściwą jakość przedmiotu zamówienia, a przede wszystkim zastosuje części oryginalne i fabrycznie nowe;

        - Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu usługi i zostanie potwierdzony „Protokołem odbioru końcowego wykonania usługi" bez zastrzeżeń;

        - Po wykonanej usłudze Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej, szczegółowy spis wykonanych czynności, wymienionych materiałów i części (dodatkowo kopię dołączy do protokołu odbioru końcowego wykonania usługi).

        - Opróżnienie osadników (wypompowanie ścieków, usunięcie zalegającego osadu na dnie osadników) w celu wykonania przeglądu serwisowego leży po stronie Zamawiającego.

Zadanie nr 2: Serwisowanie urządzeń technologicznych zainstalowanych w osadnikach w Zakładzie „Dębe”

- Przedmiot zamówienia.

Serwisowanie urządzeń technologicznych zainstalowanych w osadnikach wtórnych na terenie oczyszczalni ścieków „Dębe”

- Informacje ogólne

Serwisowaniu podlegają wózek napędowy, lej odbioru zanieczyszczeń pływających oraz zespół zgrzebeł dennych w osadniku wtórnym nr 1 na terenie oczyszczalni ścieków „Dębe”.

- Zakres usługi:

- kontrola pracy silników - 3 szt.,

- dostawa i wymiana ogumienia na kołach jezdnych (bieżnik ogumiony) wraz 
z demontażem kół (2 szt.) – wymiary kół i ogumienia na załączonym do OPZ rysunku

- dostawa i wymiana łożysk kulkowych piast kół jezdnych D=406 mm – 4 szt.

- dostawa i wymiana oleju w przekładni,

- przegląd leja odbioru zanieczyszczeń pływających,

- dostawa i wymiana węża zbrojonego spiralnie dw = 150, L = 3000,

- dostawa i wymiana opasek do węża dw = 150 (opaski wykonane ze stali kwasoodpornej - 4 szt.),

- dostawa i wymiana 8 szt. kół podporowych w zespole zgrzebeł dennych o średnicy zewnętrznej 250 mm, średnica piasty 25 mm, z wymianą sworzni (z podkładkami 
i zawleczkami, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304) - średnica sworznia D=25 mm, z uwzględnieniem naprawy opraw/obsady kół (spawanie, uzupełnienie ubytków).

- Informacje dodatkowe:

  - Usługa będzie realizowana na terenie Zakładu „Dębe” w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00÷15.00.

  - Praca wykonywana będzie w osadniku wtórnym odstawionym z eksploatacji. Odstawienie i przygotowanie obiektu do prac leży po stronie zamawiającego.

  - Do wykonania wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć własnego sprzętu, które gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań technicznych i technologicznych i właściwą jakość wykonania prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę przy użyciu wyłącznie materiałów własnych, fabrycznie nowych, posiadających odpowiednie atesty i świadectwa jakości.

  - Wykonywanie wszystkich czynności należy przeprowadzać z zachowaniem warunków bezpieczeństwa dla zdrowia i ludzi.

  - Zamawiający uzna za należyte wykonanie usługi dokonanie odbioru urządzenia i podpisanie Protokołu odbioru końcowego - bez uwag.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przepustek umożliwiających wstęp na teren Zakładu „Dębe” zgodnie z obowiązującymi zasadami – wystąpienie do Kierownika Zakładu „Dębe”, ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew.

  - Gwarancja jakości przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty podpisania przez obie Strony „Protokołu końcowego wykonania usługi”.

- Termin realizacji: od 01.09.2026 r. do 31.10.2026 r.

- Miejsce realizacji: Zakład „Dębe”, ul. Dębe 77, 05-140 Serock.