OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie systemu ochronnego przed upadkiem firmy Tractel (inaczej FABA) z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Serwisowanie i legalizacja systemu ochronnego przed upadkiem dla Zakładu „Czajka”

Zadanie nr 2: Serwisowanie systemu ochronnego przed upadkiem dla Zakładu Sieci Kanalizacyjnej

Zadanie nr 1: Serwisowanie i legalizacja systemu ochronnego przed upadkiem dla Zakładu „Czajka”

- Opis urządzenia:

| L.p. | Nazwa | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie samozaciskowe ze sztywną prowadnicą FABA typ A12 | 1 |

- Zakres usługi:

Wykonanie przeglądu zgodnie z zapisami z instrukcji użytkowania sprzętu oraz zaleceniami producenta, zgodnie z poniższym:

- sprawdzenie, czy wszystkie końce szyn oraz punkty wejścia i wyjścia są zabezpieczone odpowiednim zaczepem,

- sprawdzenie, czy momenty dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych są zgodnie z instrukcją montażu sprzętu,

- weryfikacja całej instalacji przy użyciu wózka FABA (zgodnie z instrukcją obsługi wózka),

- sprawdzenie funkcjonalności wszystkich elementów mechanicznych (m.in. sekcji wjazdowej i wyjazdowej, podestów spoczynkowych itp.) - w połączeniu z użyciem wózka FABA,

- sprawdzenie, czy jest poprawnie zainstalowana blokada górna, która zabezpiecza mechanizm samozaciskowy przed wypadnięciem z prowadnicy,

- sprawdzenie, czy mechanizm samozaciskowy możliwy jest do przyłączenia do prowadnicy, zgodnie z właściwym kierunkiem pracy (strzałka na obudowie),

- wyczyszczenie całej długości prowadnicy oraz doprowadzenie jej do prawidłowego (do użytku) stanu technicznego,

- po wykonanej usłudze Wykonawca naniesie na tabliczce znamionowej datę przekazania urządzenia do użytkowania Zamawiającemu oraz wyznaczy termin kolejnego przeglądu,

- po wykonanej usłudze Wykonawca dokona wpisu w książce konserwacji o dopuszczeniu urządzenia do dalszej eksploatacji,

- po wykonanej usłudze Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (w formie pisemnej), szczegółowy spis wykonanych czynności, ocenę techniczną urządzenia wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji. Kopię ww. spisu Wykonawca dołączy do protokołu odbioru częściowego/końcowego wykonania usługi,

- Wykonawca po wykonaniu całego zakresu usługi wystawi protokół dopuszczający urządzenie do dalszej eksploatacji

- Termin realizacji: czerwiec 2026r.

Dokładny termin realizacji usługi zostanie ustalony z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w zamówieniu zakupu

- Miejsce realizacji: Zakład „Czajka”, ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

- Dodatkowe informacje:

- Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów materiałów i części niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Na teren Zakładu „Czajka” mogą wjeżdżać jedynie samochody dostawcze oraz samochody oznaczone logo firmy wykonującej prace na rzecz Zakładu „Czajka”.

- Wszyscy pracownicy firmy zewnętrznej wykonującej prace na rzecz Zakładu „Czajka”, a poruszający się po terenie Zakładu muszą być bezwzględnie wyposażeni w kamizelki odblaskowe z logo firmy lub ubrania robocze z elementami odblaskowymi z logo firmy.

- Każdy pracownik firmy zewnętrznej posiadający przepustkę zobowiązany jest do jej noszenia w sposób widoczny umożliwiający identyfikację.

- Wykonawca przed rozpoczęciem usługi dostarczy Zamawiającemu listę pracowników oraz pojazdów i uzyska zgodę Kierownika Zakładu oraz Biura Bezpieczeństwa i Ochrony na wjazd, na teren Zakładu „Czajka”.

Zadanie nr 2: Serwisowanie systemu ochronnego przed upadkiem dla Zakładu Sieci Kanalizacyjnej

- Opis urządzeń:

| L.p. | Lokalizacja | Ilość szyn/czynność do wykonania | Ilość mechanizmów samozaciskowych | Producent mechanizmu / nr mechanizmu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | St.P.K. „Saska Kępa II” ul. Międzynarodowa 72 | 6 szt. (L= 8,7m; 8,7m; 8,4m;8,4m;4,5m;4,5m) Nr seryiny szyn: 2004924-01 2004925-01 2004926-01 2004927-01 2004928-01 2004929-01 | 2 szt. Urządzenie samozaciskowe ze sztywną prowadnicą FABA typu A12 | Tractel nr 1305025 |
| 2 | St.P.K. „Zaułek” ul. Zaułek | 1 szt. (L=4,6m), 3 szt. (L=6,5m), 1 szt. (L=3,3m), | 1 szt. | Tractel nr 1105205 |
| 3 | St.P.K. „Żerań II” ul. Modlińska 19 (komora przepływomierzy) | 2 szt. (L=4,7m), 2 szt. (L=4,8m), 2 szt. (L=3,8m), | 0 szt. | n/d |

- Zakres usługi:

Wykonanie czynności serwisowych, zgodnie z poniższym:

- sprawdzenie, czy prowadnice są zainstalowane przy pomocy wymaganej liczby mocowań,

- sprawdzenie, czy pierwsza prowadnica zamocowana jest na wysokości pozwalającej na swobodne wprowadzenie mechanizmu samozaciskowego,

- sprawdzenie, czy obejmy są przykręcone w poprawny (właściwy) sposób,

- skontrolowanie oraz przykręcenie śrub mocujących,

- sprawdzenie, czy jest poprawnie zainstalowana blokada górna, która zabezpiecza mechanizm samozaciskowy przed wypadnięciem z prowadnicy,

- sprawdzenie, czy mechanizm samozaciskowy możliwy jest do przyłączenia do prowadnicy, zgodnie z właściwym kierunkiem pracy (strzałka na obudowie),

- wyczyszczenie całej długości prowadnicy oraz doprowadzenie jej do poprawnego stanu technicznego,

- po wykonanej usłudze Wykonawca naniesie na tabliczce znamionowej datę przekazania urządzeń do użytkowania Zamawiającemu oraz wyznaczy termin kolejnego przeglądu,

- Wykonawca po wykonaniu całego zakresu usługi, wystawi protokół dla każdego urządzenia dopuszczający do dalszej eksploatacji

- Termin realizacji: październik 2026r.

- Miejsce realizacji: zgodnie z tabelą pkt 1 OPZ – kolumna Lokalizacja

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ:

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

- Dodatkowe informacje:

- Konserwacja systemów zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości produkcji firmy Tractel powinna dotyczyć zarówno części stałych (szyn) jak i również mechanizmów zaciskowych.

- Wykonawca usługi musi posiadać uprawnienia do wykonywania przeglądów sprzętu ochronnego przed upadkiem.

- Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów materiałów i części niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia