OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie urządzeń do wykrywania gazu - detektorów firmy ATEST-GAZ

- Ogólny opis usługi:

Przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania stacjonarnych detektorów gazów firmy Atest- Gaz

2. Dane urządzeń:

|  | Lokalizacja |  |  | Producent systemu / Urządzenia |  | Urządzenia dodatkowe |  | Typ detektora |  | Rodzaj sensora |  | Rodzaj wykrywanego gazu. |  | Zakres pomiarowy |  | Ustawienie wartości progów alarmowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Kolektor Mokotowski BIS | Część sucha komory S7 | Atest-Gaz |  | SL-21 - 1 szt. |  | DG-P1L4/M |  | elektrochemiczny |  | metan |  | 0 - 100 %DGW |  | Alarm A1 = 10%DGW Alarm A2 = 30%DGW |  |
| 2 |  | Część sucha komory S7 | Atest-Gaz |  | SL-21 - 1 szt. |  | DG-P5E/M |  | elektrochemiczny |  | siarkowodór |  | 0 - 100 ppm |  | Alarm A1 = 5 ppm Alarm A2 = 10 ppm |  |

*Uwaga: Jednostkowa cena przeglądu, kalibracji i kontroli działania detektora gazu musi zawierać koszt przeglądu i kontroli działania elementów współpracujących z detektorem gazu jak: moduły alarmowe, moduły sterujące, zasilacze, zawory, sygnalizatory, moduły komunikacyjne, moduły wizualizacji.

- Zakres usługi:

Dwukrotne okresowe przeglądy, konserwacje, kalibracje oraz kontrole działania dla 2szt. stacjonarnych detektorów gazów ProGas 4 firmy Atest-Gaz dla Zakładu Sieci Kanalizacyjnej, znajdujących się w lokalizacji: Kolektor Mokotowski BIS

- W ramach przeglądów i konserwacji należy wykonać następujące czynności:

- Przegląd i kontrola stanu wszystkich wymienionych ww. tabeli elementów,

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń, potwierdzenie właściwej reakcji czujników na stężenie gazów - metanu (CH4), siarkowodoru (H2S),

- Dostawa i wymiana czujników na stężenie gazów - metanu (CH4) i siarkowodoru (H2S),

- Kalibracja detektorów gazu wg. harmonogramu (jn),

- Kontrola funkcjonowania wymienionych ww. tabeli systemów wg. zaleceń instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń,

- Kontrola działania detektorów gazu poprzez podanie gazowej mieszaniny wzorcowej,

- Czyszczenie oraz konserwacja wymienionych ww. tabeli urządzeń

Po zakończeniu ww. prac serwisowych Wykonawca sporządzi oddzielnie dla każdego obiektu protokoły kontroli działania systemu detekcji gazów. Przygotowane protokoły muszą zawierać:

- Wykaz czynności serwisowych wykonanych w trakcie przeglądu,

- Wyniki wykonanych badań oraz pomiarów,

- Numery seryjne urządzeń (detektorów, sensorów, modułów alarmowych, zasilaczy buforowych, zaworów i sygnalizatorów),

- Miejsce instalacji danego elementu systemu detekcji gazu na obiekcie,

- Rodzaj wykrywanego gazu, zakres pomiarowy sensora, ustawione wartości progów alarmowych.

- Datę ostatniej kalibracji oraz zalecaną datę następnej kalibracji, uwzględniającą typ sensora zainstalowany w detektorze gazu oraz  warunki środowiskowe w jakich pracuje urządzenie

- Kalibrację detektorów gazu należy wykonać według poniższego harmonogramu:

- Detektory z sensorem półprzewodnikowym co 6 miesięcy,

- Detektory z sensorem elektrochemicznym co 6 miesięcy,

- Detektory z sensorem Infra -Red co 6 miesięcy

Po stronie Wykonawcy jest demontaż detektorów, ich kalibracja oraz ponowny montaż. Jeżeli urządzenia będą kalibrowane w serwisie producenta, po wykonaniu kalibracji Wykonawca przedstawi świadectwa kalibracyjne na skalibrowane sensory. Jeśli urządzenia będą kalibrowane samodzielnie przez Wykonawcę - wystawi on świadectwa kalibracji lub dokona wpisu o kalibracji i jej podstawowych paramentach (numer seryjny sensora, rodzaj wykrywanego gazu, zakres pomiarowy, ustawione wartości progów alarmowych i data wykonania kalibracji) w protokole kontroli działania systemu detekcji gazu.

Zamawiający zaleca, aby kalibracja detektorów gazu odbywała się bezpośrednio na obiekcie, aby zapewnić ciągłość pracy systemów detekcji gazów. Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi polegającej na demontażu urządzeń i pozostawieniu Zakładu bez monitoringu na czas wykonywania usługi kalibracji detektorów gazów.

- Każdorazowo po zakończonej czynności serwisowej Wykonawca przedstawi na piśmie ocenę stanu technicznego detektorów,

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o konieczności wymiany lub naprawy zużytych podzespołów detektorów,

- Wykonawca sporządzi protokoły potwierdzające sprawność urządzeń, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa

- Termin realizacji:

- I przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania wszystkich detektorów i urządzeń – do 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania zamówienia zakupu,

- II przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania wszystkich detektorów i urządzeń – październik 2026r.

W przypadku konieczności wykonania czynności dodatkowych, terminy realizacji ww. przeglądów mogą ulec zmianie, lecz nie mogą zostać zrealizowane później niż do dnia 31.12.2026r.

- Miejsce realizacji: kolektor Mokotowski BIS

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części określonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

| Lp. | Czynność dodatkowa | Szacunkowa ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i wymiana modułu alarmowego (MDD-256/T) do detektora cyfrowego. Obsługa do 224 urządzeń pracujących na magistrali RS485. Port komunikacyjny RS-485, zasilanie 24VDC | 1 |
| 2 | Dostawa i wymiana modułu wizualizacji (MDD-L32/T) stanów detektorów. Obsługa do 32 detektorów w dwóch strefach. Port komunikacyjny RS-485, zasilanie 24VDC | 1 |
| 3 | Dostawa i wymiana detektora pomiarowego (DG-P1R2/M) metanu z sensorem Infra-red. Zakres pom. 0-100 % DGW. Wyj. RS-485. Wykonanie zwykłe. Materiał - tworzywo sztuczne | 1 |
| 4 | Dostawa i wymiana detektora pomiarowego (DG-P5E/MR_100ppm) siarkowodoru z sensorem elektrochemicznym. Zakres pom.0-100 ppm. Wyj. RS-485. Wykonanie zwykłe. Materiał - tworzywo sztuczne | 1 |
| 5 | Dostawa i wymiana oraz uruchomienie systemu detekcji gazu | 1 |

- Wykonanie czynności dodatkowych lub dostawy i wymiany części nieokreślonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

- Dodatkowe informacje:

- Materiały i części niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonania czynności dodatkowych dostarcza Wykonawca.

- Pracownicy Wykonawcy podczas wykonywania prac serwisowych muszą posiadać następujące środki ochrony osobistej, które muszą być stosowane adekwatnie do występującego zagrożenia:

- Mierniki ochrony osobistej na gazy: metan, siarkowodór, tlen,

- Kaski ochronne,

- Półmaska z filtropochłaniaczem neutralizującym siarkowodór, amoniak,

- Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi posiadać:

- Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV w następujących kategoriach:

  - Eksploatacja i dozór urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym,

  - Eksploatacja i dozór urządzeń kontrolno-pomiarowych.

- upoważnienie producenta lub świadectwo autoryzowanego serwisu firmy Atest-Gaz, niezbędne do przeprowadzania procesu kalibracji (wzorcowania) detektorów gazu,

- certyfikat szkoleniowy producenta systemów detekcji gazów zaświadczający, iż Wykonawca odbył szkolenie w zakresie zasad doboru urządzeń, instalacji, konserwacji urządzeń, zasad podłączania zaworów w systemie detekcji gazu.