ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

Do czynności konserwacyjnych w szczególności należy:

1. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN):

- sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta - przeprowadzenie testu centrali;

- sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy;

- sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu;

- sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych wyjść centrali alarmowej;

- sprawdzenie poprawności działania manipulatorów systemowych oraz ich czyszczenie;

- pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego;

- pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (akumulatory) oraz baterii podtrzymującej pamięć flash centrali alarmowej;

- sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne – akumulatorowe;

- sprawdzenie stanu/pomiary pojemności baterii akumulatorowych;

- sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających;

- sprawdzenie, czy w chronionym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywoływać fałszywe alarmy;

- sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby zadziałania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki;

- sprawdzenie skuteczności działania przycisków/pilotów antynapadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy sygnał alarmowy odbierany jest przez Centrum Monitorowania Alarmów;

- sprawdzenie poprawności działania sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustycznooptycznego pod względem: czasu działania, natężenia dźwięku, poprawności działania optyki;

- sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń;

- sprawdzenie i ew. korekta daty oraz czasu systemowego;

- w razie potrzeby wykonanie drobnych modyfikacji programowych oraz aktualizacji oprogramowania centrali alarmowej/ manipulatorów/ ekspanderów - przeprowadzenie testu pracy systemu.

2. System telewizji CCTV:

- sprawdzenie poprawności działania kamer,

- sprawdzenie poprawności pola widzenia,

- sprawdzenie działania rejestratora w zakresie nagrywania,

- wykonywanie czynności serwisowych, zgodnie z zaleceniami producenta.

3. System sygnalizacji pożaru (SSP):

- sprawdzenie prawidłowości działania czujek dymu poprzez ich testowe zadymienie oraz pozostałych detektorów (jeśli występują w systemie), wykaz sprawdzonych czujek należy dołączyć do protokołu z konserwacji;

- próby sygnalizatorów optyczno-akustycznych;

- sprawdzenie poprawności generowania i odbierania sygnałów alarmowych i technicznych przez Centrum Monitorowania Alarmów;

- sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne/ akumulatorowe;

- wykonanie wszelkich testów/prób zgodnie z zakresem i harmonogramem zalecanym przez producenta.

WYKAZ URZĄDZEŃ

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN):

  - centrala alarmowa INTERGA 128 – 1 kpl.,

  - manipulator – 3 szt.,

  - sygnalizator wewn. optyczno-akustyczny – 6 szt.,

  - sygnalizator zewn. optyczno-akustyczny – 2 szt.,

  - czujka ruchu PIR - 66 szt.

System telewizji CCTV

  - rejestratora DVR 916T z monitorem LCD,

  - kamera analogowa CCTV – 10 szt.

System sygnalizacji pożaru (SSP):

  - centrala sygnalizacji pożaru BOSCH FPA 1200,

  - czujka dymu LSNi z gniazdami BOSCH FAP-O 420 – 200 szt.,

  - ROP - 14 szt.,

  - wskaźnik zadziałania BOSCH MPA (czujki stropowe) - 100 szt