OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przeglądu rocznego oświetlenia awaryjnego dla  Zakładu „Dębe”.

- Ogólny opis usługi:

Wykonanie przeglądu rocznego oświetlenia awaryjnego dla  Zakładu „Dębe” w tym pomiarów związanych z przeglądem rocznym oświetlenia awaryjnego i sporządzenia stosownych dokumentów z tym związanych, zgodnych z aktualnymi aktami prawnymi i normatywnymi dla wszystkich instalacji w budynkach i budowlach objętych przedmiotem zamówienia.

- Opis urządzeń/dane urządzeń:

Wykaz obiektów wraz z ilością punktów pomiarowych oraz terminami przeglądów stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

- Zakres usługi:

- Wykonanie przeglądu rocznego wszystkich rodzajów oświetlenia awaryjnego i znaków bezpieczeństwa ujętych w Wykazie obiektów dla danego zadania stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.

- Sprawdzenie poprawności działania oświetlenia awaryjnego i wykonanie niezbędnych badań i  pomiarów.

- Sprawdzenie czasu podtrzymania oświetlenia przy symulacji zaniku oświetlenia podstawowego.

- Wykonanie pomiarów i badań zgodnie z normami, w tym:

- przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia,

- przeprowadzenie pomiarów równomierności,

- sprawdzenie ujednoliconej oceny olśnienia,

- sprawdzenie wskaźnika oddania barw,

- przeprowadzenie pomiarów luminancji oprawy oświetleniowej,

- sprawdzenie baterii oraz czasu świecenia i czasu osiągnięcia wymaganych wartości / przeprowadzenie pomiaru czasu po jakim nastąpi przełączenie na pracę awaryjną.

- Wykonawca po zakończonych pomiarach przedstawi Zamawiającemu na piśmie protokoły z wykonanych czynności przeglądu (dla każdej lokalizacji oddzielnie). W protokołach znajdować się będzie m.in. ocena warunków pracy systemów, występujących problemów, zakłóceń, zaleceń pokontrolnych oraz informacja o typie i rodzaju użytych przez Wykonawcę urządzeń pomiarowych. Forma: elektroniczna edytowalna, papierowa oraz skan protokołów z podpisami.

- protokoły z kontroli i pomiarów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny uwzględniać schemat wskazujący punkty wykonywanych pomiarów tak zwana siatka pomiarów.

- Warunki realizacji zamówienia:

- Wykonanie prac, badań kontrolnych może być wykonane tylko pod bezpośrednim nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w zamówieniu.

- Usługa musi być realizowana przez osoby bez przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.

- W przypadku braku możliwości wykonania czynności serwisowych z przyczyn niezależnych od wykonawcy, mimo udostepnienia obiektów do wykonania prac, niezbędna jest zgoda Zamawiającego na niewykonanie prac.

- Wykonawca odpowiada z bezpieczną organizację pracy przy urządzeniach energetycznych. Wykonawca musi posiadać wszelkie, niezbędne kwalifikacje, uprawnienia do wykonywania usługi.

- Do realizacji umowy wykonawca skieruje minimum 2 osoby posiadające:

- jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji Grupa I (do 1 kV) w zakresie eksploatacji (E) obsługi, konserwacji, remontów i  montażu urządzeń oraz kontrolno-pomiarowym oraz

- jedną osobę ze świadectwem dozoru (D) Grupa I (do 1 kV) w zakresie nadzoru i organizacji.

- Wykonawca musi przewidzieć prace na różnych wysokościach i z różnym dostępem oraz dysponować odpowiednimi narzędziami i drabinami zgodnie z zasadami BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi przepisami i normami:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719);

- PN-EN 1838. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne;

- PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;

- PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego;

- Termin realizacji:

- maj-czerwiec 2026 r.

- Terminy przeglądów dla poszczególnych lokalizacji podane zostały w Wykazie obiektów dla poszczególnych zadań, załącznik nr 1 do OPZ

- Przegląd oświetlenia należy wykonać w dni robocze dla Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram przeglądu dla poszczególnych lokalizacji wraz z godzinami rozpoczęcia prac ustalony zostanie pomiędzy Stronami w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku nie uzgodnienia Harmonogramu w powyższym terminie, zostanie on określony jednostronnie przez Zamawiającego.

- Miejsce realizacji zamówienia:

Lokalizacje ujęte zostały w Wykazie obiektów stanowiącym załącznik nr 1  do OPZ.

Załącznik nr 1 do OPZ

Wykaz obiektów i instalacji oświetlenia awaryjnego

Zadanie -  Wykonanie przeglądu rocznego oświetlenia awaryjnego dla  Zakładu „Dębe”.

| Lp. | Nazwa obiektu/budynku | Pomieszczenie | Ilość (szt.) | Suma (szt.) | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oczyszczalnia Ścieków „Dębe” , - budynek wielofunkcyjny, Dębe 77, 05-140 Serock | hala główna | 2 | 10 | Maj-czerwiec |
|  |  | kotłownia | 3 |  |  |
|  |  | pomieszczenie technologiczne | 2 |  |  |
|  |  | RNN | 1 |  |  |
|  |  | wiatrołap | 1 |  |  |
|  | Oczyszczalnia Ścieków „Dębe” , - budynek administracyjny, Dębe 77, 05-140 Serock | dyspozytornia | 1 |  |  |
| 2. | Przepompownia Ścieków P7, ul. Warszawska, Zegrze Płd., | RSN | 1 | 5 |  |
|  |  | RNN | 2 |  |  |
|  |  | przepompownia | 2 |  |  |
| 3. | Stacja zlewna, ul. Zegrzyńska, Jachranka, | budynek pomocniczy zlewni | 6 | 12 |  |
|  |  | budynek zlewni | 6 |  |  |
| 4 | Przepompownia Ścieków P1, ul. Zegrzyńska, Jachranka, | RSN | 2 | 12 |  |
|  |  | RNN | 2 |  |  |
|  |  | przepompownia | 2 |  |  |
|  |  | klatka schodowa | 2 |  |  |
|  |  | dyspozytornia | 2 |  |  |
|  |  | pomieszczenie krat | 2 |  |  |
|  | RAZEM |  |  | 39 |  |