Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie instalacji sanitarnych w budynkach 
IM PAN z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Serwisowanie instalacji sanitarnych w budynku w Instytutu Matematycznego IM PAN ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

Zadanie 2: Serwisowanie instalacji sanitarnych w budynkach Ośrodka Badawczo- Konferencyjnego Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Będlewie, 
62-060 Będlewo, ul. Parkowa 1.

Zadanie 1: Serwisowanie instalacji sanitarnych w budynku w Instytutu Matematycznego IM PAN ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

- Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług utrzymania sprawności technicznej, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, cyrkulacyjnej, instalacji hydrantowej, węzła co i cw oraz instalacji kanalizacyjnej w siedzibie Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie. Usługa będzie realizowana poprzez prowadzenie przeglądów i konserwacji wraz pełnieniem pogotowia technicznego w zakresie usuwania nieprawidłowości i awarii instalacji oraz serwis w instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniach. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji projektowej sieci instalacji objętej przedmiotem zamówienia.

- Szczegółowy opis obiektu:

- Budynek Instytutu Matematycznego PAN zlokalizowany jest w śródmieściu Warszawy w bezpośredniej bliskości Placu Konstytucji. Został wzniesiony około roku 1902 r. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby nauki, szkolnictwa wyższego z pomieszczeniami administracyjno – biurowymi, pokojami gościnnymi oraz mieszkaniami na górnych kondygnacjach. Budynek jest całkowicie podpiwniczony, w planie ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 47,5m x 20m, o pow. zabudowy 970,00 m2 . Pierwotnie liczył pięć kondygnacji i poddasze, w końcu lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku został podwyższony o dwie kondygnacje.

- Wysokość kondygnacji pierwotnych jest zróżnicowana i wynosi:

- kondygnacja podziemnej od 212 cm do 262 cm:

- kondygnacja nadziemna od 315 cm do 420 cm;

- kondygnacje nadbudowane: na V piętrze - 307cm, na VI -260cm.

- Powierzchnia użytkowa kondygnacji:

- piwnica - 642,15 m 2;

- parter  - 723,73 m 2;

- I piętro - 740,69 m 2;

- II piętro - 742,91 m 2;

- III piętro - 743,00 m 2;

- IV piętro - 743.00 m 2;

- V piętro - 659,10 m 2;

- VI piętro - 591,99 m 2.

- Ilość pomieszczeń sanitarnych (pomieszczeń kuchennych, toalet, łazienek, pomieszczeń prysznicowych): 55.

- Instalacje w zabudowie K-G i zamurowane zaprawą wapienną, w części przykryte płytkami ceramicznymi.

- Opis instalacji podlegającej przedmiotowi zamówienia :

- Węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody: Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania jest węzeł cieplny obiektu zlokalizowany na poziomie piwnic w budynku głównym Im PAN. Jest on zasilany w czynnik grzewczy z sieci cieplnej wysokoparametrowej 130/70ºC. Węzeł wyposażony jest w wymienniki typu JAD pracujące na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem zbiorczym systemu zamkniętego.

- Instalacja centralnego ogrzewania: Instalacja pompowa dwu rurowa z rozdziałem dolnym na poziomie Piwnic do IV p. Na poziomach V i VI instalacja rozprowadzona w systemie zasilania podłogowego. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych. Instalacja ciepłej wody użytkowej wykonana jest z rur PP (technologia zgrzewana). Instalacja częściowo stalowa, częściowo plastikowa. Grzejniki stalowe i żeliwne.

- Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej:

- Instalacja zasilająca budynek stalowa DN80. Instalacja z rur PP klejonych i zgrzewanych. Instalacja uzbrojona częściowo w:

- zawory kulowe odcinające;

- baterie stojące i ścienne przy umywalkach i przy zlewozmywakach;

- zawory kulowe małe przy zaworach spłukujących przy miskach ustępowych;

- zawory spłukujące do pisuarów;

- zawory ze złączką do węża w każdym pomieszczeniu WC

- Równolegle do przewodów wody ciepłej prowadzone są przewody cyrkulacyjne. Przewody cyrkulacyjne zostały poprowadzone obok przewodów wody ciepłej. Wewnętrzną instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej (przewody rozprowadzające oraz podejścia do odbiorników) przewidziano z rur PP-R PN 20 z polipropylenu typ 3. Stabilizowane perforowana wkładką aluminiową.

- Instalacja wodna w większości budynku wykonana jest z pcv w technologii klejonej. Piony wodne zasilające odbiorniki sanitarne od piętra 4 do piętra 6 wykonane są ze stali o średnicy DN65. Piony zamurowane w ścianach klatek schodowych. Każda kondygnacja zasilana w zimną wodę jest podłączona przez reduktor ciśnienia.

- Instalacji kanalizacyjnej: Instalację kanalizacyjna z rur i kształtek PVC-U SDR34. Instalacja prowadzona wewnątrz obudowy i ścianek G-K z rur i kształtek kanalizacyjnych niskoszumowych.

- Instalacja hydrantowa wewnętrzna p.poż.: Instalacja DN65, DN 40 i DN 32. Instalacja DN 90 podłączona od licznika wody do hydroforu. Instalacja pozioma w części piwnicznej budynku wykonane ze stali ocynkowanej DN90.

- Hydrant DN 40 – szt. 1

- Hydrant DN 32 – szt. 17

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Zakres przeglądów konserwacji, serwisu i napraw: Zakres przeglądu konserwacyjnego i serwisu węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody:

- Zakres prac przeglądu konserwacyjnego w ramach wynagrodzenia ryczałtowanego za przegląd:

- Uruchomienie i wyłączanie węzła na rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego;

- Kontrola układu zasilania węzła w energię elektryczną;

- Sprawdzenie prawidłowości ustawień i wskazań regulatorów dwukanałowych;

- Sprawdzenie poprawności wskazań czujników temperatur zewnętrznych i wewnętrznych;

- Kontrola ustawień regulatorów ciśnienia i natężenia przepływu;

- Kontrola pracy pompek cyrkulacyjnych w systemie ręcznym i automatyki;

- Regulacja temperatur wody obiegowej oraz sieciowej powrotnej;

- Sprawdzenie wszystkich połączeń hydraulicznych (szczelności);

- Kontrola zaworów i sprawdzenie ich funkcjonalności;

- Czyszczenie odmulaczy i filtrów (wraz z uszczelkami);

- Sprawdzenie termometrów, czujników temperatury oraz manometrów;

- Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Zamawiającemu z jednoczesnym wskazaniem sposobu ich rozwiązania oraz ofertą w zakresie;

- Wykonywanie czynności dodatkowych w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji, a w tym:

- Dokonywanie napraw i usuwanie drobnych usterek węzła c.o. i w.c wraz wymianą potrzebnych materiałów;

- Przywrócenie pierwotnego wyglądu miejsca po usuniętych naprawach i awariach (bez glazury).

- Zakres przeglądu konserwacyjnego i serwisu instalacji centralnego ogrzewania:

- Zakres prac przeglądu instalacji c.o. w ramach wynagrodzenia ryczałtowanego za przegląd:

- Przegląd parametrów pracy instalacji c.o.

- Regulacja oraz ponowna kontrola parametrów pracy instalacji c.o. i zapobieganie niedogrzewaniom lub przegrzewaniom pomieszczeń oraz utrzymywanie normatywnej temperatury instalacji;

- Wykonywanie bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń c.o.;

- Uzupełnianie izolacji przewodów c.o. do 1 mb w 1 miejscu,

- Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji;

- Usuwanie niedogrzewań lokalnych powstałych w wyniku zapchania zapowietrzenia instalacji, zamulenia grzejników;

- Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubowanych z wymianą szczeliwa;

- Usuwanie przecieków zaworów grzejnikowych;

- Usuwanie przecieków zaworów na pionach;

- Uzupełnianie wody w instalacji;

- Zakres czynności dodatkowych w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji, a w tym:

- Uszczelnianie i wymiana zaworów grzejnikowych, podpionowych, i pozostałych na instalacji c.o. z zaworami odcinającymi i odwodnieniami na rozdzielaczach włącznie;

- Uzupełnianie izolacji przewodów c.o. powyżej 1 mb w 1 miejscu,

- Usuwanie przecieków na instalacji c.o. i rozdzielaczach;

- Uzupełnianie instalacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn;

- Wymiana uszkodzonych zaworów termostatycznych na grzejnikach w lokalach mieszkalnych, korytarzach, klatkach schodowych oraz podpionowych na instalacji;

- Awaryjna wymiana odcinków o długości do 4mb na pionach i poziomach;

- Wymiana dwuzłączek instalacyjnych;

- Zakup grzejników (koszt zakupu grzejnika drabinkowego, płytowego lub żeliwnego będzie podana według zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu);

- Wymiana niesprawnych zaworów odcinających i podpionowych;

- Zakres przeglądu konserwacyjnego i serwisu instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej:

- Zakres prac przeglądu instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej

- Konserwacja instalacji wewnętrznej ciepłej wody do zaworów umywalkowych;

- Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach i pionach;

- Udrażnianie instalacji wodociągowej na odcinkach do 3mb;

- Uzupełnianie instalacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn;

- Bieżące sprawdzanie prawidłowości działania układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanie odczytów wodomierzy;

- Sprawdzanie wszelkich parametrów wody sieciowej i obiegowej;

- Sprawdzanie prawidłowości działania wodomierza głównego.

- Zakres czynności dodatkowych w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji, a w tym:

- Awaryjna wymiana odcinków o długości do 3mb na pionach i poziomach;

- Wymiana dwuzłączek instalacyjnych;

- Wymiana niesprawnych zaworów odcinających i podpionowych;

- Zakres przeglądu konserwacyjnego i serwisu instalacji kanalizacyjnej:

- Zakres prac przeglądu instalacji kanalizacyjnej:

- Udrożnienie kratek ściekowych;

- Oczyszczenie instalacji kanalizacyjnej (wlot główny) min 2 razy w roku;

- Wymiana klap Ø150 mm zaworów zwrotnych kanalizacji (materiał w cenie przeglądu);

- Wymiana klap Ø200 mm zaworów zwrotnych kanalizacji (materiał w cenie przeglądu).

- Zakres czynności dodatkowych w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji, a w tym:

- Udrażnianie instalacji kanalizacyjnej na pionach i poziomach;

- Usuwanie nieszczelności lub wymiany instalacji  na poziomach i pionach instalacji;

- Wymiana klap lub zaworów zwrotnych Ø150 i Ø200.

- Zakres przeglądu konserwacyjnego instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej p.poż.:

- Zakres prac przeglądu instalacji:

- Sprawdzenie poprawności działania oraz drożności instalacji i ciśnienia;

- Sprawdzenie poprawności działania zaworów i zabezpieczenie przed zapieczeniem i zakamienieniem.

- Zakres czynności dodatkowych w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji, a w tym

- Usuwanie nieszczelności na poziomach i pionach instalacji.

- Wymiana zaworów i innych elementów instalacji

- Wykonywanie innych czynności nie ujętych w OPZ a zleconych przez Zamawiającego na podstawie złożonych ofert na wykonanie czynności dodatkowych.

- Zakres doradztwa technicznego (usługa świadczona bez dodatkowego wynagrodzenia świadczona w ramach wykonywania przeglądów),

- Ocena stanu technicznego;

- Informacja o konieczności wymiany zużytych części, materiałów, zaworów i innych elementów instalacji.

- Zakres interwencyjnego usuwania awarii:

- Gotowości do podjęcia czynności związanych z naprawą lub usunięciem awarii w ciągu 2 h od momentu zgłoszenia;

- Zabezpieczenie miejsca awarii i zabezpieczenie instalacji przed pogłębianiem strat przez Zamawiającego.

- Dostawy części zamiennych i szybkozużywających się koniecznych do wymiany podczas prac interwencyjnych lub usuwania awarii;

- Wymiana uszkodzonych rurociągów instalacji c.o. o przekroju do średnicy 40 mm i długości do 2 mb, łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym;

- Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych zaworów z wymianą uszczelek;

- Czyszczenie filtrów na przyłączu z sieci zewnętrznej i na instalacji wewnętrznej.

- Uzupełnianie wody w instalacji c.o. i sprawdzanie szczelności instalacji;

- Odpowietrzanie instalacji c.o. oraz grzejników w częściach wspólnych;

- Awaryjne zrzucanie wody z instalacji,

- Poawaryjne napełnianie wodą instalacji oraz odpowietrzanie jej.

- Wykonywanie innych czynności związanych z naprawami.

- Zakres wykonania inwentaryzacji projektowej sieci i instalacji:

      - W zakresie inwentaryzacji projektowej należy uwzględnić:

- instalację centralnego ogrzewania

- instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej

- instalację hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej

- instalację kanalizacyjnej

      - Inwentaryzacja musi zawierać w szczególności pomiar przebiegu przyłączy i sieci z uwzględnieniem urządzeń wchodzących w ich skład.

      - Wszelkie informacje muszą zostać naniesione na plany projektowe budynku.

      - Dokument zawierający rzuty z naniesionymi danymi z inwentaryzacji muszą zostać przekazane Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku pendrive.

- Zakres czynności dodatkowych:

W ramach dokonywania napraw, usuwania awarii i innych czynności dodatkowych zlecanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, wymiany i montażu m.in. następujących elementów:

| L.p. | Wykaz materiałów |
| --- | --- |
|  | SCHELL COMFORT zawór kątowy do pralki /zmywarki 1/2 x 3/4 |
|  | Regulacyjny zawór kątowy 1/2 x 3/8 SCHELL z filtrem normalnym 04 949 06 99 |
|  | SCHELL COMFORT zawór kątowy do spłuczki 1/2 x 1/2 |
|  | Wężyk podłączeniowy Toten 3/8 " w oplocie ze stali nierdzewnej dł 20 cm |
|  | Wężyk podłączeniowy Toten 3/8 " w oplocie ze stali nierdzewnej dł 30 cm |
|  | Wąż elastyczny w oplocie stalowym do baterii G 3/8 dł 40 cm |
|  | SCHELL zawór do pisuaru SCHELLOMAT BASIC, DN 15 |
|  | Zawór spustowy uniwersalny (start-stop) |
|  | Zawór napełniający 3/8 cala |
|  | Zawór napełniający 1/2 cala |
|  | Zawór przelotowy wodny Ø 40mm |
|  | Zawór przelotowy wodny Ø 32mm |
|  | Zawór przelotowy wodny Ø 25mm |
|  | Zawór przelotowy wodny Ø 20mm |
|  | Zawór czerpalny wodny Ø 15mm |
|  | Czujnik temperatury (kapilara) |
|  | Odpowietrznik automatyczny c.o. 1/2` |

- Wykonywanie napraw instalacji i usuwania awarii w ramach czynności dodatkowych w zakresie usuwania nieszczelności na instalacji wykonanej z PP STABI :

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 90 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 90 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 75 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 75 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 50 przy użyciu 4 kształtek (2 •mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 50 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 40 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 40 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury.

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN32 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano tub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 32 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Wymiana zaworu kulowego kołnierzowego DN 80 PN16;

- Wykonywanie napraw instalacji i usuwania awarii w ramach czynności dodatkowych w zakresie usuwania nieszczelności na instalacji wykonanej ze stali:

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 90 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy l kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 90 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 75 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 75 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 50 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 50 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 40 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 40 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury.

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN32 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano tub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 32 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 25 przy użyciu 2 kształtek   (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 25 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Wymiana zaworu kulowego kołnierzowego DN 80 PN16

- Wykonywanie napraw instalacji i usuwania awarii w ramach czynności dodatkowych w zakresie usuwania nieszczelności na instalacji kanalizacyjnej;

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji kanalizacyjnej Ø 50 za każdy 1 mb;

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji kanalizacyjnej Ø 100 za każdy 1 mb;

- Warunki realizacji:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania czynności konserwacyjnych oraz za uszkodzenie sprzętu Zamawiającego powstałe podczas wykonywania prac.

- W zakresie czynności ujętych w rozdz. VI w cenie realizacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt materiału oraz robocizny.

- W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania przedmiotu zamówienia konieczności wykonania czynności innych niż określone w OPZ, bez których niemożliwym jest zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dokonania wymiany części lub materiałów lub usunięcia awarii („czynności dodatkowe nie ujęte w OPZ”), Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych) powiadomi o tym Zamawiającego i przedstawi ofertę realizacji obejmującą co najmniej wyszczególnione niezbędne materiały, części oraz ilość niezbędnych roboczogodzin pracy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji obejmującej koszty wykonania poszczególnych czynności dodatkowych.

- Płatność za ewentualne ww. naprawy będzie odbywać się w ramach wynagrodzenia przewidzianego na czynności dodatkowe lub w przypadku jego wyczerpania na podstawie odrębnego zamówienia udzielonego zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Prace uciążliwe (takie jak np. wyłączenie wody, prace demontażowe w pokojach) na zlecenie Zamawiającego będą wykonywane we wskazanym czasie – np. dni wolne, godziny popołudniowe i nocne.

- Wykonawca będzie pełnił funkcję doradczą nieodpłatnie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia (realizacji umowy). Wykonawca powinien wliczyć koszt doradztwa technicznego w cenie przeglądu konserwacyjnego.

- Naprawy bieżące należy wykonywać w sposób nie zakłócający pracy w obiekcie.

- Wykonawca musi posiadać wszelkie, niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w cenę przeglądu konserwacyjnego oferty wartość gotowości do pojęcia działań w ramach pogotowia technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia pogotowia technicznego na zasadach określonych poniżej:

- Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy konieczność przybycia celem stwierdzenia awarii, telefonicznie lub mailowo na adres wskazy przez Wykonawcę. Wykonawca w terminie 1 godz. licząc od momentu zgłoszenia potwierdzi jego otrzymanie.

- W przypadku awarii zgłoszonych w dni robocze w godz. 7.00-18.00 Wykonawca przybędzie na miejsce awarii w ciągu 2 godz. od chwili wezwania celem ustalenia przyczyn awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać do akceptacji Zamawiającego kalkulację kosztów usunięcia awarii w czasie 2 godz. od chwili przybycia zgodnie z pkt. powyżej chyba, że Zamawiający wskaże lub potwierdzi pisemnie inny termin. Kalkulacja wskazana powyżej zostanie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzu cenowy lub wg. indywidualnej wyceny na czynności nie określone w formularzu cenowym. Usuwanie awarii będzie realizowane z wynagrodzenia maksymalnego po akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia awarii w ciągu 24 godz. od chwili otrzymania potwierdzenia kalkulacji kosztów z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii wynikającego z konieczności sprowadzenia specjalistycznych części lub wykonania skomplikowanych prac.

- Wykonawca do czasu otrzymania akceptacji kosztów zobowiązany będzie do zabezpieczenia miejsca awarii przed jej pogłębieniem lub wynikających z tego powodu strat.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni narzędzia i sprzęt techniczny do prowadzenia prawidłowej konserwacji wraz z osobistym sprzętem ochrony BHP.

- Wykonawca będzie na bieżąco współpracować z innymi służbami technicznymi Zamawiającego oraz wskazanymi przedstawicielami firm zewnętrznych pracujących na zlecenie Zamawiającego.

- W celu prawidłowego sporządzenia oferty, oferent powinien dokonać wizji lokalnej budynku, w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do oceny ryzyka trudności i wszystkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku realizacji czynności dodatkowych nie ujętych w OPZ ceny materiałów użyte do realizacji nie powinny być wyższe niż ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku braku ceny materiałów w wydawnictwie SEKOCENBUD lub innych trudności, ceny będą uzgadniane z Zamawiającym.

- Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli 6 miesięcy gwarancji na wykonany przegląd oraz 12 miesięcy gwarancji na naprawione urządzenie oraz inne wykonane prace, w tym na wymienione elementy (części).

- Termin realizacji:

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w tym do pełnienia pogotowia technicznego przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch przeglądów konserwacyjnych w roku, w terminach uzgodnionych z przedstawiciel Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej inwentaryzacji i przekazania dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 8 tygodni licząc od daty zawarcia umowy.

- Miejsce realizacji: siedziba Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8.

Zadanie 2: Serwisowanie instalacji sanitarnych w budynkach Ośrodka Badawczo- Konferencyjnego Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Będlewie, 
62-060 Będlewo, ul. Parkowa 1.

- Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług utrzymania sprawności technicznej, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, cyrkulacyjnej, instalacji hydrantowej, kotłów co i cw oraz instalacji kanalizacyjnej w siedzibie Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie tj. kompleksu 10 budynków o łącznej powierzchni użytkowej ok. 7370 m2. Usługa będzie realizowana poprzez prowadzenie przeglądów i konserwacji wraz z pełnieniem pogotowia technicznego w zakresie usuwania nieprawidłowości i awarii instalacji oraz serwis instalacji wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia technicznego przy wykonaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej istniejących instalacji objętych przedmiotem zamówienia.

- Szczegółowy opis obiektów:

Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IM PAN z siedzibą ul. Parkowa 1, 62-060 Będlewo składa się z kompleksu następujących budynków:

| Lp. | Nazwa | Rok budowy | Powierzchnia użytkowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek „A” – Pałac | 1866 | 1380 m2 |
| 2 | Budynek „B” | 1866 | 558 m2 |
| 3 | Budynek „C” | XIX w | 375 m2 |
| 4 | Budynek „D” | XIX w | 547 m2 |
| 5 | Budynek „E” | XIX w | 619 m2 |
| 6 | Budynek Auli | XIX w | 421 m2 |
| 7 | Budynek „N” | 2000 | 1971 m2 |
| 8 | Budynek „Agronomówka” | 2006 | 1380 m2 |
| 9 | Budynek Garażowo-Warsztatowy | 2021 | 109 m2 |
| 10 | Kordegarda – Stróżówka | 1866 | 10 m2 |

Schemat rozmieszczenia budynków w OBK IM PAN w Będlewie.

- Budynek „A” Pałac. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod 
nr rej 1493/A z dnia 27.11.1973 r. Pałac w stylu neogotyku angielskiego, budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. Budynek wieńczą dwie wieże: wyższa ośmioboczna o wys. ok. 17m i niższa okrągła o wys. ok 11,5m. W piwnicy znajdują się pomieszczenia kuchenne 
i magazynowe oraz rekreacyjne. Na parterze amfiladowe reprezentacyjne sale z bogatą ornamentyką o funkcji restauracyjnej, salka konferencyjna 
i pomieszczenie mieszkalne. Piętro pałacu ma charakter hotelowy. Budynek 4 poziomowy (podpiwniczony) o nieregularnym kształcie.

- Instalacje:

Instalacja grzewcza, centralne ogrzewanie -  zasilana kotłem gazowym o mocy 190 kW umieszczonym w podpiwniczeniu, grzejniki stalowe, instalacja c.o. stalowa/ PEX, w pomieszczeniu kotłowni, 3 obiegi c.o. i 1 c.w.u.

Instalacja gazowa – główna zasilająca DN50, kotłownia DN50, kuchnia DN32, instalacja stalowa

Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej

Zasilanie wody zimnej miejskie – przyłącze wodociągowe (zbiorcze), instalacja wewnętrzna  z rur i kształtek PCV.

Instalacja uzbrojona częściowo w:

- zawory kulowe odcinające;

- baterie stojące i ścienne przy umywalkach i przy zlewozmywakach;

- zawory kulowe małe przy zaworach spłukujących przy miskach ustępowych;

- zawory spłukujące do pisuarów;

- zawory ze złączką do węża w każdym pomieszczeniu WC

Równolegle do przewodów wody ciepłej prowadzone są przewody cyrkulacyjne. Przewody cyrkulacyjne zostały poprowadzone obok przewodów wody ciepłej.

Instalacja kanalizacyjna – Instalacja kanalizacyjna z rur i kształtek PVC-U

Instalacja hydrantowa wewnętrzna p. poż.

Hydrant wewnętrzny Dn 25 - 3 sztuki.

- Ilość pomieszczeń sanitarnych (pomieszczeń kuchennych, toalet, łazienek, pomieszczeń prysznicowych): 19

- Instalacje w większości w zabudowie K-G, zamurowane zaprawą wapienną, 
a w części przykryte płytkami ceramicznymi.

- Budynek „B”. Budynek wchodzi w skład zespołu pałacowo-folwarcznego. Historycznie pełnił funkcję oficyny pałacowej, a następnie internatu. Obecnie 
w budynku mieści się sala bankietowa, pomieszczenia gościnne (studia) oraz strefa rekreacyjna. Budynek 4 poziomowy (podpiwniczony) na planie prostokąta.

- Instalacje:

Instalacja grzewcza, centralne ogrzewanie -  zasilana kotłem gazowym 
o mocy 2 x 60 kW (kaskada kotłów) umieszczonym w podpiwniczeniu, grzejniki stalowe, instalacja c.o. stalowa., PEX

Instalacja gazowa – główna zasilająca DN32, instalacja stalowa.

Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej

Zasilanie wody miejskie – przyłącze wodociągowe (zbiorcze), instalacja wewnętrzna z rur i kształtek PCV.

Instalacja uzbrojona częściowo w:

- zawory kulowe odcinające;

- baterie stojące i ścienne przy umywalkach i przy zlewozmywakach;

- zawory kulowe małe przy zaworach spłukujących przy miskach ustępowych;

- zawory spłukujące do pisuarów;

- zawory ze złączką do węża w każdym pomieszczeniu WC

Równolegle do przewodów wody ciepłej prowadzone są przewody cyrkulacyjne. Przewody cyrkulacyjne zostały poprowadzone obok przewodów wody ciepłej.

Instalacja kanalizacyjna – Instalacja kanalizacyjna z rur i kształtek PVC-U.

Instalacja hydrantowa wewnętrzna p. poż.

Hydrant wewnętrzny Dn52 - 4 sztuki .

- Ilość pomieszczeń sanitarnych (pomieszczeń kuchennych, toalet, łazienek, pomieszczeń prysznicowych): 19

- Instalacje w większości w zabudowie K-G, zamurowane zaprawą wapienną, 
a w części przykryte płytkami ceramicznymi.

- Budynek „C”. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rej 2/A 
z 24.03.1999 r. Historycznie pełnił funkcję stajni koni wyjazdowych. Architektura nawiązuje do neogotyckich form pałacu. Obecnie w budynku mieści się sala konferencyjna oraz pomieszczenia gościnne Budynek 2 poziomowy bez podpiwniczenia na planie prostokąta. Łączy się z budynkiem D i F „Aulą”.

- Instalacje:

Instalacja grzewcza, centralne ogrzewanie -  zasilana kotłem gazowym o mocy 2x 60 kW umieszczonym w Budynku  B, grzejniki stalowe, instalacja c.o. stalowa / PEX.

Instalacja gazowa – instalacja nie występuje.

Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej

Zasilanie wody miejskie – przyłącze wodociągowe (zbiorcze), instalacja wewnętrzna z rur i kształtek PCV.

Instalacja uzbrojona częściowo w:

- zawory kulowe odcinające;

- baterie stojące i ścienne przy umywalkach i przy zlewozmywakach;

- zawory kulowe małe przy zaworach spłukujących przy miskach ustępowych;

- zawory spłukujące do pisuarów;

- zawory ze złączką do węża w każdym pomieszczeniu WC

Równolegle do przewodów wody ciepłej prowadzone są przewody cyrkulacyjne. Przewody cyrkulacyjne zostały poprowadzone obok przewodów wody ciepłej.

Instalacja kanalizacyjna – Instalacja kanalizacyjna z rur i kształtek PVC-U.

Instalacja hydrantowa wewnętrzna p. poż.

Hydrant wewnętrzny Dn52 - 2 sztuki .

- Ilość pomieszczeń sanitarnych (pomieszczeń kuchennych, toalet, łazienek, pomieszczeń prysznicowych):6

- Instalacje w większości w zabudowie K-G, zamurowane zaprawą wapienną, a w części przykryte płytkami ceramicznymi.

- Budynek „D”. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rej 1493/A 
z dnia 27.11.1973 r. Historycznie pełnił funkcję części budynku bramnego. Architektura nawiązuje do stylu szwajcarsko-tyrolskiego. Obecnie w budynku mieści się recepcja, sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe oraz pokoje gościnne. Budynek 2 poziomowy bez podpiwniczenia na planie prostokąta. Łączy się z budynkiem C, E i Aulą.

- Instalacje:

Instalacja grzewcza, centralne ogrzewanie -  zasilana kotłem gazowym o mocy 210 kW umieszczonym w Budynku N, grzejniki stalowe, instalacja c.o. stalowa/PEX.

Instalacja gazowa – instalacja nie występuje

Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej

Zasilanie wody miejskie – przyłącze wodociągowe (zbiorcze), instalacja wewnętrzna z rur i kształtek PCV.

Instalacja uzbrojona częściowo w:

- zawory kulowe odcinające;

- baterie stojące i ścienne przy umywalkach i przy zlewozmywakach;

- zawory kulowe małe przy zaworach spłukujących przy miskach ustępowych;

- zawory spłukujące do pisuarów;

- zawory ze złączką do węża w każdym pomieszczeniu WC

Równolegle do przewodów wody ciepłej prowadzone są przewody cyrkulacyjne. Przewody cyrkulacyjne zostały poprowadzone obok przewodów wody ciepłej.

Instalacja kanalizacyjna – Instalacja kanalizacyjna z rur i kształtek PVC-U

Instalacja hydrantowa wewnętrzna p. poż.

Hydrant wewnętrzny Dn52 - 2 sztuki .

- Ilość pomieszczeń sanitarnych (pomieszczeń kuchennych, toalet, łazienek, pomieszczeń prysznicowych): 9

- Instalacje w większości w zabudowie K-G, zamurowane zaprawą wapienną, a w części przykryte płytkami ceramicznymi.

- Budynek „E”. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rej 1493/A z dnia 27.11.1973 r. Historycznie pełnił funkcję części budynku bramnego. Architektura nawiązuje do stylu szwajcarsko-tyrolskiego. Obecnie w budynku mieści się sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe oraz pokoje gościnne. Budynek 3 poziomowy ( podpiwniczony) na planie prostokąta. Łączy się 
z budynkiem  D i N.

- Instalacje:

Instalacja grzewcza, centralne ogrzewanie -  zasilana kotłem gazowym o mocy 210 kW umieszczonym w Budynku N, grzejniki stalowe, instalacja c.o. stalowa /PEX.

Instalacja gazowa – instalacja nie występuje

Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej

Zasilanie wody miejskie – przyłącze wodociągowe (zbiorcze), instalacja wewnętrzna z rur i złączek PP klejonych i zgrzewanych.

Instalacja uzbrojona częściowo w:

- zawory kulowe odcinające;

- baterie stojące i ścienne przy umywalkach i przy zlewozmywakach;

- zawory kulowe małe przy zaworach spłukujących przy miskach ustępowych;

- zawory spłukujące do pisuarów;

- zawory ze złączką do węża w każdym pomieszczeniu WC

Równolegle do przewodów wody ciepłej prowadzone są przewody cyrkulacyjne. Przewody cyrkulacyjne zostały poprowadzone obok przewodów wody ciepłej.

Instalacja kanalizacyjna – Instalacja kanalizacyjna z rur i kształtek PVC-U

Instalacja hydrantowa wewnętrzna p. poż.

Hydrant wewnętrzny Dn52 - 1 sztuka.

- Ilość pomieszczeń sanitarnych (pomieszczeń kuchennych, toalet, łazienek, pomieszczeń prysznicowych): 15

- Instalacje w większości w zabudowie K-G, zamurowane zaprawą wapienną, a w części przykryte płytkami ceramicznymi.

- Budynek Aula. Budynek wchodzi w skład zespołu pałacowo-folwarcznego. Historycznie pełnił funkcję stajni. Architektura nawiązuje do stylu szwajcarsko-tyrolskiego. Obecnie w budynku mieści się sala konferencyjna wykładowa z zapleczem. Budynek 2 poziomowy bez podpiwniczenia na planie prostokąta. Łączy się z budynkiem  D i C.

- Instalacje:

Instalacja grzewcza, centralne ogrzewanie -  zasilana kotłem gazowym o mocy 210 kW umieszczonym w Budynku B, grzejniki stalowe, instalacja c.o. stalowa / PEX.

Instalacja gazowa – instalacja nie występuje.

Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej

Zasilanie wody miejskie – przyłącze wodociągowe (zbiorcze), instalacja wewnętrzna PCV.

Instalacja uzbrojona częściowo w:

- zawory kulowe odcinające;

- baterie stojące i ścienne przy umywalkach i przy zlewozmywakach;

- zawory kulowe małe przy zaworach spłukujących przy miskach ustępowych;

- zawory spłukujące do pisuarów;

- zawory ze złączką do węża w każdym pomieszczeniu WC

Równolegle do przewodów wody ciepłej prowadzone są przewody cyrkulacyjne. Przewody cyrkulacyjne zostały poprowadzone obok przewodów wody ciepłej.

Instalacja kanalizacyjna – Instalacja kanalizacyjna z rur i kształtek PVC-U

Instalacja hydrantowa wewnętrzna p. poż.

Hydrant wewnętrzny Dn52 - 2 sztuki .

- Ilość pomieszczeń sanitarnych (pomieszczeń kuchennych, toalet, łazienek, pomieszczeń prysznicowych): 5

- Instalacje w większości w zabudowie K-G, zamurowane zaprawą wapienną, a w części przykryte płytkami ceramicznymi.

- Budynek „N”. Budynek wchodzi w skład zespołu pałacowo-folwarcznego. Jest to współczesny budynek o funkcji hotelowej w stylu nowoczesnym. Obecnie w budynku mieszczą się pokoje gościnne, a w piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Budynek 4 poziomowy, podpiwniczony 
o nieregularnym kształcie na planie litery „V” z wewnętrznym holem galeriowym. Łączy się z budynkiem E.

- Instalacje:

Instalacja grzewcza, centralne ogrzewanie -  zasilana kotłem gazowym o mocy 210 kW umieszczonym w podpiwniczeniu, grzejniki stalowe, instalacja c.o. stalowa./PEX

Instalacja gazowa – główna rura zasilająca DN32, instalacja stalowa.

Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej

Zasilanie wody miejskie – przyłącze wodociągowe (zbiorcze), instalacja wewnętrzna PP klejonych i zgrzewanych.

Instalacja uzbrojona częściowo w:

- zawory kulowe odcinające;

- baterie stojące i ścienne przy umywalkach i przy zlewozmywakach;

- zawory kulowe małe przy zaworach spłukujących przy miskach ustępowych;

- zawory spłukujące do pisuarów;

- zawory ze złączką do węża w każdym pomieszczeniu WC

Równolegle do przewodów wody ciepłej prowadzone są przewody cyrkulacyjne. Przewody cyrkulacyjne zostały poprowadzone obok przewodów wody ciepłej.

Instalacja kanalizacyjna – Instalacja kanalizacyjna z rur i kształtek PVC-U

Instalacja hydrantowa wewnętrzna p. poż.

Hydrant wewnętrzny Dn 52 - 7 sztuk.

- Ilość pomieszczeń sanitarnych (pomieszczeń kuchennych, toalet, łazienek, pomieszczeń prysznicowych): 40

- Instalacje w większości w zabudowie K-G, zamurowane zaprawą wapienną, a w części przykryte płytkami ceramicznymi.

- Budynek „Agronomówka”. Budynek wchodzi w skład zespołu pałacowo-folwarcznego. Jest to współczesny budynek o funkcji hotelowej nawiązujący 
do stylu folwarcznego. Obecnie w budynku mieszczą się pokoje gościnne, 
a w piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Budynek 4 poziomowy ( z podpiwniczeniem) na planie prostokąta z 3 półpiętrami. Łączy się z budynkiem Garażu.

- Instalacje:

Instalacja grzewcza, centralne ogrzewanie -  zasilana kotłem gazowym o mocy 60 kW wraz ze zmiękczaczem wody umieszczonymi w podpiwniczeniu, grzejniki stalowe, instalacja c. o. stalowa / PEX/ MIEDŹ

Instalacja gazowa – główna zasilająca DN32, instalacja stalowa.

Instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacyjnej

Zasilanie wody miejskie – przyłącze wodociągowe (zbiorcze), instalacja wewnętrzna z rur i kształtek PCV.

Instalacja uzbrojona częściowo w:

- zawory kulowe odcinające;

- baterie stojące i ścienne przy umywalkach i przy zlewozmywakach;

- zawory kulowe małe przy zaworach spłukujących przy miskach ustępowych;

- zawory spłukujące do pisuarów;

- zawory ze złączką do węża w każdym pomieszczeniu WC

Równolegle do przewodów wody ciepłej prowadzone są przewody cyrkulacyjne. Przewody cyrkulacyjne zostały poprowadzone obok przewodów wody ciepłej.

Instalacja kanalizacyjna – Instalacja kanalizacyjna z rur i kształtek PVC-U

Instalacja hydrantowa wewnętrzna p. poż.

Hydrant wewnętrzny Dn52 - 2 sztuki .

- Ilość pomieszczeń sanitarnych (pomieszczeń kuchennych, toalet, łazienek, pomieszczeń prysznicowych):19

- Instalacje w większości w zabudowie K-G, zamurowane zaprawą wapienną, a w części przykryte płytkami ceramicznymi.

- Budynek Garażowo-Warsztatowy. Budynek wchodzi w skład zespołu pałacowo-folwarcznego. Jest to współczesny budynek gospodarczy nawiązujący do stylu folwarcznego. Obecnie w budynku mieszczą się magazyny i pomieszczenia gospodarcze. Budynek 2 poziomowy na planie prostokąta . Łączy się z budynkiem  Agronomówki.

- Instalacje:

Instalacja grzewcza, centralne ogrzewanie -  instalacja nie występuje

Instalacja gazowa – instalacja nie występuje

Instalacja ciepłej i zimnej wody

Zasilanie wody miejskie – przyłącze wodociągowe (zbiorcze), instalacja wewnętrzna z rur i kształtek PCV.

Instalacja uzbrojona częściowo w:

- zawory kulowe odcinające;

- baterie ścienne przy umywalkach i przy zlewozmywakach;

Instalacja kanalizacyjna – Instalacja kanalizacyjna z rur i kształtek PVC-U.

Instalacja hydrantowa wewnętrzna p. poż.  - instalacja nie występuje

- Ilość pomieszczeń sanitarnych (pomieszczeń kuchennych, toalet, łazienek, pomieszczeń prysznicowych): 1

- Budynek Kordegardy (Stróżówka). Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rej 2/A z 24.03.1999 r. Historycznie pełnił funkcję wartowni. Architektura nawiązuje do neogotyckich form pałacu. Obecnie budynek jest pustostanem/ okresowo pełni funkcję portierni. Budynek 1 poziomowy na planie kwadratu z podcieniem przy wejściu, położony przy bramie wjazdowej.

- Instalacje:

Instalacja grzewcza, centralne ogrzewanie – instalacja nie występuje

Instalacja gazowa – instalacja nie występuje

Instalacja ciepłej i zimnej wody  - instalacja nie występuje

Instalacja kanalizacyjna – instalacja nie występuje

Instalacja hydrantowa wewnętrzna p. poż.  - instalacja nie występuje

- Ilość pomieszczeń sanitarnych (pomieszczeń kuchennych, toalet, łazienek, pomieszczeń prysznicowych): 0

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Zakres przeglądów konserwacji, serwisu i napraw: Zakres przeglądu konserwacyjnego i serwisu węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody:

- Zakres prac przeglądu konserwacyjnego w ramach wynagrodzenia ryczałtowanego za przegląd:

- Uruchomienie i wyłączanie kotłów na rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego;

- Kontrola układu zasilania kotłowni w energię elektryczną;

- Sprawdzenie prawidłowości ustawień i wskazań regulatorów;

- Sprawdzenie poprawności wskazań czujników temperatur zewnętrznych i wewnętrznych;

- Kontrola ustawień regulatorów ciśnienia i natężenia przepływu;

- Kontrola pracy pompek cyrkulacyjnych w systemie ręcznym i automatyki;

- Regulacja temperatur wody obiegowej oraz sieciowej powrotnej;

- Sprawdzenie wszystkich połączeń hydraulicznych (szczelności);

- Kontrola zaworów i sprawdzenie ich funkcjonalności;

- Czyszczenie odmulaczy i filtrów (wraz z uszczelkami);

- Sprawdzenie termometrów, czujników temperatury oraz manometrów;

- Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Zamawiającemu z jednoczesnym wskazaniem sposobu ich rozwiązania oraz ofertą w tym zakresie;

- Wykonywanie czynności dodatkowych w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji, a w tym:

- Dokonywanie napraw i usuwanie drobnych usterek węzła c.o. i c. w.u. wraz z wymianą potrzebnych materiałów;

- Przywrócenie pierwotnego wyglądu miejsca po usuniętych naprawach i awariach (bez glazury).

- Zakres przeglądu konserwacyjnego i serwisu instalacji centralnego ogrzewania:

- Zakres prac przeglądu instalacji c.o. w ramach wynagrodzenia ryczałtowanego za przegląd:

- Przegląd parametrów pracy instalacji c.o.

- Regulacja oraz ponowna kontrola parametrów pracy instalacji c.o. i zapobieganie niedogrzewaniom lub przegrzewaniom pomieszczeń oraz utrzymywanie normatywnej temperatury instalacji;

- Wykonywanie bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń c.o.;

- Uzupełnianie izolacji przewodów c.o. do 1 mb w 1 miejscu,

- Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji;

- Usuwanie niedogrzewań lokalnych powstałych w wyniku zapchania zapowietrzenia instalacji, zamulenia grzejników;

- Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubowanych z wymianą szczeliwa;

- Usuwanie przecieków zaworów grzejnikowych;

- Usuwanie przecieków zaworów na pionach;

- Uzupełnianie wody w instalacji;

- Zakres czynności dodatkowych w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji, a w tym:

- Uszczelnianie i wymiana zaworów grzejnikowych, podpionowych, i pozostałych na instalacji c.o. z zaworami odcinającymi i odwodnieniami na rozdzielaczach włącznie;

- Uzupełnianie izolacji przewodów c.o. powyżej 1 mb w 1 miejscu,

- Usuwanie przecieków na instalacji c.o. i rozdzielaczach;

- Uzupełnianie instalacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn;

- Wymiana uszkodzonych zaworów termostatycznych na grzejnikach w lokalach mieszkalnych, korytarzach, klatkach schodowych oraz podpionowych na instalacji;

- Awaryjna wymiana odcinków o długości do 4mb na pionach i poziomach;

- Wymiana dwuzłączek instalacyjnych;

- Zakup grzejników (koszt zakupu grzejnika drabinkowego, płytowego lub żeliwnego będzie podana według zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu);

- Wymiana niesprawnych zaworów odcinających i podpionowych;

- Zakres przeglądu stanu technicznego i serwisu instalacji gazowej

- Zakres prac przeglądu instalacji gazowej:

- Sprawdzanie szczelności detektorem gazu;

- Kontrola stanu technicznego wewnętrznej  instalacji gazowej do zaworów odcinających przy urządzeniach gazowych;

- Kontrola stanu technicznego zaworów odcinających na pionach i poziomach instalacji

- Kontrola urządzeń gazowych w zakresie prawidłowości ich podłączenia do instalacji gazowej (kuchenki, kotły gazowe itp.);Bieżące sprawdzanie prawidłowości działania układów pomiarowo-rozliczeniowych,

- Sprawdzenie prawidłowości parametrów pracy instalacji gazowej w zakresie dopuszczonym przepisami;

- Sprawdzanie prawidłowości działania gazomierza głównego.

- Zakres czynności dodatkowych w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji, a w tym:

- Awaryjna wymiana odcinków o długości do 3 mb na pionach i poziomach;

- Wymiana dwuzłączek instalacyjnych;

- Wymiana niesprawnych zaworów odcinających;

- Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach i pionach;

- Zakres przeglądu konserwacyjnego i serwisu instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej:

- Zakres prac przeglądu instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej

- Konserwacja instalacji wewnętrznej ciepłej wody do zaworów umywalkowych;

- Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach i pionach;

- Udrażnianie instalacji wodociągowej na odcinkach do 3 mb;

- Uzupełnianie instalacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn;

- Bieżące sprawdzanie prawidłowości działania układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanie odczytów wodomierzy;

- Sprawdzanie wszelkich parametrów wody sieciowej i obiegowej;

- Sprawdzanie prawidłowości działania wodomierza głównego.

- Zakres czynności dodatkowych w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji, a w tym:

- Awaryjna wymiana odcinków o długości do 3 mb na pionach i poziomach;

- Wymiana dwuzłączek instalacyjnych;

- Wymiana niesprawnych zaworów odcinających i podpionowych;

- Zakres przeglądu konserwacyjnego i serwisu instalacji kanalizacyjnej:

- Zakres prac przeglądu instalacji kanalizacyjnej:

- Udrożnienie kratek ściekowych;

- Oczyszczenie instalacji kanalizacyjnej (wlot główny) min 2 razy w roku;

- Zakres czynności dodatkowych w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji, a w tym:

- Udrażnianie instalacji kanalizacyjnej na pionach i poziomach;

- Usuwanie nieszczelności lub wymiany instalacji  na poziomach i pionach instalacji;

- Zakres przeglądu konserwacyjnego instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej p.poż.:

- Zakres prac przeglądu instalacji:

- Sprawdzenie poprawności działania oraz drożności instalacji i ciśnienia;

- Sprawdzenie poprawności działania zaworów i zabezpieczenie przed zapieczeniem i zakamienieniem.

- Zakres czynności dodatkowych w zakresie usuwania awarii i usterek instalacji, a w tym

- Usuwanie nieszczelności na poziomach i pionach instalacji.

- Wymiana zaworów i innych elementów instalacji

- Wykonywanie innych czynności nie ujętych w OPZ a zleconych przez Zamawiającego na podstawie złożonych ofert na wykonanie czynności dodatkowych.

- Zakres doradztwa technicznego (usługa świadczona bez dodatkowego wynagrodzenia świadczona w ramach wykonywania przeglądów),

- Ocena stanu technicznego;

- Informacja o konieczności wymiany zużytych części, materiałów, zaworów i innych elementów instalacji.

- Zakres interwencyjnego usuwania awarii:

- Gotowości do podjęcia czynności związanych z naprawą lub usunięciem awarii w ciągu 2 h od momentu zgłoszenia;

- Zabezpieczenie miejsca awarii i zabezpieczenie instalacji przed pogłębianiem strat przez Zamawiającego.

- Dostawy części zamiennych i szybkozużywających się koniecznych do wymiany podczas prac interwencyjnych lub usuwania awarii;

- Wymiana uszkodzonych rurociągów instalacji c.o. o przekroju do średnicy 40 mm i długości do 2 mb, łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym;

- Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych zaworów z wymianą uszczelek;

- Czyszczenie filtrów na przyłączach z sieci zewnętrznej i na instalacji wewnętrznej.

- Uzupełnianie wody w instalacji c.o. i sprawdzanie szczelności instalacji;

- Odpowietrzanie instalacji c.o. oraz grzejników w częściach wspólnych;

- Awaryjne zrzucanie wody z instalacji,

- Poawaryjne napełnianie wodą instalacji oraz odpowietrzanie jej.

- Wykonywanie innych czynności związanych z naprawami.

- Zakres czynności dodatkowych:

W ramach dokonywania napraw, usuwania awarii i innych czynności dodatkowych zlecanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, wymiany i montażu m.in. następujących elementów:

| L.p. | Wykaz materiałów |
| --- | --- |
|  | SCHELL COMFORT zawór kątowy do pralki /zmywarki 1/2 x 3/4 |
|  | Regulacyjny zawór kątowy 1/2 x 3/8 SCHELL z filtrem normalnym 04 949 06 99 |
|  | SCHELL COMFORT zawór kątowy do spłuczki 1/2 x 1/2 |
|  | Wężyk podłączeniowy Toten 3/8 " w oplocie ze stali nierdzewnej dł 20 cm |
|  | Wężyk podłączeniowy Toten 3/8 " w oplocie ze stali nierdzewnej dł 30 cm |
|  | Wąż elastyczny w oplocie stalowym do baterii G 3/8 dł 40 cm |
|  | SCHELL zawór do pisuaru SCHELLOMAT BASIC, DN 15 |
|  | Zawór spustowy uniwersalny (start-stop) |
|  | Zawór napełniający 3/8 cala |
|  | Zawór napełniający 1/2 cala |
|  | Zawór przelotowy wodny Ø 40mm |
|  | Zawór przelotowy wodny Ø 32mm |
|  | Zawór przelotowy wodny Ø 25mm |
|  | Zawór przelotowy wodny Ø 20mm |
|  | Zawór czerpalny wodny Ø 15mm |
|  | Czujnik temperatury (kapilara) |
|  | Odpowietrznik automatyczny c.o. 1/2` |

- Wykonywanie napraw instalacji i usuwania awarii w ramach czynności dodatkowych w zakresie usuwania nieszczelności na instalacji wykonanej z PP i PCV: NIBCO/PEX

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 90 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 90 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 75 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 75 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 50 przy użyciu 4 kształtek (2 •mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 50 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 40 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 40 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury.

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN32 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano tub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 32 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Wymiana zaworu kulowego kołnierzowego DN 80 PN16;

- Wykonywanie napraw instalacji i usuwania awarii w ramach czynności dodatkowych w zakresie usuwania nieszczelności na instalacji wykonanej ze stali i miedzi:

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 90 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy l kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 90 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 75 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 75 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 50 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 50 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 40 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 40 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury.

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN32 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano tub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 32 przy użyciu 2 kształtek (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji DN 25 przy użyciu 2 kształtek   (dwie mufy oraz do 0,5 mb rury).

- Usunięcie nieszczelności na kolanie/trójniku instalacji DN 25 przy użyciu 4 kształtek (2 mufy i kolano lub 3 mufy i trójnik oraz do 0,5 mb rury).

- Wymiana zaworu kulowego kołnierzowego DN 80 PN16

- Wykonywanie napraw instalacji i usuwania awarii w ramach czynności dodatkowych w zakresie usuwania nieszczelności na instalacji kanalizacyjnej;

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji kanalizacyjnej Ø 50 za każdy 1 mb;

- Usunięcie nieszczelności na odcinku prostym instalacji kanalizacyjnej Ø 100 za każdy 1 mb;

- Warunki realizacji:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania czynności konserwacyjnych oraz za uszkodzenie sprzętu Zamawiającego powstałe podczas wykonywania prac.

- W zakresie czynności ujętych w rozdz. VI w cenie realizacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt materiału oraz robocizny.

- W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania przedmiotu zamówienia konieczności wykonania czynności innych niż określone w OPZ, bez których niemożliwym jest zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dokonania wymiany części lub materiałów lub usunięcia awarii („czynności dodatkowe nie ujęte w OPZ”), Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych) powiadomi o tym Zamawiającego i przedstawi ofertę realizacji obejmującą co najmniej wyszczególnione niezbędne materiały, części oraz ilość niezbędnych roboczogodzin pracy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji obejmującej koszty wykonania poszczególnych czynności dodatkowych.

- Płatność za ewentualne ww. naprawy będzie odbywać się w ramach wynagrodzenia przewidzianego na czynności dodatkowe lub w przypadku jego wyczerpania na podstawie odrębnego zamówienia udzielonego zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Prace uciążliwe (takie jak np. wyłączenie wody, prace demontażowe w pokojach) na zlecenie Zamawiającego będą wykonywane we wskazanym czasie – np. dni wolne, godziny popołudniowe i nocne.

- Wykonawca będzie pełnił funkcję doradczą nieodpłatnie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia (realizacji umowy). Wykonawca powinien wliczyć koszt doradztwa technicznego w cenie przeglądu konserwacyjnego.

- Naprawy bieżące należy wykonywać w sposób nie zakłócający pracy w obiekcie.

- Wykonawca musi posiadać wszelkie, niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usługi lub dysponować osobami z odpowiednimi uprawnieniami.

- Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w cenę przeglądu konserwacyjnego oferty wartość gotowości do podjęcia działań w ramach pogotowia technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia pogotowia technicznego na zasadach określonych poniżej:

- Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy konieczność przybycia celem stwierdzenia awarii, telefonicznie lub mailowo na adres wskazy przez Wykonawcę. Wykonawca w terminie 1 godz. licząc od momentu zgłoszenia potwierdzi jego otrzymanie.

- W przypadku awarii zgłoszonych w dni robocze w godz. 7.00-18.00 Wykonawca przybędzie na miejsce awarii w ciągu 2 godz. od chwili wezwania celem ustalenia przyczyn awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać do akceptacji Zamawiającego kalkulację kosztów usunięcia awarii w czasie 2 godz. od chwili przybycia zgodnie z pkt. powyżej chyba, że Zamawiający wskaże lub potwierdzi pisemnie inny termin. Kalkulacja wskazana powyżej zostanie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzu cenowy lub wg. indywidualnej wyceny na czynności nie określone w formularzu cenowym. Usuwanie awarii będzie realizowane z wynagrodzenia maksymalnego po akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia awarii w ciągu 24 godz. od chwili otrzymania potwierdzenia kalkulacji kosztów z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii wynikającego z konieczności sprowadzenia specjalistycznych części lub wykonania skomplikowanych prac.

- Wykonawca do czasu otrzymania akceptacji kosztów zobowiązany będzie do zabezpieczenia miejsca awarii przed jej pogłębieniem lub wynikających z tego powodu strat.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni narzędzia i sprzęt techniczny do prowadzenia prawidłowej konserwacji wraz z osobistym sprzętem ochrony BHP.

- Wykonawca będzie na bieżąco współpracować z innymi służbami technicznymi Zamawiającego oraz wskazanymi przedstawicielami firm zewnętrznych pracujących na zlecenie Zamawiającego.

- W celu prawidłowego sporządzenia oferty, oferent powinien dokonać wizji lokalnej budynku, w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do oceny ryzyka trudności i wszystkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku realizacji czynności dodatkowych nie ujętych w OPZ ceny materiałów użyte do realizacji nie powinny być wyższe niż ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku braku ceny materiałów w wydawnictwie SEKOCENBUD lub innych trudności, ceny będą uzgadniane z Zamawiającym.

- Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli 6 miesięcy gwarancji na wykonany przegląd oraz 12 miesięcy gwarancji na naprawione urządzenie oraz inne wykonane prace, w tym na wymienione elementy (części).

- Termin realizacji:

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w tym do pełnienia pogotowia technicznego przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch przeglądów konserwacyjnych w roku, w terminach uzgodnionych z przedstawiciel Zamawiającego.

- Wykonawca deklaruje swoją dyspozycyjność w zakresie wsparcia technicznego przy inwentaryzacji instalacji sanitarnych w ciągu 48 h od powiadomienia o wizji lokalnej na obiekcie.

- Miejsce realizacji: siedziba Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego IM PAN z siedzibą ul. Parkowa 1, 62-060 Będlewo