OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie falownika MITSUBISHI dla Zakładu Centralnego

- Ogólny opis usługi: Serwisowanie falownika MITSUBISHI dla Zakładu Centralnego

- Dane urządzenia: MITSUBISHI F700, model FR-F740 - 00250 – EC – 1 szt.

- Zakres usługi:

  - odkręcenie elementów obudowy do stanu umożliwiającego „wzrokowa” ocenę stanu falownika,

  - sprawdzenie karty impulsowej,

  - sprawdzenie karty sterującej,

  - sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych obwodu pośredniego,

  - sprawdzenie połączeń śrubowych,

  - oczyszczenie i odkurzenie elementów falownika oraz układu wentylacji,

  - sprawdzenie stanu układu chłodzenia (wentylatorów falownika),

  - dostawa i wymiany wentylatorów w falownikach (w razie potrzeby),

  - oględziny urządzenia (w tym stan elementów elektronicznych i podzespołów),

  - sprawdzenie wielkości elektrycznych falownika i zabezpieczeń oraz uruchomienie w trybie „symulacyjnym” – bez obciążenia,

  - sprawdzenie pracy falowników z istniejącymi silnikami i technologią w zakresie regulacji obrotów i obciążenia,

  - wykonanie testów statycznych napędu,

  - wykonanie testów własne napędu,

  - wykonanie autotuningu (autostrojenie),

  - wporządzenie protokołu z przeprowadzonych prób oraz pomiarów, zawierającego opis stanu urządzenia  oraz wskazania ewentualnych części do wymiany oraz zaleceniami odnośnie dalszej eksploatacji urządzenia

- Termin realizacji: 21 dni od dnia przekazania zamówienia

- Miejsce realizacji: Stacja Uzdatniania Wody „NURZYŃSKA”, ul. Nurzyńska 2, 02-495 Warszawa