Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego znak OA.042.37.2024.OR z dnia 26.11.2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia 
Specyfikacja techniczna

Dotyczy: Części 2 zamówienia – Zakup i wdrożenie centralnego UPS w Urzędzie Gminy Ostrówek, realizowanego w ramach projektu „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Ostrówek” w ramach Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”.

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Informacja wykonawcy Proszę podać parametry lub wpisać słowa „SPEŁNIA” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc pozorna | minimum 6000VA |  |
|  | Moc rzeczywista | minimum 6000W |  |
|  | Technologia | on-line (VFI), podwójna konwersja |  |
|  | Sprawność przy pracy sieciowej | ˃ 95 % |  |
|  | Sprawność przy pracy bateryjnej | ˃ 92 % |  |
|  | Typ obudowy | rack/tower |  |
|  | Wejście |  |  |
|  | Napięcie wejściowe | minimum 208/220/230/240 VAC |  |
|  | Częstotliwość napięcia wejściowego | minimum 46~54 Hz lub 56~64 Hz |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego | minimum 110 ÷ 300 V AC ± 3% przy 50% obciążenia |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |  |
|  | Czas przełączania sieć – bateria | 0ms |  |
|  | Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi | minimum 3% przy 100% obciążenia |  |
|  | Wyjście |  |  |
|  | Napięcie wyjściowe | minimum 208/220/230/240 VAC |  |
|  | Częstotliwość napięcia wyjściowego | minimum 50Hz/60Hz ± 0,1Hz |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej | sinusoidalny |  |
|  | Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THD | ≦ 2 % (obciążenie liniowe); ≦ 6 % (obciążenie nieliniowe) |  |
|  | Baterie wewnętrzne w UPS lub w zewnętrznym module bateryjnym | minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe |  |
|  | Czas podtrzymania (100 % Pmax) - przy zastosowaniu wewnętrznych baterii lub w zewnętrznym module bateryjnym | minimum 9 minut |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Prąd ładowania baterii | minimum 4A |  |
|  | Współpraca z 16 lub 20 bateriami | wymagane |  |
|  | Wejście zasilania | listwa zaciskowa / terminal śrubowy |  |
|  | Ilość i typ gniazd wyjściowych | listwa zaciskowa / terminal śrubowy |  |
|  | obciążalność w trybie sieciowym AC | 100%~110%:10min; 110%~130%:1min; >130%:1s |  |
|  | Sygnalizacja | Wyświetlacz LCD, diody LED |  |
|  | Informacje wyświetlane na panelu LCD | minimum poziom obciążenia (w %), poziom naładowania baterii (w %), praca z sieci / baterii / ładowanie baterii, przeciążenie, niski poziom baterii, bateria nie podłączona lub błąd baterii, tryb ECO/Bypass, napięcie wej/wyj, częstotliwość wej/wyj, błąd + numer błędu, czas podtrzymania bateryjnego, wyłączenie dźwięku, |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowych, zewnętrznych modułów bateryjnych (producenta) | wymagane |  |
|  | Interfejs komunikacyjny | RS232, USB, SNMP |  |
|  | Możliwość zastosowania karty SNMP w innych rozwiązaniach 1-fazowych i 3-fazowych tego samego producenta | wymagane |  |
|  | Wsporniki do montażu w szafie RACK | wymagane |  |
|  | Zabezpieczenia | minimum przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe |  |
|  | Złącze EPO | wymagane |  |
|  | Waga UPS | do 18 kg |  |
|  | Wymiary UPS - wersja RACK | nie większe niż: wysokość 2U; głębokość 620 mm |  |
|  | Waga Moduł Bateryjny - jeżeli występuje | do 49 kg |  |
|  | Wymiary Moduł Bateryjny - wersja RACK - jeżeli występuje | nie większe niż: wysokość 3U; głębokość 720 mm |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory; |  |
|  | Serwis | autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. |  |
|  |  | naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych |  |
|  |  | serwis realizowany w systemie door to door |  |
|  |  | gwarancja realizowana wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Producenta |  |
|  | Oprogramowanie | oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS |  |
|  |  | wsparcie dla systemów: Windows, Windows Server, Linux oraz systemów wirtualizacji |  |
|  |  | wymagane wsparcie producenta w języku polskim (telefoniczne oraz mailowe) |  |
|  | Możliwość monitorowania i konfiguracji UPS przez przeglądarkę WWW | wymagane |  |
|  | Oświadczenia / dokumenty (załączyć do oferty) | deklaracja zgodności CE |  |
|  |  | oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji |  |
|  |  | certyfikat lub oświadczenie producenta o posiadaniu przez oferenta statusu Autoryzowanego Partnera - mającego wiedzę w zakresie doboru i sprzedaży zasilaczy UPS |  |

Uwaga!

Prawą stronę tabeli należy wypełnić wpisując słowo „SPEŁNIA” lub podać konkretny parametr.

W przypadku, gdy Wykonawca którejkolwiek z pozycji nie wypełni lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona.

…………….………………………..…………
                   (miejscowość, data)

……………….…..……………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)