Opis Przemiotu Zamówienia

Wykonanie projektu odpowiedniej adaptacji istniejącej stacji transformatorowej Zamawiającego nr CZW40181, w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego, dla potrzeb wykonania instalacji wytwórczej 150 kWp i włączenia jej do sieci odbiorczej Zamawiającego. Wykonanie projektu  odpowiedniej automatyki zabezpieczeniowej i systemów komunikacyjnych określonych w załączonych warunkach przyłączenia dla Szpitala im. Rudolfa Weigla przy ul. Sosnowej w Blachowni.

Przy projekcie należy uwzględnić poniższe wytyczne:

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 15 kV (wspólny dla odbioru i dostarczania energii):

- rodzaj układu: pośredni z transmisją danych do systemu odczytowego Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie,

- miejsce zainstalowania: w stacji transf. CZW40181.

- Układ pomiarowy dla celów potwierdzania ilości wytworzonej energii elektrycznej (w zależności od potrzeb):

- rodzaj układu: pośredni,

- miejsce zainstalowania: na zaciskach jednostek wytwórczych.

- Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):

- prąd znamionowy: dobrać,

- rodzaj: dobrać,

- lokalizacja: dopasować.

- Do obliczeń ochrony przeciwporażeniowej oraz do doboru wytrzymałości zwarciowej przyłączanych sieci, urządzeń i instalacji przyjąć:

- prąd jednofazowego zwarcia z ziemią: I”KI = 650 A,

- czas trwania zwarcia jednofazowego: tF. = 5 s,

- czas zwarcia trójfazowego w miejscu przyłączenia: tw3f = 0,8 s,

- prąd cieplny jednosekundowy w miejscu przyłączenia: Ith = 8,6 kA,

- prąd cieplny jednosekundowy zwarcia 2-fazowego w miejscu przyłączenia: Itnzw2f = 7,5 kA,

- prąd dynamiczny w miejscu przyłączenia : Idyn = 24,4 kA.

- dla celów doboru i koordynacji działania zabezpieczeń parametry zwarciowe zostaną ustalone na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

- dla energii wprowadzonej do sieci Tauron Dystrybucja S.A.: tg φ ≤ 0,33

- dla energii pobranej z sieci Tauron Dystrybucja S.A.: tg φind ≤ 0,4.

- W trakcie wprowadzania wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci, PPM powinien mieć możliwość pracy ze zmiennym współczynnikiem mocy cosę zależnym od produkcji mocy czynnej - Q(P), a także w zakresie trybu sterowania wyjściową mocą bierną w funkcji napięcia - Q(U), na podstawie zadanych przez Tauron Dystrybucja S.A. charakterystyk, zgodnie z wymogami NC RfG. Szczegóły należy uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie na etapie projektowania.

- Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

- PPM winien być wyposażony w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRiESD Tauron Dystrybucja S.A.

- PPM powinien być wyposażony w zabezpieczenie uniemożliwiające podanie napięcia zwrotnego na sieć dystrybucyjną Tauron Dystrybucja S.A.

- Odpowiedzialność za projekt, automatykę zabezpieczeniową chroniącą PPM i sieć dystrybucyjną przed zakłóceniami oraz prawidłową pracę jednostki wytwórczej ponosi Podmiot Przyłączany.

- Zabezpieczenia wytwórcy podlegają sprawdzeniu i powinny umożliwiać plombowanie przez służby Tauron Dystrybucja S.A.

- PPM powinien być wyposażony w automatykę utrzymującą parametry wytwarzania na zadanym poziomie i niezwłocznie reagującą na stany zakłóceniowe.

- Zastosowane rozwiązania techniczne w zakresie automatyki powinny powodować bezzwłoczne wyłączenie PPM w przypadku: zaniku napięcia w sieci dystrybucyjnej, uszkodzenia automatyki zabezpieczeniowej, przejścia do pracy wyspowej.

- Zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe PPM powinny działać na łącznik dostosowany do jego wyłączania z ruchu.

- Zabezpieczenia podstawowe powinny być dobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Zabezpieczenia dodatkowe powinny chronić sieć dystrybucyjną oraz urządzenia PPM przed wzajemnym negatywnym oddziaływaniem oraz nie dopuszczać do pracy wyspowej PPM.

- Zabezpieczenia dodatkowe PPM powinny obejmować zabezpieczenia zerowo-nadnapięciowe, zabezpieczenia do ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia, obniżeniem częstotliwości, wzrostem częstotliwości oraz zabezpieczenie od pracy wyspowej oparte na kontroli zmiany wektora napięcia i/lub częstotliwości (df/dt).

- Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obniżeniem lub wzrostem napięcia musi być wykonane trójfazowo; PPM przy obniżeniu lub wzroście napięcia w jednym z przewodów fazowych musi być odłączony od sieci trójbiegunowo.

- Czas działania zabezpieczeń dodatkowych i czas własny łącznika sprzęgającego muszą być tak dobrane, aby wyłączenie PPM nastąpiło podczas zaników napięcia spowodowanych zadziałaniem automatyki SPZ i SZR.

- Falowniki elektrowni nie mogą generować napięcia bez zasilania po stronie prądu przemiennego.

- Jednostki wytwórcze współpracujące z falownikami winny być wyposażone w urządzenia pozwalające na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrów jakościowych energii elektrycznej.

- Samoczynne załączenie PPM może nastąpić minimum po 2 minutach od powrotu napięcia w sieci dystrybucyjnej; załączenie kolejnych jednostek wytwórczych wchodzących w skład elektrowni powinno następować sekwencyjnie, po upływie ustalonego czasu przerwy od załączenia poprzedniej jednostki wytwórczej (należy również uwzględnić jednostki wytwórcze już przyłączone do ciągu liniowego). Czas przerwy w załączaniu kolejnych jednostek wytwórczych należy uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie na etapie opracowywania projektu.

- Na etapie opracowywania projektu należy przeprowadzić i uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie analizę zabezpieczeń obejmującą sprawdzenie:

- kompletności zabezpieczeń,

- poprawności nastaw na poszczególnych jednostkach wytwórczych,

- koordynacji z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.,

- wyniki analiz należy przekazać Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

- Zdalne sterowanie PPM:

- wymaga się od PPM przystosowania do zdalnego sterowania przez Tauron Dystrybucja S.A. obiektem w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej,

- wymaga się zdolności PPM do zdalnego sterowania obiektem w zakresie redukcji mocy czynnej na polecenie Tauron Dystrybucja S.A.; wymóg redukcji pozostaje aktywny również w przypadku, gdy źródło energii pierwotnej jest niewystarczające do osiągnięcia zadanej wartości ograniczenia,

- moduł parku energii zabudowany w jednej instalacji przyłączonej do sieci TD S.A., powinien umożliwiać Tauron Dystrybucja S.A. monitorowanie i sterowanie jego parametrami w sposób zintegrowany, w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi oraz IRiESD, w jednym punkcie przez jedno łącze; punkt ten winien się znajdować w stacji transf. CZW40181,

- moduł wytwarzania energii należy przystosować do zdalnego sterowania przez urządzenie komunikacyjno- sterujące Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz w zakresie sterowania mocą bierną. Sposób sterowania i komunikacji ustala się na etapie uzgadniania projektu.

- Wymagania w zakresie urządzeń łączeniowych:

- PPM musi posiadać niżej wymienione urządzenia łączeniowe, których pracę koordynuje Tauron Dystrybucja S.A.:

- łącznik dostosowany do wyłączania PPE, wyposażony w system odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim Tauron Dystrybucja S.A.,

- łącznik do odłączania PPM i stwarzania przerwy izolacyjnej, wyposażony w system odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim Tauron Dystrybucja S.A.;jeśli w skład PPM wchodzi transformator, łączniki te powinny być zainstalowane od strony sieci, z którą PPM współpracuje,

- impuls wyłączający przesłany od zabezpieczeń do urządzenia łączeniowego musi powodować bezzwłoczne wyłączenie PPM przez to urządzenie.

- Wymagania w zakresie monitoringu i komunikacji:

- Zamawiający wymaga zapewnieneie na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. dostępność sygnałów pomiarowych i parametrów rejestrowanych dotyczących przyłączanej PPM,

- minimalny zakres udostępnianych Tauron Dystrybucja S.A. pomiarów wielkości analogowych z elektrowni obejmuje wartości chwilowe:

  - mocy czynnej w miejscu przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A.,

  - mocy czynnej na zaciskach źródła,

  - mocy biernej w miejscu przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A.,

  - mocy biernej na zaciskach źródła,

  - napięcia w miejscu przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A.,

  - prądu w miejscu przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A.,

  - współczynnika mocy cos<|) w miejscu przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A.,

  - współczynnika mocy cosrj) na zaciskach źródła,

- minimalny zakres danych dwustanowych udostępnionych Tauron Dystrybucja S.A. obejmuje aktualne położenie łączników koordynowanych oraz sygnalizację z zespołu zabezpieczeń dodatkowych obiektu jak: „Uszkodzenie zabezpieczenia lub zanik napięcia sterowniczego”, „Zabezpieczenie - łączność zerwana” oraz Aw (Awaryjne wyłączenie)”,

- pomiary parametrów technicznych w module parku energii powinny być wykonywane osobno dla każdej jednostki wytwarzania energii w punkcie jej podłączenia do instalacji przyłączonej do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Parametry techniczne powinny być udostępniane Tauron Dystrybucja S.A. w punkcie sterowania, w sposób zagregowany dla całego modułu parku energii,

- wszystkie punkty sterowania modułami wytwarzania energii zabudowanymi w jednej instalacji, powinny być zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przyłączenia instalacji do sieci Tauron Dystrybucja S.A., lub za zgodą Tauron Dystrybucja S.A., w miejscu zabudowy układu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji. Miejsce ustala się na etapie uzgadniania projektu technicznego,

- Wnioskodawca zobowiązany jest zestawić, wyposażyć i utrzymać na swój koszt urządzenia końcowe w PPM oraz łącza komunikacyjne o parametrach odpowiednich dla przesyłania powyższych informacji tj.:

- transmisja zgodna z protokołem DNP3,TD S.A. dostarczy kartę SIM do modułu komunikacyjnego GSM/GPRS.

- szczegóły dotyczące monitoringu i komunikacji należy uzgodnić na etapie projektowania z Wydziałem Automatyki i Telemechaniki oraz Wydziałem Planowania i Rozwoju Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Częstochowie.

- Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej:

- Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

- Zgodnie z IRiESD Tauron Dystrybucja S.A. dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, w każdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±5% napięcia znamionowego lub deklarowanego.

- W sytuacji odchylenia parametrów technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura zabezpieczeniowa powinna wyłączyć jednostkę wytwórczą.

- Całość prac wykonać zgodnie ze standardami Tauron Dystrybucja S.A.