**Mysłowice, 25.11.2024 r.**

**ZAPYTANIE OFERTOWE 05/11/2024**

## W związku z realizacją projektu „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu automatyki dla branży tunelowej.” w ramach Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert.

1. **ZAMAWIAJĄCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** | |
| **NAZWA:** | PPHU „ATUT” Sp. z o.o. |
| **FORMA PRAWNA** | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| **ADRES SIEDZIBY** | ul. 1000-lecia Państwa Polskiego, 41-400 Mysłowice |
| **NR NIP** | 6340133803 |
| **DANE TELEADRESOWE** | |
| **ADRES DO KORESPONDENCJI** | ul. 1000-lecia Państwa Polskiego, 41-400 Mysłowice |
| **E – MAIL** | biuro@atutnet.pl |
| **TELEFON** | 32 317 18 60 |

1. **ZAPYTANIE OFERTOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PUBLIKACJA ZAPYTANIA** | Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej:<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/> |
| **CHARAKTER PRAWNY ZAPYTANIA** | Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. |

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
   1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – INFORMACJE PODSTAWOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS PROJEKTU** | Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji systemu automatyki dla branży tunelowej opartego na innowacji produktowej opracowanej w wyniku przeprowadzonych przez Spółkę prac B+R.  Dywersyfikacja ma pozwolić Wnioskodawcy na transformację przedsiębiorstwa, które aktualnie stanowi zakład produkcyjny obsługujący wyłącznie branżę górniczą. Dywersyfikacja doprowadzi do uniezależnienia pozycji Wnioskodawcy od sytuacji na rynku wydobycia węgla. Dywersyfikacja polegać ma na wytwarzaniu nowego systemu automatyki dla branży tunelowej - systemu ATS. Nowo wytwarzany system ma stanowić element systemu bezpieczeństwa wykorzystującego innowację produktową dedykowaną dla branży tunelowej. |
| **ZWIĘZŁE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych maszyn produkcyjnych – ETAP 2, tj.:   1. wózka widłowego. |
| **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ**  **(KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)** | 42415110-2 Wózki widłowe |
| **INFORMACJA O ZAMÓWIENIU CZĘŚCIOWYM W RAMACH PROJEKTU** | Zamówienie stanowi część zamówień maszyn produkcyjnych jakie będą udzielane w ramach projektu. W ramach pozostałych części przewidziano zakup:   1. przemysłowej drukarki 3D, 2. dużego 3-osiowego pionowego centrum obróbczego z oprzyrządowaniem, 3. małego 3-osiowego pionowego centrum obróbczego, 4. tokarki CNC z płaskim łożem, 5. tokarki sterowanej numerycznie wraz z oprzyrządowaniem, 6. automatycznej linii SMT wraz oprogramowaniem, 7. mobilnej przewijarki do kabli wraz z wyposażeniem, 8. spawarki do światłowodów, 9. zestawu do ostrzenia frezów wraz z tulejkami, 10. 4-osiowa prasa krawędziowa CNC, 11. przecinarki półautomatycznej taśmowej, 12. szlifierki taśmowej z odciągiem, 13. prasy do wciskania elementów złącznych, 14. wypalarki laserowej 12 kW wraz z oprogramowaniem, 15. spawarki inwertorowej z reduktorem, 16. urządzenia do zgrzewania trzpieni, 17. wiertarki kolumnowej ze stołem kostkowym kątowym, 18. elektrycznego wózka masztowego, 19. stacjonarnej zgrzewarki punktowej z wyposażeniem, 20. kompresora śrubowego wraz z osprzętem. |

* 1. **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych maszyn produkcyjnych – ETAP 2, tj.:   1. wózka widłowego.   Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia obejmował poza powyższym również:   1. Gwarancję na przedmiot zamówienia co najmniej 24-miesięcy, której okres będzie liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, chyba że w specyfikacji określono, iż na dany element wymagany jest dłuższy okres gwarancji. 2. Zamawiający poszukuje dostawcy nowych urządzeń i maszyn. 3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w ramach realizacji zamówienia dostawę, instalację i uruchomienie oraz instruktaż rozruchowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie objętym gwarancją serwis z czasem reakcji do 24 h, od momentu zgłoszenia. |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | | **SPECYFIKACJA** |
| **L.p.** | **Nazwa** |  |
| **Część 1** | **Wózek widłowy** | Wymagane minimalne parametry techniczne zamawianego urządzenia:  - udźwig min. 3500 kg,  - silnik elektryczny,  - bateria litowo-jonowa,  - prostownik zewnętrzny,  - przesuw boczny wideł,  - przekładania hydrokinetyczna automatyczna,  - maszt z pełnym wolnym skokiem,  - wysokość podnoszenia min. 4500mm,  - długość wideł min 1200mm,  - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE.  **Ilość – 1 szt.** |

**3.3. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.3.1** | Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest podpisanie umowy. |
| **3.3.2** | Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. |
| **3.3.3** | Cena przedmiotu zapytania – cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami) oraz inne koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowej i zgodnej z wymaganiami niniejszego zapytania i prawa, realizacji zamówienia. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania. |
| **3.3.4** | Harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego.  Maksymalny termin realizacji zamówienia do **8 tygodni** od daty podpisania umowy. |

**3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.4.1** | W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,  c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. |
| **3.4.2** | Zamówienie nie może być udzielone na rzecz podmiotów wskazanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). |
| **3.4.3** | Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 lub podmiotem wskazanym w pkt. 3.4.2 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym a jego oferta zostaje odrzucona. |

**3.5. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.5.1** | Do oferty (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 4) należy dołączyć:   1. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych; Oświadczenie to, jak i pozostałe, winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę, 2. oświadczenie w sprawie RODO, 3. oświadczenie o niepodleganiu sankcjom, 4. specyfikację techniczną oferowanego urządzenia potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów (z podaniem nazwy producenta i modelu urządzenia). |
| **3.5.2** | W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy –skan. |
| **3.5.3** | W przypadku przedstawienia skanów wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów. |
| **3.5.4** | W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym. |
| **3.5.5** | Rozwiązania równoważne:  a) Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazw konkretnych producentów, rozwiązań technicznych lub technologii ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu/materiału/oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.  b) Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego;  c) Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, funkcjonalności, parametry techniczne i użytkowe są takie same lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.  W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy. |

1. **KRYTERIA OCENY OFERT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. | | | |
| **KRYTERIA OCENY** | **PUNKTACJA MAKSYMALNA** | **SPOSÓB OCENY** |
| Cena netto1 | 80 pkt | Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:  *C=80 x (cena najniższej oferty2 / cena badanej oferty3)*  1**.** W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu, w którym dokonana zostanie ocena ofert.  2. Cena najniższa - oznacza najniższą cenę netto przedmiotu zapytania w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.  3. Cena badanej oferty - oznacza łączną cenę netto przedmiotu zapytania wskazaną w badanej ofercie i niepodlegająca odrzuceniu. |
| Zużycie energii elektrycznej przez urządzenie według EN16796-2:2016 lub normy równoważnej, liczone w kWh | 10 pkt | Każda oferta zostanie oceniona osobno w odniesieniu do zadeklarowanego w ofercie zużycia energii elektrycznej przez oferowaną maszynę według EN16796-2:2016 lub normy równoważnej, liczonej w kWh.  Punktacja zostanie nadana zgodnie z poniższym wzorem:  W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie oferent otrzyma 0 pkt |
| Gwarancja | 10 pkt | Okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.  Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy – 10 pkt. |
| Kryterium dodatkowe | Kryterium rozstrzygające | W przypadku gdy oferty, które uzyskały identyczny najkorzystniejszy bilans punktacji według ustanowionych kryteriów oceny ofert, będą oferowały wykonanie przedmiotu zamówienia za identyczną cenę, zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednej z takich ofert, stosując kryterium oddziaływania na środowisko i klimat – segregowanie odpadów w trakcie realizacji zlecenia – zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w treści oferty. |
| Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. | | | |
| Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. | | | |

**5. PRZYGOTOWANIE OFERTY**

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1** | Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.  Dopuszcza się złożenie oferty w języku obcym, w tym możliwe jest złożenie formularza oferty w języku obcym. |
| **5.2** | Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu. |
| **5.3** | Oferta powinna zawierać:   * nazwę i adres oferenta, NIP oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail, * termin realizacji, * cenę netto i brutto łącznie dla całej oferty, * specyfikację techniczną oferowanego urządzenia potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów (z podaniem nazwy producenta i modelu urządzenia), * warunki i termin płatności, * datę sporządzenia oferty, * datę ważności oferty, * pieczęć i podpis oferenta, * załączniki zgodnie z pkt 3.5 zapytania ofertowego.   Zaleca się złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania. |
| **5.4** | Oferta musi być ważna co najmniej 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert. |
| **5.5** | Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą liczbę oferentów (konsorcja). |
| **5.6** | Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia kilku ofert ocenie podlegać będzie tylko ostatnia. Wcześniej złożone zostaną odrzucone. |
| **5.7** | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. |
| **5.8** | Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. |
| **5.9** | Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. |
| **5.10** | Zamówienie udzielane jest z uwzględnieniem kryteriów zielonych zamówień. |

**6. PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1** | Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest:  Grzegorz Habas, tel. 32 317 17 81, e-mail: grzegorz.habas@atutnet.pl. |
| **6.2** | Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego. |
| **6.3** | Wszelkie istotne zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym powinny być zadawane poprzez stronę internetową bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie zadane przez ww. stronę min. 48 godzin przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert. |

**7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.1** | **TERMIN SKŁADANIA OFERT** | Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty za pośrednictwem strony wskazanej w pkt 7.2  Termin składania ofert upływa w dniu **27.12.2024** |
| **7.2** | **SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY** | Oferty należy składać tylko i wyłącznie:   * przez stronę internetową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl |

**8. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY. POWIADOMIENIE OFERENTÓW**

|  |  |
| --- | --- |
| **8.1** | Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa. |
| **8.2** | Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. |
| **8.3** | Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. |
| **8.4** | Zamawiający ogłosi wybór Oferenta w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. |
| **8.5** | Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. Oferent będzie miał na odpowiedź 3 dni robocze. W przypadku braku otrzymania odpowiedzi w wyznaczonym terminie, oferta zostanie oceniona na podstawie dotychczas złożonej dokumentacji.  Jeżeli Oferent nie złożył oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i/lub oświadczenia o niepodleganiu sankcjom i/lub oświadczenia o RODO lub oświadczenia te są niekompletne, zawierają omyłki formalne lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawa jest wyłącznie możliwa w zakresie aspektów formalnych.  Podobnie, jeżeli Oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  Zamawiający poprawi w tekście Oferty:  1) oczywiste omyłki pisarskie;  2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;  3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami niniejszego zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;  - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona. |
| **8.6** | Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  1) jej treść nie odpowiada wymaganiom niniejszego zapytania  2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, z zastrzeżeniem możliwości dokonania poprawy omyłek w treści oferty;  6) wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.5 powyżej;  7) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;  8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  Rażąco niska cena oferty:  W przypadku, gdy zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w terminie 3 dni roboczych wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.  Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.  Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:   * oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); * pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. * wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; * wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; * powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.   Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. |
| **8.7** | Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. |
| **8.8** | Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego.  Modyfikacja zapytania ofertowego:  Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania (w szczególności w odpowiedzi na pytania Wykonawców), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu).  Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2.  W przypadku modyfikacji **istotnych** treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach.  Unieważnienie postępowania:  Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy:   * nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; * cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; * wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; * postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.   Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 oraz przekazana Oferentom, od których Zamawiający otrzymał oferty. |
| **8.9** | Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. |

**9. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **9.1** | Wykonawca oświadcza, że wykonanie jego obowiązków wynikających z umowy nie będzie naruszać żadnych praw w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie będzie obciążone żadnymi prawami osób trzecich. |
| **9.2** | Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie działać prawidłowo i bez zakłóceń. |
| **9.3** | Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. |
| **9.4** | Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypłaty zaliczki. 100% płatności nastąpi po dokonaniu odbioru maszyny i podpisaniu protokołu odbioru. |
| **9.5** | Za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w pkt. 3.3.4 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. |
| **9.6** | Za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. |
| **9.7** | Za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie przekraczającym termin wskazany w Umowie, liczony od chwili powiadomienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,01% wartości brutto Umowy, za każdą godzinę zwłoki. |
| **9.8** | Za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu maksymalnego łącznego czasu postojów, ustalonego w Umowie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto Umowy. |
| **9.9** | Za nieusunięcie zgłoszonej awarii w czasie wskazanym w Umowie, liczonym od przystąpienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki. |
| **9.10** | Odpowiedzialność na zasadzie rękojmi w okresie trwania gwarancji. |

**10. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| **10.1** | Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy  z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. |
| **10.2** | Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:   * 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.   2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Umowy o okres trwania okoliczności, z powodu których zagrożone będzie dotrzymanie pierwotnego Terminu realizacji Inwestycji, w następujących sytuacjach:   3. zmiany umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;   4. w przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy, spowodowanej przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,   5. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami – nie dłużej niż o czas występowania siły wyższej,   6. zmian przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych dla działania 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 – 2027, mających wpływ na warunki realizacji Umowy,   7. zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa po dniu zawarcia Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do zmienionych przepisów,   8. na skutek działania organów (administracji państwowej, samorządowej lub organów Unii Europejskiej), a w szczególności odmowy lub opóźnienia w wydawaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.  1. Zmiana Umowy może również polegać na modyfikacji zakresu praw i obowiązków Stron, gdy nie można było jej przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, a która wpływa na należyte wykonanie przedmiotu Umowy. Rozszerzenie lub zawężenie zakresu obowiązków uprawnia do jednoczesnego dostosowania wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie odpowiadającej wprowadzanej zmianie. Strony dopuszczają w szczególności zmianę Umowy wywołaną potrzebą powierzenia Wykonawcy realizacji dodatkowego zamówienia, które pozostaje w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 2. W celu umożliwienia należytego wykonania Umowy i w zakresie uzasadnionym tym celem dopuszcza się zmianę:    1. wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,    2. sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy   – gdy konieczność zmiany jest spowodowana przyczynami, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy bądź za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.   1. Dopuszczalne są również zmiany postanowień Umowy wprowadzone z powodu:    1. zmiany regulacji prawnej w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, wymagającym dostosowanie treści Umowy do zmienionych przepisów,    2. gdy zmiana będzie uzasadniona interesem Inwestora w zakresie, w jakim nie narusza interesów Wykonawcy. 2. Dopuszczalne są zamówienia dodatkowe - uzupełniające. |
| **10.3** | Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. |

**Lista załączników do zapytania ofertowego:**

**- Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu**

**- Załącznik nr 2 Oświadczenie w sprawie RODO**

**- Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu sankcjom**

**- Załącznik nr 4 Formularz oferty**