Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4/2024 - Szczegółowa specyfikacja techniczna

- Parametry systemu chłodzenia w hali produkcyjnej:

| lp. | Opis | Wymagany parametr | Wpisać wartości parametrów ofertowanych / równoważnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informacje ogólne: | - Energooszczędne rozwiązanie z uwzględnieniem opcji free-coolingu - Czynnik chłodniczy R 410A - Instalacja wewnątrz hali – woda - Instalacja na zewnątrz hali – mieszanina glikol |  |
|  | powierzchnia i wymiary hali | - powierzchnia 486,90 m2 - długość 26,5m - szerokość 14,6 m |  |
|  | Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem, | - moc chłodnicza co najmniej 50 kW przy ΔT=5°C, t. zewnętrzna 35 °C - wymiary 2400x1300x1400 mm (+/- 100 mm każdy z wymiarów) | NAZWA: TYP: MODEL: |
|  | Chłodnica wentylatorowa, | - moc chłodnicza maksymalnie 100 kW przy ΔT=10°C - wymiary 1000x2200x1700 mm (+/- 100 mm każdy z wymiarów) | NAZWA: TYP: MODEL: |
|  | obiegowa pompa wody – 2 szt. | Moc silnika co najmniej 1,5 kW | NAZWA: TYP: MODEL: |
|  | obiegowa pompa wody – 2 szt. | Moc silnika co najmniej 7,5 kW | NAZWA: TYP: MODEL: |
|  | Wymiennik płytowy | Moc 100 kW (+/-10 kW) | NAZWA: TYP: MODEL: |
|  | Konstrukcja wsporcza | Adekwatna do zaoferowanej instalacji |  |
|  | Orurowanie hali i maszynowni - | Instalacja 4 rurowa PP 63 |  |
|  | Modyfikacja automatyki sterującej | Integracja z istniejącym systemem sterowania |  |
|  | Transport | Sprzedawca zapewnia dostawę do miejsca realizacji projektu. |  |
|  | Montaż instalacji | Sprzedawca zapewnia montaż całej instalacji w zakładzie Zamawiającego. |  |
|  | Uruchomienie systemu | Sprzedawca zapewnia uruchomienie systemu. |  |
|  | Szkolenie | Sprzedawca zapewnia szkolenie z obsługi urządzeń w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego. |  |
|  | Instrukcja, oznaczenia, obsługa | Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |
| Cena za całość |  |  |  |
| Cena |  | ………….. netto | ……………… brutto |