PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIA ENERGETYCZNEGO WRAZ Z

UKŁADEM POMIAROWYM OBIEKTU UŻYTKOWEGO

| Lokalizacja: | 48-370 Paczków ul. Wojska Polskiego 3-5 |
| --- | --- |
| Jednostka projektowania: | KONTRAKTOR mgr Michał Kulesz ul.Zbigniewa Herberta 3 49-300 Brzeg |

| Projekt techniczny instalacji elektrycznej świetlicy Integracyjnej Centrum Aktywności i Integracji Twórczej w Paczkowie /remont i adaptacja lokalu na potrzeby realizacji zaplanowanych zadań/ |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Podpis: |
| Mgr inż. Mirosław Kulesz nr upr.320/88 /Op |  |

|  | data sporządzenia projektu – III 2024 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

Strona

1.       1.Wstęp.

1.       1.1.Podstawa opracowania.

1.       1.2.Zakres opracowania.

2        2.Opis techniczny.

2	2.1.Rozdzielnia główna.

2	2.2.Instalacja wewnętrzna gniazd wtyczkowych.

3	2.3.Instalacja wewnętrzna oświetleniowa.

3	2.4.Instalacja połączeń wyrównawczych.

3	2.5.Instalacja przeciwporażeniowa.

3	2.6. Ochrona przeciw przepięciowa.

3	2.7. Ochrona przetężeniowa.

3	2.8.Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

3	2.9.Ochrona środowiska

4.       3.Obliczenia techniczne.

4.       3.1.Bilans mocy

4.       3.2.Dobór przewodów i zabezpieczeń.

4        3.3.Obliczenie wymaganej rezystancji uziemienia

4.       3.4.Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

4.       3.5.Obliczenie spadków napięć.

5-6     4 Założenia do planu „bioz”

5.Rysunki.

1.Schemat zasilania

2.Instalacja grzewcza

3.Instalacja oświetleniowa

4.Instalacja oświetlenia awaryjnego

5. Instalacja gniazd wtykowych

1.Wstęp.

1.1.Podstawa opracowania:

## - zlecenie Inwestora.

- wywiad w terenie i na obiekcie,

- dokumentacje branżowe,

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w  zależności od wpływów zewnętrznych.

Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych .

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed prądem przetężeniowym .

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-EN12464-1:2004 Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy znajdujących się wewnątrz

budynków.

PN-EN1838:2005 Zastosowanie oświetlenia: Oświetlenie awaryjne.

Grupa norm SEP N SEP E-001, SEP E-002 N SEP E-003 N SEP E-004.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn.07 lipca 1994 ,zeszyty norm PN..05009..,

- Ustawa Prawo Energetyczne z dn.10 kwietnia 1997,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.14 grudnia 1994 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-załącznik do  obwieszczenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.04 lutego

1999 Dz.U.Nr.15 poz 140

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.21 pażdziernika 1998 W sprawie szczegółowych

warunków przyłączenia obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych ,ruchu

sieciowego i eksploatacji sieci oraz  standardów jakości obsługi odbiorców.

1.2.Zakres opracowania:

- szafka złączowo pomiarowa,

- rozdzielnie elektryczne,

- instalacja elektryczna wewnętrzna,

- ochrona przeciwporażeniowa podstawowa i dodatkowa, przetężeniowa, przepięciowa.

Strona 1

2.Opis techniczny.

Obiekt zasilany jest  przyłączem kablowym ze złącza kablowego ZK 036 w fasadzie budynku.. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie mocy oraz zmianę sposobu użytkowania budynku  istniejącą instalację zasilającą obiekt należy przebudować. W tym celu należy istniejące zabezpieczenie główne budynku wyposażyć we wkładkę WTN 00/gG 100 A.

Z zabezpieczenia wykonać połaczenie do szafki licznikowej z zabezpieczeniem przedlicznikowym w postaci rozłącznika bezpiecznikowego D0-2 z wkładami WTs 40 A.Z licznika wykonać wewnętrzną linię zasilającą YDYżo 5x10 mm2 do rozdzielni głównej obiektu.

Punkt PEN w zabezpieczeniu głównym uziemić podłączając go przewodem DY 10 mm2 koloru

żółto zielonego  do uziemienia odgromowego budynku stosując obudowę izolacyjną drut bednarka

Ze względu na wzrost mocy na obiekcie należy wystąpić o warunki przyłączenia z mocą przyłączeniową Pp=24 kW.

2.1.Rozdzielnia główna.

Istniejąca rozdzielnia główna oraz instalacja w obiekcie nie spełnia wymogów celu jakiemu ma służyć w wiąku z powyższym podlega całkowitej wymianie.

W pomieszczeniu magazynowym zabudować rozdzielnię podtynkową RWW 5x12

W rozdzielnicy zabudować :

-główny wyłacznik konserwacyjny  o prądzie znamionowym min.40 A,

-sygnalizacja obecności napięcia w rozdzielni,

-ogranicznik przepięć typu 1+2”

-zabezpieczenie nadmiarowo prądowe z wyłącznikiem różnicowo prądowym o prądzie znamionowym

dla projektowanego obwodów grzejnika konwektorowego,

-wyłącznikiem różnicowo prądowy oraz wyłączniki nadmiarowo prądowe do zabezpieczeni obwodów

oświetleniowych ,gniazd wyuczkowych oraaz kuchni elektrycznej i pojemnościowego podgrzewacza

wody,

-układ zasilania i sterowania ogrzewaniem posadzkowym za pomocą mat grzewczych.

Wszystkie urządzenia dostosowane do montażu na szynie TH.

Stosować typowy osprzęt połączeniowy producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na

symetryczny podział obciążeń pomiędzy poszczególne fazy.

Rozdzielnię wyposażyć w zamek dozorowy dla obsługi.

2.2.Instalacja wewnętrzna gniazd wtyczkowych.

Instalację wewnętrzną gniazd wtyczkowych wykonać jako podtynkowa przewodami YDYpżo

3x2,5 mm2 pod tynkiem z osprzętem melaminowym.

Urządzenia dedykowane zasilić wydzielonymi obwodami bezpośrednio z zabezpieczeń z

rozdzielni do gniazd przyłączeniowych urządzeń (podgrzewacz pojemnościowy,konwektor

grzewczy,kuchnia elektryczna).

Stosować gniazda wtyczkowe 230 V/16 A z kołkiem ochronnym.

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować gniazda wtyczkowe i osprzęt połączeniowy

szczelny.

Bruzdy dla przewodów wtynkowych wykonywać metodą frezowania, a otwory pod osprzęt

wykonywać wykrojnikami metodą wierconą.

Strona 2

2.3.Instalacja wewnętrzna oświetleniowa.

Instalację wewnętrzną oświetleniową wykonać jako podtynkowa przewodami YDYpżo3/4/5x1,5

mm2 pod tynkiem z osprzętem melaminowym.

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt połączeniowy oraz oprawy

oświetleniowe szczelne.Obwody wentylacji lokalnej łączyć równolegle z oświetleniem

pomieszczenia.

Ze względu na przewidywaną obecność dzieci i osób niepełnosprawnych zaprojektowano

rezerwowe oświetlenie antypaniczne zasilane z własnych inwerterów w systemie „na ciemno”.

Bruzdy dla przewodów wtynkowych wykonywać metodą frezowania, a otwory pod osprzęt

wykonywać wykrojnikami metodą wierconą.

-

2.4.Instalacja połączeń wyrównawczych.

Instalację połączeń wyrównawczych wykonać przewodami DY 4 mm2 do głównej szyny

wyrównawczej usytuowanej w rozdzielni RG. Połączeniom wyrównawczym podlegają wszystkie

urządzenia stacionarne stałe oraz instalacje metalowe na których może się pojawić potencjał

elektryczny.

2.5. Instalacja przeciwporażeniowa.

W instalacjach nowoprojektowanych obowiązuje instalacja typu TN-S.

Środkiem ochrony podstawowej jest izolacja robocza która pozwala skutecznie ochronić  części

czynne która będzie mogła długotrwale wytrzymywać narażenia mechaniczne oraz wpływy

chemiczne, elektryczne i termiczne, na jakie może być narażona podczas całego okresu

eksploatacji .przed bezpośrednim dotykiem podczas całego okresu eksploatacji.

z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

Ochroną uzupełniającą w ochronie podstawowej jest stosowanie urządzeń różnicowoprądowych o

znamionowym różnicowym prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA. Jest ona

uzupełnieniem ochrony w przypadku nieskutecznego działania środków ochrony podstawowej lub

w przypadku nieostrożności użytkowników. Zastosowanie urządzeń różnicowoprądowych ma na

celu tylko zwiększenie skuteczności ochrony podstawowej. Urządzenia te nie mogą być jedynym

środkiem ochrony i użycie ich nie zwalnia od obowiązku zastosowania jednego ze środków

ochrony podstawowej. Punkty podziału przewodu PEN na PE i N należy uziemić Ruz< 10   ze

względu na ochronę przeciw przepięciową

ochrona w warunkach uszkodzenia (obecnie ochrona przy uszkodzeniu) odpowiadała ochronie

przed dotykiem pośrednim realizowana jest poprzez wyłączniki nadmiarowo prądowe.

2.6. Ochrona przeciw przepięciowa.

Ochronę przeciw przepięciową obiektu stanowią ochronniki przepięć typu „1+2” u Odbiorcy w

projektowanej rozdzielni głównej pomiarowej oraz ochronniki GXO 0,28/5 kA zabudowane na

punkcie zerowym transformatora w stacji  transformatorowej.

2.7.Ochrona przed prądami przetężeniowymi.

W celu ochrony instalacji przed prądami przetężeniowymi należy stosować wyłączniki nadmia-

rowo prądowe modułowe o charakterystykach typu B i wkładki topikowe o charakterystyce WTs

oraz gG..

2.8.Ochrona przed skutkami  oddziaływania cieplnego.

Obwody zasilające instalację obwodów silnoprądowych jako  wydzielone  (dedykowane) z

odrębnymi zabezpieczeniami w  rozdzielni.

2.9.Ochrona środowiska.

Budowa  instalacji energetycznej wewnętrznej jest obojętna dla środowiska naturalnego ze

względu na możliwość całkowitego jej demontażu oraz utylizacji.

Elementy uziemiające podlegają naturalnej biodegradacji

Strona 3

3.Obliczenia techniczne.

3.1.Bilans mocy.

Bilans mocy sporządzono dla projektowanej instalacji.

Moc jednostkową urządzeń zbilansowano na rys nr 3E

Ps= 30 094 W  Kz=0,75  Pu=23,2 W

3.2.Dobór przewodów i zabezpieczeń.

Obliczenie prądu szczytowego dla obiektu.

23 200

I = ---------------------- = 34,93 A

√  3 x 400 x 0,96

Dobiera się przewód YDY 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie przedlicznikowe WTs 40 A.

3.3.Obliczenie wymaganej wartości rezystancji uziemienia.

Dla wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego In=16 A  In=30 mA i warunków

środowiskowych II (strefa 2 łazienka).

25 V

Ruz< -------------- = 803,33

0.03A

Ruz rozdzielni oświetleniowej = 10 omów warunek spełniony.

3.4.Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej .

Zwar Zwarcie ww instalacji oświetleniowej

Ib= 10 A ,  Iw0,2 s= 50 A, Iz=127 A  Zz = 1,45  -maksymalna wartość impedancji sieci zewnętrznej na projektowanym odcinku Uo=90,87 V ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna.

Zwarcie w rozdzielni głównej.

Ib= 40 A ,  Iw5s= 195 A Iż=1161 A  Zz = 0,137 maksymalna wartość impedancji sieci zewnętrznej Uo=63,43 V ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna.

3.5.Obliczenie spadków napięć.

Spadek napięcia na przyłączu zasilanie obiektu.

l=12m; S=10mm2 Cu

dU=0,459  %

Spadek napięcia obwód oświetleniowy

l=55m; S=1,5mm2

dU= 0,503 %

dU=0,962 %

Strona 4

4.INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych

Lokal Świetlica integracyjna Paczków ul.Wojska Polskiego 3-5

Inwestor: Piastun fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ul.Ozimska 48/42  48-368 Opole

SPIS TREŚCI

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu,które mogą stwarzać zagrożenia dla

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budow-

lanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich  sąsiedztwie

w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację ,umożliwiającą szybką   ewakuację na

wypadek pożaru awarii i innych zagrożeń

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji  poszczególnych obiektów.

Budowla realizowana w całości.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Budowa wewnątrz obiektu

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki ,lub terenu,które mogą stwarzać zagrożenia dla

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejąca sieć energetyczna.

Obszar wydzielony nie występują inne zagrożenia.

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budow-

lanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Zagrożenia duże związane z prowadzeniem robót budowlanych prowadzone przez inne ekipy

budowlane.

Wypadki komunikacyjne – z powodu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej wydzielona  strefa

budowy - zagrożenie małe.

Przygniecnie lub uderzenie przedmiotem ciężkim przy załadunku lub rozładunku i montażu ma-

teriałów budowlanych – zagrożenie małe.

Najechanie sprzętem przy wykonywaniu prac ziemnych oraz transportowych i rozładunkowych –

zagrożenie dmałe.

Zagrożenie pożarowe - małe

Zagrożenie wybuchem -małe

Upadek z wysokości - duże

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie

merytoryczne kwalifikacje  formalne do jego prowadzenia.Pracownicy  uczestniczący w szkoleniu

powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt  własnoręcznym podpisem w książce szkoleń.

Prace prowadzić zgodnie z „Instrukcją  wykonywania robót budowlanych”(rozporządzenie z dn.6

luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych)

oraz przy budowie linii energetycznej zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą prac kablowych.

Należy wykonać harmonogram wykonywania prac w celu uniknięcia kolizji robót elektrycznych z

innymi pracami.

Strona 5

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich

sąsiedztwie ,w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację ,umożliwiającą szybką

ewakuację na wypadek pożaru awarii i  innych zagrożeń.

Środki techniczne :

W trakcie wykonywania wykopów  za pomocą koparek wąsko naczyniowych w strefie  pracy nie

mogą przebywać ludzie. Strefę pracy wygrodzić barierami U22.Przejścia nad wykopami realizować

za pomocą kładek dla pieszych

W trakcie prac za i rozładunkowych pracownikom nie wolno przebywać w strefie pracy  dźwigu.

Stosować  indywidualne atestowane środki ochrony osobistej.

Roboty prowadzić należy pod stałym nadzorem kierownika budowy.

Teren w miejscu budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Stosowanie prawidłowej dla danego typu prac technologii robót oraz atestowanych narzędzi i

urządzeń posiadających stosowne badanie techniczne na podstawie których są one dopuszczone

do użytkowania

Środki organizacyjne:

Stosowanie propagandy wzrokowej t.j. tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Prowadzenie budowy w sposób określony przepisami i normami,instrukcjami i harmonogramami.

Właściwe oznakowanie miejsc pracy,szczególnie przy robotach w miejscach w których mogą

przemieszczać się ludzie.

Obsługa maszyn urządzeń i sprzętu przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje,uprawnienia

bądź przeszkolenie w zależności od wymagań w stosunku do stosowanego sprzętu.

Ważne świadectwa kwalifikacyjne  E ,badania lekarskie np.do prac na wysokości.

Przeszkolenie na stanowisku pracy.

Prace w rozdzielni elektrycznej wykonywać przy urządzeniach wyłączonych odłączonych i po

sprawdzeniu braku napięcia uziemionych.

W trakcie budowy uwzględnić wszelkie uwagi zawarte w protokołach uzgodnień.

Uwagi końcowe:

Ostateczną lokalizację urządzeń w obiekcie ustalić z jego użytkownikiem.

Po załączeniu sieci i instalacji pod napięcie  należy wykonać pomiary skuteczności ochrony

przeciw porażeniowej, rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji oraz badania wyłącznika

różnicowo-prądowego, natężenia oświetlenia.  Stosować typowe rozwiązania producentów.

Dopuszcza się zastosowanie osprzętu róznych producentów pod warunkiem zachowania  klasy

izolacji stopnia ochrony oraz układu połączeń.

Strona 6

WYKAZ MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa materiału | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przewód DY 10 mm2 żółto zielony | 9 m |
| 2. | Przewód YDYpżo 3x1,5 mm2 | 390 m |
| 3. | Przewód YDYpżo 4x1,5 mm2 | 56 m |
| 4. | Przewód YDYpżo 5x1,5 mm2 | 28 m |
| 5. | Przewód YDYpżo 3x2,5 mm2 | 530 m |
| 6. | Przewód YDYpżo 5x2,5 mm2 | 38 m |
| 7. | Przewód YDYpżo 5x10mm2 | 15 m |
| 8. | Przewód HDGs 3x1,5mm2 | 145 m |
| 9. | Przewód YLY 1x4 mm2 czerwony łączenie mat | 63 m |
| 10. | Przewód YLY 1x4 mm2 czerwony łączenie mat | 63 m |
| 11. | Łącznik podtynkowy | 3 szt |
| 12. | Łącznik podtynkowy schodowy | 8 szt |
| 13. | Łącznik podtynkowy krzyżowy | 1 szt |
| 14. | Łącznik podtynkowy świecznikowy | 4 szt |
| 15. | Gniazdo podtynkowe z kołkiem ochronnym szczelne | 3 szt |
| 16. | Gniazdo podtynkowe z kołkiem ochronnym | 20 szt |
| 17. | Puszka podtynkowa 75x75 szczelna | 2 szt |
| 18. | Puszka podtynkowa 60 mm | 39 szt |
| 19. | Oprawa oświetleniowa LED 24 W 2450 lm IP 20 do kasetonów | 27 szt |
| 20. | Oprawa oświetleniowa LED 38 W 4750 lm IP 20 do kasetonów | 2 szt |
| 21. | Oprawa oświetleniowa LED 20 W 2000 lm IP 56 do kasetonów | 3 szt |
| 22. | Oprawa oświetleniowa LED 20 W 2000 lm IP 56 zewmętrzna cr | 2 szt |
| 23. | Oprawa oświetleniowa LED 3 W IP 56 awaryjna wewmątrz | 5 szt |
| 24. | Oprawa oświetleniowa LED 7 W IP 56 awaryjna na zewnątrz | 2 szt |
| 25. | Oprawa oświetleniowa LED 0,1 W IP 56 awaryjna piktogram | 3 szt |
| 26. | Folia grzewcza 140 W/m | 46 m2 |
| 27. | Folia grzewcza 200 W/m | 15 m2 |
| 28. | Termostat 16 A WiFi color | 4 szt |
| 29 | Konwektor 2500 W wersja IP 56 230 V | 1 szt |
| 30 | Szafka podtynkowa 3-fazowa licznikowa + 12 modułów | 1 szt |
| 31 | Szafka podtynkowa – rozdzielnia RWW 5x12 | 1 szt |
| 32 | Skrzynka uziomowa z zaciskiem | 1 szt |
| 33 | Wyłacznik instalacyjny 100 A | 1 szt |
| 34 | Ogranicznik przepięć typ 1+2 4 P | 1 szt |
| 35 | Stycznik 3 fazowy 25 A | 1 szt |
| 36 | Zegar sterujący 230 V | 1 szt |
| 37 | Termostat główny | 1 szt |
| 38 | Wyłączni instalacyjny 16 A | 12 szt |
| 39 | Wyłączni instalacyjny 10 A | 3 szt |
| 40 | Wyłączni instalacyjny 6 A | 2 szt |
| 41 | Wyłączni instalacyjny 1 A | 1 szt |
| 42 | Wyłącznik RCD 003 25 A 5P | 4 szt |
| 43 | Wyłącznik RCD 003 25 A 2P z członem nadmiarowym B 16 | 1 szt |
| 44. | Wkładka WTN 00/gF 100 A | 3 szt |
| 45 | Przewód LYg 10 mm2 czarny | 8 m |
| 46 | Przewód LYg 10 mm2 niebieski | 3 m |
| 47 | Szyna łączeniowa 3 fazowa | 1 szt |
| 48 | Tulejki do zaprasowania 10 mm2 | 1 op |
| 49 | Lampka kontrolna 3 fazowa | 1 szt |
| 50 | Rozłącznik STV-3 z wkładkami Wts 40 A | 1 szt |