Miejscowość ............................, dnia ....................................2024 roku.

**Oferta do zapytania ofertowego nr** **16/10/2024/MAJA**

**Dot. ZAKUPU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ**

(kod CPV [09332000-5](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalacje-sloneczne-319))

1. Nazwa (firma) oraz adres Oferenta

......................................................................................................................................................

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ...................................................REGON1: .................................... KRS1:…………………………….

Osoba kontaktowa:………………………………………………….; tel.…………………………………………………….; e-mail:………………………………………………………………………………………………

1. Kalkulacja cenowa Oferenta za realizację przedmiotu zamówienia:

* oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto: ........................................zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: ....................................... zł[[1]](#footnote-1).
* oferuję wykonanie zamówienia (dostawę) w terminie………………………….(nie później 30.11.2024).
* Przyjmuję do wiadomości, że zamówienie będzie realizowana na rzecz Projektu pt. „Wprowadzenie przez firmę „MAJA” stołówka, catering, handel artykułami spożywczymi Marzena Konieczny wyrobów garmażeryjnych pakowanych w słoiki – projekt realizowany w rejonie śląskim” nr umowy o dofinansowanie KPOD.01.03-IW.01-1847/24 - działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
* W ramach przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone również: Projekt instalacji, wykonana zostanie konfiguracja i uruchomienie, z całości procesu zostanie sporządzona dokumentacja.

1. Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych (jeśli dotyczy) w ramach niniejszego postępowania zakupowego tj. na stronie ogłoszenia nr **16/10/2024/MAJA** w <http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>;
2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, spełniam stawiane przez Zamawiającego wymagania, co potwierdza poniższa tabela (Oferent zaznacza właściwą rubrykę 2 lub 3 oraz 4 (jeśli dotyczy)):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARAMETR** | **Spełnia** | **Nie spełnia** | **UWAGI** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Sprzęt instalacji: |  |  |  |
| Instalacja fotowoltaiczna o mocy 27-32 KWp |  |  |  |
| Falownik trójfazowy 27kW - 30kW, z wyświetlaczem i wifi |  |  |  |
| Moduły fotowoltaiczne technologia HPDC, podwójne szkło, rama 2-4mm |  |  |  |
| Minimalna moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego 550-630 W, |  |  |  |
| Waga pojedynczego panelu 30kg +/- 3kg |  |  |  |
| Gwarancja producenta: falownik min. 12 lat, moduły fotowoltaiczne min. 12 lat, |  |  |  |
| Sprawność modułów min. 25 lat (max. spadek o 20% w stosunku do mocy STC), |  |  |  |
| Zabezpieczenia: automatyczne powiadamianie o problemach z instalacją, rozładowanie przewodów do bezpiecznych poziomów napięcia w ciągu co najwyżej 30 sekund, wykrywanie i zakończenie iskrzenia poprzez automatyczne wyłączenie falownika, czujniki termiczne wykrywające wadliwe okablowanie. |  |  |  |
| 1. Wykonawstwo: |  |  |  |
| Instalacja paneli na dachu obiektu |  |  |  |
| Odległość od paneli fotowoltaicznych do rozdzielni głównej to ok. 35m (Zamawiający umożliwia odbycie wizji lokalnej do samodzielnych obliczeń) |  |  |  |
| maksymalne obciążenie instalacji na dach <38 kg/m2; |  |  |  |
| konstrukcja musi posiadać CE; |  |  |  |
| konstrukcja balastowa dedykowana do poszycia dachu wykonanego z membrany; |  |  |  |
| opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia balastu – rysunek techniczny**(na etapie ofertowania)** dla przyjętego układu, potwierdzony przez osobę uprawnioną. |  |  |  |
| Integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejącą instalacją elektryczną obiektu, |  |  |  |
| 1. Gwarancja: |  |  |  |
| Okres gwarancji Wykonawcy na całą instalację fotowoltaiczną: minimum 60 miesięcy, |  |  |  |
| Czas reakcji serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji Wykonawcy max. 48 godzin, |  |  |  |
| W okresie gwarancji Wykonawcy - przeglądy roczne |  |  |  |

**Oferowany typ/model falownika: ……………………………………………………………………………………………………………..**

**Oferowany typ/model paneli fotowoltaicznych: ……………………………………………………………………………………………**

**Oferowany typ/model konstrukcji: ……………………………………………………………………………………………………………..**

1. Oświadczam, że realizując dostawę urządzenia, nie powierzam wykonania zamówienia podwykonawcom / powierzam podwykonawcy[[2]](#footnote-2) :…………………………………………………………… wykonanie zamówienia w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………................................................ Jednocześnie oświadczam, że z podwykonawcą wskazanym powyżej mam zawartą umowę regulującą współpracę w ww. zakresie.
2. Oświadczam/-y, iż posiadam/y doświadczenie zawodowe – wykonaliśmy minimum 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy 27-50 kWp, w okresie 36 miesięcy przed dniem opublikowania zapytania ofertowego. Szczegóły w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Użytkownik instalacji | Moc instalacji (27-50 kWp) | Dane osoby kontaktowej |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

1. Oświadczam/-y, że posiadam/-y uprawnienia UDT/SEP,
2. Oświadczam, iż znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Deklaruję termin związania ofertą w okresie 60 dni od daty złożenia oferty.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

* Skan podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
* skan podpisanego oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z tytułu przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę (załącznik nr 3 zapytania ofertowego),
* **wstępny projekt rozmieszczenia balastu** (rysunek techniczny) dla przyjętego układu, potwierdzony przez osobę uprawnioną.

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)*

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty   
   w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)