

Gdynia, dnia 27.12.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/BG dla zamówienia

**BanGlob Sp. z o.o.** w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartości kwoty 50.000 zł, zwraca się   
z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia pt.:

**„Zakup, dostawa oraz montaż klimatyzacji, wentylacji oraz kurtyny powietrznej”**

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

# Tytuł przedsięwzięcia: Dywersyfikacja usług w BanGlob Sp. z o.o. sposobem na zabezpieczenie firmy na przyszłe kryzysy (jak np. pandemia) – Region 1

**Informacje o Zamawiającym:**

BanGlob Sp. z o.o.

Norwida 4c

81-434 Gdynia

NIP: 9581442559

Regon: 191946789

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. Przedmiotem zamówienia jest **zakup, dostawa oraz montaż klimatyzacji, wentylacji oraz kurtyny powietrza** w lokalizacji: Gdynia, woj. pomorskie, ul. Arkadiusza Rybickiego 4a/U1.
3. Przedmiot zamówienia i jego opis techniczny znajduje się poniżej.

**KOD CPV:**

[45000000-7](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346) Roboty budowlane

42500000-1 Urządzenia chłodzące i wentylacja

[45331210-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wentylacji-7072) Instalowanie wentylacji

[42520000-7](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-wentylacyjne-5433) Urządzenia wentylacyjne

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

[45331220-4](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych-7074) Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa towaru/usługi | Parametry techniczne | Ilość | |
| 1 | **Klimatyzacja** | Klimatyzator dobrany do kubatury powierzchni pomieszczenia ~ 60m2. Pomieszczenie o wymiarach  ~ 8,5m x 7m; wysokość ~4m.  1. Wymagana moc minimalna Qch=14kW  2. Gwarancja producenta na urządzenie - min. 60 miesięcy  3. Sterownik bezprzewodowy  4. Możliwość wyprowadzenia sygnałów alarmowych  5. Możliwość sterowania poprzez wifi  6. Poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 50 dB (A)  7. Urządzenie w funkcji grzania i chłodzenia.  8. Pobór prądu [chłodzenie / grzanie] = 11,6 / 12 [A]  9. Pobór mocy [chłodzenie / grzanie] = 4,65 / 4,78 [kW]  10. Współczynnik SCOP = 4  11. Efektywne grzanie do -20 stopni.  12. Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie co najmniej w ramach klasy A+  14. Klasa wydajności energetycznej - grzanie co najmniej w ramach klasy A  15. Długość instalacji chłodniczej - minimum 25mb  16. Atest PZH oraz certyfikat CE  Z uwagi na położenie lokalu (poziom 0) oraz Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej osiedla Yacht Park, jednostka (agregat) zamontowana musi być w hali garażowej na poziomie -1. Wymaga to stworzenia jednego nawiertu o średnicy ~ 10 cm (przejście zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.), aby poprowadzić osprzęt z lokalu do hali garażowej. Miejsce zamontowania jednostki w hali garażowej oraz w lokalu zostanie wskazane przez właściciela lokalu, firmę BanGlob Sp. z o.o | 1 | zestaw |
| 2 | **Wentylacja** | **Wentylacja rozprowadzona po pomieszczeniu przebywania klientów oraz w łazience (sufit)**  **Nawiew:** Prowadzony rurą okrągłą w obszarze zaplecza z przejściem na kanał prostokątny w pomieszczeniu przebywania klientów. Wysokość kanału tak dobrana aby przeprowadzić instalację nad rurami kanalizacyjnymi. W kanale od dołu wprowadzone kratki nawiewne (3 sztuki). Kolor biały lub ocynk. Nawiew tylko w obszarze konsumpcji aby zachować zasadę cyrkulacji powietrza od stref czystych w kierunku pomieszczeń "brudnych".  **Wyciąg:** Prowadzony rurą okrągłą w pomieszczeniach zaplecza. Wyciąg będzie generował podciśnienie w tej strefie a tym samym powietrze z sali konsumpcji będzie "przeciągane" w kierunku zaplecza. Dodatkowo w strefie zaplecza zostanie wykonana instalacja wyciągowa toalet oparta o wprowadzoną do lokalu instalacją WC.  Instalacja nieizolowana. | 1 | zestaw |
| 3 | **Kurtyna powietrza** | Kurtyna zamontowana nad drzwiami wejściowymi lokalu z grzaniem i sterownikiem naściennym  1. Długość 1,5m stanowi pokrycie szerokości drzwi  2. Zakres mocy grzewczej 6,5-11 kW  3. Zasilanie 400V  4. Możliwość podłączenia kontaktronu zewnętrznego (drzwi)  5. Panel sterujący z montażem w uzgodnionym miejscu  6. Maksymalny wydatek powietrza 3.600 m3/h | 1 | zestaw |

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do wskazanej siedziby, jego rozładunek, wniesienie kompletnego i gotowego do użycia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz **jego montaż i pierwsze uruchomienie wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej** (protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń Zamawiającego). Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.
2. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji   
   i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji.

Wymagana:

- gwarancja na montaż: minimum 36 miesięcy

- gwarancja producenta na urządzenia: minimum 60 miesięcy

1. Dostarczony przedmiot zamówienia **musi być wolny od wad i uszkodzeń oraz fabrycznie nowy**, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
4. Okres ważności oferty powinien wynosić 30 dni.
5. Wszelkie zmiany zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla oferentów.

**UWAGA: Zaoferowanie towaru sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty!**

1. **Wymagania dotyczące oferenta** (zał. nr 3 do zapytania ofertowego):
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1. nie podlegają wykluczeniu (punkt VII zapytania ofertowego)
   2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

umożliwiające należyte i staranne wykonanie zamówienia.

Weryfikacja powyższych wymagań odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.

1. **Termin zakończenia realizacji usługi:**

**Najpóźniej do 14 lutego 2025 roku.**

1. **Terminy płatności:**

Zamawiający nie przewiduje częściowego fakturowania.

Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem z minimalnym odroczonym terminem płatności 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania poprawnie wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń Zamawiającego.

1. **Dopuszcza się złożenie oferty:**

- elektronicznie w Bazie Konkurencyjności

W przypadku braku możliwości złożenia oferty w Bazie Konkurencyjności   
z powodów problemów technicznych z portale internetowym Bazy Konkurencyjności, dopuszczalne jest złożenie oferty drogą elektroniczną na adres mailowy [bartlomiej.lapuc@banglob.pl](mailto:bartlomiej.lapuc@banglob.pl)

* 1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria i jest dokumentowany protokołem. Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana do wybranego Wykonawcy, który złożył ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
2. unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn,   
   w tym jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi przez Zamawiającego. Z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego,
3. wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
4. poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny
5. **Terminy**

Termin składania ofert upływa **16.01.2025** roku.

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną.

1. **Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.**

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z **BanGlob Sp. z o.o.** Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między **BanGlob Sp. z o.o.** lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu **BanGlob Sp. z o.o.**. lub osobami wykonującymi w imieniu **BanGlob Sp. z o.o.** czynności związane   
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

* 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

* 1. Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

W sytuacji wystąpienia powiązania Dostawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania (Oświadczenie stanowi zał. Nr 3 do zapytania ofertowego).

1. **Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca:**
2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:
   1. wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego***,* zawierający m. in. nazwę i adres oferenta oraz cenę realizacji usługi (netto, VAT , brutto). Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w walucie polskiej (PLN).
   2. wypełniony formularz *„WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA”* (**Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego**),
3. **Kryteria wyboru oferty**

1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium:

**cena – 100%**

1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

1.Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania oferenta o wyborze drogą mailową.   
**W ramach postępowania zostanie podpisana 1 umowa na dostawę sprzętu oraz jego montaż. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.**

2. Zaproponowane w ofercie warunki zostaną uwzględnione w umowie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

- w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Zapis dot. kar umownym znajduje się we wzorze umowy **(Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego)**

5. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:

a. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy,

b. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy

1. **Kontakt**

Pytania należy kierować za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest:

Bartłomiej Łapuć

e-mail: bartlomiej.lapuc@banglob.pl

tel: +48 512 145 676

Załączniki:

**nr 1** - formularz „OFERTA”

**nr 2** - wzór umowy

**nr 3** - formularz „WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA”

**nr 4** - rzut lokalu