****

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

…………………………..…………………………

*(pieczęć Wykonawcy)*

**OFERTA**

**na wykonanie zamówienia pod nazwą:**

**„Zakup, dostawa oraz montaż klimatyzacji, wentylacji oraz kurtyny powietrznej”**

1. **Dane Wykonawcy:**
2. Nazwa: .........................................................................................................................................
3. Adres: .........................................................................................................................................
4. Osoby reprezentujące:

3.1. …………………………………………stanowisko

3.2. ………………………………...………stanowisko

1. Numer identyfikacji podatkowej NIP: .......................................; REGON.......................... KRS: ..........................
2. Nr tel.: ………..………Adres e-mail:……………………...…….
3. **Oferta:**

Niniejszym składam ofertę na wykonanie zamówienia pod nazwą: **„Zakup, dostawa oraz montaż klimatyzacji, wentylacji oraz kurtyny powietrza”** w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym na kwotę bez podatku VAT (netto) …….............…………. zł netto, słownie złotych:…………………………………………………

Plus należny podatek VAT………....% w wysokości ……………………………… zł

Co stanowi łącznie cenę całkowitą oferty (brutto): ………………………………………zł

słownie złotych: ..................................................................

**KALKULACJA cenowA przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa towaru/usługi | Parametry techniczne | Cena jednostkowa netto  (w zł) | Ilość | | Wartość netto | VAT | Wartość brutto  (w zł) |
| 1 | **Klimatyzacja** | Klimatyzator dobrany do kubatury powierzchni pomieszczenia ~ 60m2. Pomieszczenie o wymiarach  ~ 8,5m x 7m; wysokość ~4m.  1. Wymagana moc minimalna Qch=14kW  2. Gwarancja producenta na urządzenie - min. 60 miesięcy  3. Sterownik bezprzewodowy  4. Możliwość wyprowadzenia sygnałów alarmowych  5. Możliwość sterowania poprzez wifi  6. Poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 50 dB (A)  7. Urządzenie w funkcji grzania i chłodzenia.  8. Pobór prądu [chłodzenie / grzanie] = 11,6 / 12 [A]  9. Pobór mocy [chłodzenie / grzanie] = 4,65 / 4,78 [kW]  10. Współczynnik SCOP = 4  11. Efektywne grzanie do -20 stopni.  12. Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie co najmniej w ramach klasy A+  14. Klasa wydajności energetycznej - grzanie co najmniej w ramach klasy A  15. Długość instalacji chłodniczej - minimum 25mb  16. Atest PZH oraz certyfikat CE  Z uwagi na położenie lokalu (poziom 0) oraz Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej osiedla Yacht Park, jednostka (agregat) zamontowana musi być w hali garażowej na poziomie -1. Wymaga to stworzenia jednego nawiertu o średnicy ~ 10 cm (przejście zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.), aby poprowadzić osprzęt z lokalu do hali garażowej. Miejsce zamontowania jednostki w hali garażowej oraz w lokalu zostanie wskazane przez właściciela lokalu, firmę BanGlob Sp. z o.o |  | 1 | zestaw |  |  |  |
| 2 | **Wentylacja** | **Wentylacja rozprowadzona po pomieszczeniu przebywania klientów oraz w łazience (sufit)**  **Nawiew:** Prowadzony rurą okrągłą w obszarze zaplecza z przejściem na kanał prostokątny w pomieszczeniu przebywania klientów. Wysokość kanału tak dobrana aby przeprowadzić instalację nad rurami kanalizacyjnymi. W kanale od dołu wprowadzone kratki nawiewne (3 sztuki). Kolor biały lub ocynk. Nawiew tylko w obszarze konsumpcji aby zachować zasadę cyrkulacji powietrza od stref czystych w kierunku pomieszczeń "brudnych".  **Wyciąg:** Prowadzony rurą okrągłą w pomieszczeniach zaplecza. Wyciąg będzie generował podciśnienie w tej strefie a tym samym powietrze z sali konsumpcji będzie "przeciągane" w kierunku zaplecza. Dodatkowo w strefie zaplecza zostanie wykonana instalacja wyciągowa toalet oparta o wprowadzoną do lokalu instalacją WC.  Instalacja nieizolowana. |  | 1 | zestaw |  |  |  |
| 3 | **Kurtyna powietrza** | Kurtyna zamontowana nad drzwiami wejściowymi lokalu z grzaniem i sterownikiem naściennym  1. Długość 1,5m stanowi pokrycie szerokości drzwi  2. Zakres mocy grzewczej 6,5-11 kW  3. Zasilanie 400V  4. Możliwość podłączenia kontaktronu zewnętrznego (drzwi)  5. Panel sterujący z montażem w uzgodnionym miejscu  6. Maksymalny wydatek powietrza 3.600 m3/h |  | 1 | zestaw |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowany sprzęt jest taki sam lub równoważny pod warunkiem, że spełnia wymagania pod kątem parametrów technicznych jakościowych i funkcjonalnych oraz użytkowych.

1. **Zobowiązuję/my się do udzielenia gwarancji na dostarczone sprzęty**

* termin gwarancji na montaż wynosi **min. 36 miesięcy**, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia.
* termin gwarancji producenta na sprzęt wynosi **min. 60 miesięcy**

1. Po dostarczeniu sprzętów oraz wykonanej usłudze zobowiązuję się do wystawienia Faktury VAT z odroczonym terminem płatności minimum 14 dni
2. **OŚWIADCZENIA:**

Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zapytaniu ofertowym i że akceptujemy je bez zastrzeżeń.

Oświadczamy, że niniejszą ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym **oraz zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.**

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę.

Oświadczam/my, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce, posiada stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinno spełniać wyposażenie przed dopuszczeniem go do użytkowania, posiada wszystkie niezbędne dokumenty takie jak gwarancja oraz dokumenty potwierdzające wymagane atesty, zgodność przedmiotu zamówienia   
z wszystkimi niezbędnymi normami (w przypadku gdy dotyczy).

Oświadczam/my, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty, w tym koszty dostawy

......................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

*składania oświadczeń woli)*

*…………………………….., dnia……………………….. r.*