

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i dokumentację kompletnego dźwigu hydraulicznego osobowego.

**Charakterystyka dźwigu:**

Dźwig osobowy z napędem hydraulicznym udźwig 630 kg ilość przystanków 3.

Wysokość podnoszenia +-7m, głębokość podszybia 1100 mm wysokość nadszybia 3400 mm.

Wymiary istniejącego szybu w którym należy zamontować dźwig: SXG 1550 X 1750 mm

Wymiary kabiny: SXGXH 1100 x 1400 x 2150 mm

Rodzaj drzwi automatyczne teleskopowe dwupanelowe w tym drzwi w piwnicy EI 30

Wymiary drzwi netto 900 x 2000 mm

Drzwi kabinowe i ościeżnice wykonanie stal nierdzewna

Drzwi przystankowe wykonanie stal nierdzewna

Kabina dźwigu metalowa nieprzelotowa, konstrukcja ze stali nierdzewnej

Lustro ½ ściany

Poręcze - stal nierdzewna

Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową

Oświetlenie kabiny LED

Kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali nierdzewnej

Kasety wezwań w ościeżnicach drzwi przystankowych stal nierdzewna

Sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze jednokierunkowe

Maszynownia w szafie obok szybu na dolnym przystanku

Wyposażenie dodatkowe pięciowskazywacz LCD w kabinie i na przystankach awaryjne oświetlenie 2 godziny, kurtyna świetlna przycisk antywandal oznaczone pismem Braille’a.

Wentylator w kabinie, zjazd pożarowy, system łączności GSM z telefonem alarmowym, sygnalizacja przeciążenia.

Zjazd awaryjny (w przypadku zaniku napięcia dźwig ma automatycznie zjechać do najniższego przystanku i otworzyć drzwi)

Ponadto cena ma zawierać koszt zakupu kompletnego dźwigu wraz z dostawą i montażem, koszt wykonania dokumentacji dozorowej i odbiorowej dźwigu, udział w odbiorze dokonanym przez UDT. W okresie gwarancji Wykonawca ma serwisować przedmiot umowy w cenie to znaczy w okresie gwarancji Wykonawca realizuje w ramach ceny ofertowej pełen serwis Przedmiotu Umowy. Wykonawca dokonuje napraw i usuwa wszelkie wady bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca wykonuje także bezpłatnie przeglądy gwarancyjne i eksploatacyjne, a także inne czynności, o ile od wykonania tych czynności uzależniona jest ważność gwarancji i prawidłowe działanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku nieprawidłowego użytkowania dźwigu przez osoby trzecie.

Zamawiający dopuszcza wizję lokalną wykonawcy po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

OFERTA NIE OBEJMUJE ROBÓT BUDOWLANYCH ANI WYKONANIA SZYBU. SZYB WYKONANY JEST PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WEDLE PROJEKTU.

Gwarancja minimum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia

Wszelkie zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą być kierowane wyłącznie przez bazę konkurencyjności.