

Lista pozycji i parametrów technicznych systemu, będących przedmiotem zamówienia o numerze ogłoszenia numer 2025-111527-258331

Specyfikacja urządzeń:

1. Centrale wentylacyjne

Ilość sztuk: 2

Szczegółowe parametry central wentylacyjnych znajdują się w załączniku numer 6 do ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza instalację urządzeń równoważnych, o podobnych parametrach, przy czym kluczowe jest zachowanie parametrów urządzenia, takich jak ilość przepływu powietrza, klasa energetyczna urządzenia, parametry automatyki sterującej odzyskiem ciepła, grubość izolacji i jej gęstość, sprawność odzysku ciepła, jakość filtrów, parametry nagrzewnicy oraz parametrów filtra tłuszczowego.

Na kanale nawiewnym oraz wywiewnym należy zastosować tłumiki akustyczne Ø355, o długości 90cm.

1. Klimatyzacje

Ilość sztuk: 2

Szczegółowe parametry urządzeń klimatyzacyjnych znajdują się w załączniku numer 7 do ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza instalację urządzeń równoważnych, o podobnych parametrach, przy czym kluczowe jest zachowanie parametrów urządzenia, czyli mocy, klasy energetycznej, przepływu powietrza, poboru mocy i parametrów akustycznych

1. Kanały wentylacyjne

Wymagana izolacja wełna mineralną o grubości 20mm dla kanałów nawiewnych, a 40mm dla kanałów wywiewnych. Izolacja musi zostać pomalowana na kolor czarny, dla zachowania walorów estetycznych lokalu.

1. Rury nad stołami

Szczegółowy wygląd rur wyciągowych nad stołami znajduje się w załączniku numer 8.

Parametry techniczne rur:

Minimalna wysokość: 70cm

Maksymalna wysokość rury po rozciągnięciu: 240cm

Szerokość: 13cm

Wbudowany filtr tłuszczowy w każdą rurę

Materiał: stal nierdzewna w części sztywnej, folia teleskopowa aluminiowa w części regulowanej

Dodatkowy ręczny regulator przepływu powietrza

Wbudowany system regulacji długości rury, preferowany na lince stalowej wewnętrznej

1. Okapy kuchenne i centrala

Wymiary okapów:

1)

Szerokość: 100cm

Głębokość: 70cm

Wysokość: 40cm

2)

Szerokość: 160cm

Głębokość: 80cm

Wysokość: 45cm

Oba okapy musza posiadać filtry tłuszczowe.

Centrala:

Wydajność minimalna: 600m3/h

1. Prace dodatkowe

- demontaż aktualnych rur wentylacyjnych, zaklejenie ubytków po dziurach i pomalowanie tych miejsc na czarny kolor

- demontaż central wentylacyjnych zamontowanych aktualnie w lokalu i w ich miejsce montaż central opisanych w punkcie 1.

- demontaż sufitu z płyty GK w miejscu montażu okapu i centrali opisanych w punkcie 5 oraz przeniesienie gniazd siłowych i skrzynki elektrycznej w miejsce wyznaczone przez zlecającego

- zabezpieczenie folią ochronną mebli w lokalu i kuchni na czas montażu urządzeń

- pomalowanie obu klimatyzacji na czarny kolor lub dostawa czarnych klimatyzatorów bez konieczności malowania

1. Realizujący zamówienie (oferent) udziela 3 letniej gwarancji na wszystkie elementy będące przedmiotem zamówienia oraz w ramach gwarancji zobowiązuje się do świadczenia serwisowania urządzeń co pół roku, które to serwisowanie polega na przeglądzie urządzeń, w tym czyszczeniu/konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz zasobników tłuszczowych w centrali wentylacyjnej. Ten zapis gwarantuje brak roszczeń oferenta z tytułu nieprawidłowej konserwacji urządzenia przez zamawiającego, co mogłoby skutkować utratą gwarancji, która jest niezbędna do utrzymania trwałości projektu w okresie wymaganym przez KPO oraz w późniejszych okresach.
2. Przedmiotem zlecenia jest dostawa i montaż ww. urządzeń, które to czynności są następnie odbierane przez zamawiającego protokołem odbioru.