TEMAT : 	BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

STADIUM		PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA		INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ADRES INWESTYCJI	dz. ewid. nr 8143/6
obręb ew. Korabka

INWESTOR	Chemipack Sp. z o.o
ul. Ekonomiczna 3
99-400 Łowicz

PROJEKTANT	Tech. Andrzej Goszczyński
NR UPR. 372/94/WŁ
w spec. Elektrycznej  b.o.

SPRAWDZAJĄCY	 inż. Piotr Pietrzak
NR UPR. 107/00/WŁ
w spec. konstr. b.o.

Łódź, 11.2025r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że:

PROJEKT TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

zlokalizowanego na działce o nr ewid.: 	8143/6 obręb ew. Korabka

którego inwestorem jest:			Chemipack Sp. z o.o

z siedzibą:					ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 2018,  1202   t.j.  z dnia  2018.06.22  z późn. zm.).

projektant inst.elektrycznej:

Tech. Andrzej Goszczyński
NR UPR. 372/94/WŁ
w spec. Elektrycznej  b.o.

sprawdzający:

inż. Piotr Pietrzak
NR UPR. 107/00/WŁ
w spec. konstr. b.o.

SPIS TREŚCI

Opis techniczny

1. Wyjaśnienia wstępne

2. Podstawa opracowania

3. Zakres opracowania

3.1. Przyłącze  wewnętrzne-wlz

3.2. Wewnętrzne linie zasilające

3.2.1. Projekt Urządzenia Przeciwpożarowego- PWP

  - Rozdzielnice i podrozdzielnie

  - Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjno ewakuacyjnego

3.4.1.Projekt Urządzenia Przeciwpożarowego- oświetlenie awaryjne

  - Instalacja zasilającą dla odbiorników siły i gniazd wtyczkowych

  - Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa

  - Dodatkowa ochrona od porażeń, przepięć, główny wyłącznik prądu p.poż.

3.8.Uwagi końcowe

3.9.Bilans mocy

Rysunki

- Schemat zasilania PWP-RG

- Plan instalacji

- Instalacja odgromowa

# Opis techniczny

# Wyjaśnienia wstępne

Opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnętrznej.

# Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- części architektoniczno – budowlanej

- obowiązujących norm i przepisów

# Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

3.1 wlz

3.2 wewnętrzne linie zasilające

3.3 rozdzielnice i podrozdzielnie

3.4 instalację oświetlenia podstawowego i awaryjno ewakuacyjnego

3.5 instalację zasilającą dla odbiorników technologicznych

3.6 instalację odgromową i połączeń wyrównawczych

3.7 dodatkowa ochrona od porażeń, przepięć, główny wyłącznik prądu p.poż.

3.8 uwagi końcowe

3.9 bilans mocy

Wskaźniki energetyczne

U=400/230V

Moc zapotrzebowana-15,0kW.

/bilans mocy na końcu opisu/

System ochrony od porażeń-szybkie wyłączanie w układzie TNS za pomocą wyłączników instalacyjnych ,różnicowo prądowych i bezpieczników.

3.2. Wewnętrzne linie zasilające

Obiekt zasila się z rozdzielnicy sąsiedniego budynku. Zasilanie linią kablową ziemną. Kabel typu YAKY min 4x35mm2 / ostateczna wielkość kabla do ustalenia na etapie wykonawczym/

Linię wlz  prowadzić w rowie kablowym na głębokości 0,7 m / wymiar od rzędnej terenu do zewnętrznej powłoki kabla/. Kabel układać na podsypce piasku gr.10cm z przysypaniem warstwą piasku tej samej grubości.

W odległości 25cm nad kablem ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego.

Trasa wg PZT

3.2.1.Projekt Urządzenia Przeciwpożarowego- PWP

Przed budynkiem projektuje się skrzynkę  Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu./element wykonawczy- PWP/UU

Przycisk sterujący PWP/UU /element uruchamiający/  i PWP US urządzenie sygnalizujące montowany na elewacji przy głównym wejściu wraz z elementem sygnalizującym -PWP/US

Przycisk oznaczyć napisem „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”

Przewód do przycisku klasy min PH 90 np. -niepalny typu HLGs 5x1,5

Zestaw PWP jako całość certyfikowanych urządzeń.

Dokumentacja projektowa określa parametry techniczne i wymogi w zakresie ochrony p.poż. Szczegółowe rozwiązania prefabrykacji i dobór typów oraz producenta wyposażenia PWP jest w zakresie producenta który na całość /wyrób gotowy/ posiada atest dopuszczający  do pracy w ochronie przeciwpożarowej.

-PWP UW- urządzenie wykonawcze.

Skrzynka gotowy wyrób w pełni wyposażony w komplet aparatów wykonawczych , automatyki , listwy i zaciski.

Element wykonawczy- rozłącznik z cewka wybijakową wzrostową.

Obudowa z fundamentem do montażu zewnętrznego / IP min .44

Na elewacji skrzynki lampki sygnalizujące :

- zasilanie PWP

- stan prawidłowy -dozoru

- stan zadziałania

Zestaw atestowany /dopuszczony do pracy w ochronie p.poż.

Przyciski PWP-UU-US -urządzenie uruchamiająco sygnalizujące montować przy każdym wejściu do  klatki schodowej.

Przycisk- atestowany /dopuszczony do pracy w ochronie p.poż. + lampka czerwona i zielona sygnalizujące stan gotowości lub zadziałania.

Zasilanie cewki i układu automatyki wykonać z za układu pomiarowego administracyjnego. W istniejącej rozdzielnicy głównej zamontować zabezpieczenie typu S301.

Ze względu na możliwość zaniku napięcia sterującego cewką PWP UW wymagane jest dodatkowe /rezerwowe/ źródło zasilania.

Obok istniejącej rozdzielnicy zamontować zasilacz pożarowy w obudowie /skrzynce/fabrycznej /producenta.

Zasilacz atestowany /dopuszczony do pracy w ochronie p.poż.

Układ PWP-UU-US  i PWP UW zasilić poprzez ww zasilacz.

Połączenie j.w. przewodem klasy PH 90.na uchwytach atestowanych.

Szczegóły połączeń wg rys. 1.

Zasada działania

Przyciśnięcie  każdego z przycisków PWP UU powoduje wyłączenie zasilania elektrycznego w całym obiekcie .

Stan gotowości lub zadziałania PWP UW sygnalizują lampki PWP US i lampka na elewacji obudowy PWP UW.

Urządzenie wymaga zadziałania w czasie natychmiastowym w przypadku alarmu /przyciśnięcia PWP UU- US/ Nie pracuje w czasie pożaru – rozłącznik pozostaje rozłączony w stanie po wyłączeniu zasilania podstawowego.

WLZ

Kabel wlz ze złącza do  PWP UW ułożyć w rurce na elewacji pod ociepleniem. Odcinek od PWP-UW do istniejącej rozdzielnicy głównej wykonać jako nowy odcinek w rurce bezhalogenowej pod stropem piwnicy.

Kable dobrano do istniejących zabezpieczeń w złączach.

Trasę przewodu w barze ustalać przed wykonawstwem .

Przeglądy i konserwacja Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu - PWP

W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie przeglądana i poddawana obsłudze technicznej (niezależnie od tego czy obiekt jest użytkowany, czy nie). Zakres i częstotliwość ww prac ustala się  na podstawie niżej wymienionych dokumentów i materiałów :

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz wytyczne producentów systemów.

Częstotliwość prac serwisowych – zakres kompetencji

Obsługa codzienna (użytkownik/właściciel)

Obsługa roczna (specjalista lub użytkownik uprawniony)

Specjalista – firma prowadząca serwis instalacji posiadająca odpowiednią autoryzację producenta do prowadzenia prac serwisowych

Użytkownik uprawniony- osoba lub firma o uprawnieniach jak specjalista.

Należy zapewnić odpowiednie środki zapobiegawcze (wizualne, akustyczne, mechaniczne, elektroniczne itp.) na czas prowadzenia prac serwisowych.

Po zakończeniu prac serwisowych zastosowane środki zapobiegawcze muszą być usunięte(wyłączone) a instalacja przywrócona do stany normalnej pracy.

Konserwacja – obsługa codzienna

Brak wymogów

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i powinno zostać przedsięwzięte odpowiedni środki do usunięcia nieprawidłowości.

Konserwacja – obsługa roczna

Co najmniej jeden raz każdego roku, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

1) przeprowadził próbę zadziałania PWP

2) przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta;

3) sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

4) dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na funkcjonowanie PWP.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

W książce należy zapisywać raporty z przeglądów  oraz każdych zdarzeń powiązanych z instalacją PWP

Odpowiedzialność

„Osoba sprawująca nadzór nad tą częścią obiektu, w której znajduje się instalacja, powinna wyznaczyć co najmniej jedną osobę fizyczną, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie następujących działań:

- utrzymywanie instalacji w stanie całkowitej sprawności;

- zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jeżeli zaistnieją istotne   zmiany przeznaczenia lub konfiguracji budynków;

- prowadzenie książki pracy i rejestrowanie wszystkich zdarzeń wywoływanych przez instalacje lub wpływających na nią;

- zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we właściwych odstępach czasu;

-nazwisko(-a) osoby (osób) odpowiedzialnej(-ych) powinno(-y) być zapisane w książce pracy i na bieżąco aktualizowane. Jeżeli osoba sprawująca nadzór nad tą częścią budynku, w której znajduje się instalacja, nie wyznaczy żadnej osoby odpowiedzialnej, wówczas ona sama powinna być wykazana jako osoba odpowiedzialna.

Niektóre lub wszystkie obowiązki mogą być scedowane w trybie umowy na inną instytucje (np. instalatorską lub prowadzącą konserwację).”

3.3. Rozdzielnice i podrozdzielnie

Rozdzielnice  w wykonaniu szafowym do osprzętu modułowego.

3.4.a.Oprzewodowanie

W budynku stosować oprzewodowanie w klasie izolacji o reakcji na ogień ECA

  - Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjno ewakuacyjnego

Do oświetlenia podstawowego hali produkcyjnej zastosowano oprawy LED.

Przyjęto poziom natężenia oświetlenia – 200lx

Sterownie i podział na obwody na etapie wykonawczym w powiązaniu z technologią regałów przesuwnych.

Oświetlenie zewnętrzne będą stanowiły oprawy typu naświetlacz LED. Oprawy montować do ściany budynku. Oświetlenie zewnętrzne na elewacji będzie realizowane automatycznie przez zamontowany czujnik zmierzchowy i czujki ruchu sterujące każda stroną budynku.

Natężenie oświetlenia na hali  przyjęto na podstawie normy  PN EN 12464-1:2002

Typy opraw podane jako przykładowe. W ramach budowy dopuszcza się zamianę na inne.

3.4.1.	Projekt Urządzenia Przeciwpożarowego- Oświetlenie awaryjne

Do oświetlenia awaryjnego  przyjęto oprawy LED z własnym źródłem zasilania awaryjnego

Oświetlenie ewakuacyjne w całym budynku będą stanowiły wydzielone lampy LED z własnym źródłem zasilania. Ponadto nad samymi wejściami od strony zewnętrznej zaprojektowano indywidualne oprawy oświetlenia ewakuacyjnego do pracy w ujemnych temperaturach.

Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacji >1lx ,przy urządzeniach ochrony pożarowej /hydranty , gaśnice, / min. 5lx

Rozplanowanie opraw kierunkowych skoordynować w ramach budowy z drogami komunikacji i zagospodarowaniem technologicznym.

Oświetlenie realizowane oprawami z własną /autonomiczną baterią/o czasie podtrzymania 1 godz.

Oprawy ewakuacyjne montowane na sufitach , oprawy z piktogramami na ścianach lub  pod sufitem.

Oprawy z piktogramem rozpoznawalności- dla odległości 30 m.

Zasilanie opraw wydzielonymi obwodami .

Oprawy ewakuacyjne pracują na ciemno , kierunkowe na jasno.

Oprawy  z autotestem .Oprawy winny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP

System musi spełniać wymogi obowiązujących norm i w szczególności:PN-EN 1838:2013  Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne i PN-EN 60598-2--22:2004 Wymagania szczegółowe - oprawy oświetlenia awaryjnego.

Przeglądy i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego

Przeglądy i konserwacje systemu oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonywać wg niniejszej instrukcji oraz z uwzględnieniem instrukcji eksploatacji i BHP Szpitala  :

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

•	Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

•	Norma  PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

•	Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz wytyczne producentów systemów.

Częstotliwość prac serwisowych – zakres kompetencji

•	Obsługa codzienna (użytkownik/właściciel)

•	Obsługa miesięczna (użytkownik/właściciel)

•	Obsługa roczna (specjalista)

Specjalista – firma prowadząca serwis instalacji posiadająca odpowiednią autoryzację producenta do prowadzenia prac serwisowych

Należy zapewnić odpowiednie środki zapobiegawcze (wizualne, akustyczne, mechaniczne, elektroniczne itp.) na czas prowadzenia prac serwisowych.

Po zakończeniu prac serwisowych zastosowane środki zapobiegawcze muszą być usunięte(wyłączone).

Konserwacja – obsługa codzienna

Brak wymogów.

Oprawy z autotestem. Tego typu oprawy automatycznie i autonomicznie wykonują testy i za pomocą kolorowych diod sygnalizują o swoim stanie technicznym.

Kolor zielony – oprawa sprawna

Kolor czerwony – stan awarii

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i powinno zostać przedsięwzięte odpowiedni środki do usunięcia nieprawidłowości.

Konserwacja – obsługa miesięczna

Test symulacji zasilania i przełączania oprawy w tryb awaryjny

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i powinno zostać przedsięwzięte odpowiedni środki do usunięcia nieprawidłowości.

Konserwacja – obsługa roczna

Co najmniej jeden raz każdego roku, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

1.Test symulacji zasilania i przełączania oprawy w tryb awaryjny

2.Pomiar czasu świecenia oprawy ,aż do pełnego rozładowania akumulatorów.

2a.Pomiar czasów :

-osiągnięcia 50% wymaganego natężenia oświetlenia – maks. 5s

-osiągnięcia 100% wymaganego natężenia oświetlenia- maks. 60s

3.Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego .

4.Sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. Sprawdzić wizualnie stan opraw i nalepek ewakuacyjnych i informacyjnych.

5.Dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

W książce należy zapisywać raporty z przeglądów co miesięcznych i co rocznych

Odpowiedzialność

„Osoba sprawująca nadzór nad tą częścią obiektu, w której znajduje się instalacja, powinna wyznaczyć co najmniej jedną osobę fizyczną, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie następujących działań:

- utrzymywanie instalacji w stanie całkowitej sprawności;

- zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jeżeli zaistnieją istotne   zmiany przeznaczenia lub konfiguracji budynków;

- prowadzenie książki eksplatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzeń wywoływanych przez instalacje lub wpływających na nią;

- zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we właściwych odstępach czasu;

Nazwisko(-a) osoby (osób) odpowiedzialnej(-ych) powinno(-y) być zapisane w książce eksplatacji i na bieżąco aktualizowane. Jeżeli osoba sprawująca nadzór nad tą częścią budynku, w której znajduje się instalacja, nie wyznaczy żadnej osoby odpowiedzialnej, wówczas ona sama powinna być wykazana jako osoba odpowiedzialna.

Niektóre lub wszystkie obowiązki mogą być scedowane w trybie umowy na inną instytucje (np. instalatorską lub prowadzącą konserwację).

Dodatkowe wytyczne dla Użytkownika

W pomieszczeniu gdzie przechowywana jest książka eksploatacji powinien znajdować się aktualny schemat / plan   opraw oświetlenia awaryjnego .

Instalacja może być użytkowana przy aktualnych pomiarach instalacji elektrycznej w zakresie izolacji przewodów i skuteczności ochrony od porażeń.

## 3.5 Instalacja zasilającą dla odbiorników siły i gniazd wtykowych

Urządzenia technologiczne zasilić odpowiednimi przewodami zgodnie z wytycznymi dostawców. Przewidzieć odpływ na rozdzielnicach.

Zasilanie urządzeń technologii nie objęte projektem.

Przewody prowadzić w korytkach i drabinkach kablowych oraz w ścianach gk.

Zasila się:

W miejscach pokazanych na planie zamontować gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia.

Dla stanowisk przy biurkach wykonać zestawy gniazd 230V . Zestawy wykonać jako podtynkowe lub w puszkach podłogowych./Sieć logiczna nie ujęta projektem/

Zasilić ponadto:

-bramy-sposób podłączenia / wypust czy gniazdo , strona/ ustalać z dostawcą dla konkretnej bramy/

## 3.6 Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa

W pomieszczeniach   przy rozdzielni  i przy podrozdzielnicach stosować miejscowe szyny wyrównawcze, podłączyć do nich wszystkie instalacje metalowe i obudowy urządzeń technologicznych. Szyny wyrównawcze podłączyć do najbliższego uziomu lub najbliższej konstrukcji stalowej. Projektuje się uziom fundamentowy.

Zgodnie z normą PN-EN 62305 cz.1 i 2 –Ochrona odgromowa obliczono poziom ryzyka i na tej podstawie przyjęto instalacje odgromową LPS  klasy IV

Zgodnie z tym ustala się:

Zwody poziome na dachu stanowi metalowe pokrycie dachu.

Elementy dodatkowo łączące elementy obce z  drutu FeZn 8mm na wspornikach niskich oraz ochrona przy pomocy sztyc pionowych /ochrona przed bezpośrednim wyładowaniem w urządzenia elektryczne / mocowanych na betonowych elementach podstawy./z podkładkami ochronnymi/

- odstępy izolacyjne od urządzeń na dachu min, 0,6m,

Ze zwodami  łączyć wszystkie elementy metalowe obce; konstrukcyjne na dachu /takie jak kominki i obudowy ścian i pokrycie metalowe dachu zewnętrzne. Konstrukcje wentylacji łączyć  metalicznie z metalowym pokryciem dachu.

Urządzenia elektryczne /wentylacyjne /chronić za pomocą zwodów pionowych.

Wysokość i rozmieszczenie koordynować w ramach budowy. Strefa ochronna /wyznaczana przez promień „toczącej kuli r=60m/

Zwody połączyć za pośrednictwem przewodów odprowadzających z uziomem

Wykonać  przewody odprowadzające  drutu FeZn 8mm lub bednarki FeZn 20x3. W rurkach odgromowych grubościennych. Od strony betonowych słupów

W pozostałej części jako przewody odprowadzające wykorzystuje się stalowe odprowadzające. Łączyć je na dachu ze zwodami poziomymi a na dole z uziomem.

Złącza probiercze na dachu / przy połączeniu przewodu odprowadzającego i zwodu poziomego.

Ułożyć w fundamencie- uziom fundamentowy   / bednarkę FeZn 30x4 lub wykorzystać zbrojenie fundamentowe./

Wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe instalacji rurowych.

Wykonać szyny miejscowe w pobliżu ciągów rur /co ok. 20 m / Do szyn podłączać instalacje przewodzące obce .Szyny łączyć z instalacją uziemiającą.

Wykonać wypusty z uziomu do rozdzielni głównej i szyn wyrównawczych .

## 3.7.Dodatkowa ochrona od porażeń, przepięć, główny wyłącznik prądu p.po

Podstawowym systemem ochrony przeciwporażeniowej zapewnia izolacja obwodów i urządzeń. Jako dodatkowy system ochrony od porażeń przyjęto szybkie wyłączenie realizowane za pomocą wyłączników ochronnych różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 30mA oraz wyłączników instalacyjnych i rozłączników bezpiecznikowych pracujących w układzie sieci TN-S. Rozdział funkcji przewodu neutralno-ochronnego PEN na neutralny N i ochronny PE proponuje się wykonać w projektowanym złączu kablowym.

Gniazda wtykowe powinny posiadać styk ochronny.

Ciągi korytek, drabinek kablowych, kształtowniki połączyć przewodem LYżo6 z szyną PE w rozdzielnicach lub do listew połączeń wyrównawczych.

Dla ochrony przepięciowej w rozdzielnicy głównej przyjęto ochronnik przepięciowy II stopnia ochrony.

Główne wyłączniki prądu p.poż., przyciski p.poż. zlokalizowano przy głównym wejściu do budynku. Umożliwiają one wyłączenie zasilania projektowanego obiektu.

## 3.8.Uwagi końcowe

Ostateczną  moc zapotrzebowaną koordynować po ustaleniu mocy zakupowanej technologii i urządzeń.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z postanowieniami odpowiednich norm i przepisów w tym warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.

Po wykonaniu prac dokonać niezbędnych pomiarów przedstawionych w protokółach odbioru.

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stosować następujące normy i przepisy odniesienia:

-normy serii   60364 –instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

-norma PN-EN 12464-1-Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

-norma PN-EN 1838-2005-Zatosowanie oświetlenia .Oświetlenie awaryjne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 /ze zmianami/ w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W rozwiązaniach nie ujętych normami należy odnieść się do Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych /PBUE/

Obliczeniowa skuteczność ochrony o porażeń zachowana.

Spadki napięcia w normie.

## 3.9.Bilans mocy

|  |  | Pi [kW] | Kj | Pz [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gniazda ogólne | 3,0 | 0,5 | 1,5 |
| 2 | oświetlenie | 11,9 | 0,9 | 10,7 |
| 3 | oświetlenie zew. | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 4 | bramy | 7,0 | 0,3 | 2,1 |
| 5 | Technologia regałów | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
|  | razem | 25,4 |  | 17,8x0,85=15,0 |