## 0.1. TYT
Wykonawca audytu:
0
A U D Y T E N E R G E T Y C Z N Y
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Obiekt:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITAMED Sp. z o. o.
Adres obiektu:
ul. Różana 7; 44-109 Gliwice
Zamawiający:
NZOZ "VITAMED Sp. z o. o. ul.Różana 7; 41-109 Gliwice
o
Autor (autorzy) audytu:
1 | Daniel Wolny
2 | Arkadiusz Osicki
3 | -
Miejscowość: |  | Data:
Katowice |  | 23.05.2024 r.

## 0.2. SPIS
Spis treści
Rozdział | Krok | Wyszczególnienie | Zakładka
I | Strona tytułowa |  | 0.1. Tytuł
II | Ustalenia ogólne |  | 03. Ustalenia ogólne
III | Karta audytu |  | 04. Karta audytu
IV | Krok 0 | Stan budynku przed termomodernizacją wraz z oceną energochłonności | 1.1. Obiekt
1.2. System grzewczy
1.3. Źródło c.o.
1.4. Źródło c.w.u.
1.5. Obrys
1.8. Oświetlenie
1.9. sieć cieplna
1.10. OZE
0.5. Energia i koszty
V | Kroki przedsięwzięć termomodernizacyjnych
| Krok 1 | Docieplenie stolarki zewnętrznej, naświetli i ścian przeszklonych | 1.6. Stolarka
1.2. System grzewczy
0.5. Energia i koszty
| Krok 2 | Docieplenie przegród nieprzeźroczystych | 1.7. Przegrody warstwowe
1.2. System grzewczy
0.5. Energia i koszty
| Krok 3 | Modernizacja wentylacji | 1.2. System grzewczy
0.5. Energia i koszty
| Krok 4 | Modernizacja instalacji chłodniczej | 1.2. System grzewczy
0.5. Energia i koszty
| Krok 5 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania | 1.2. System grzewczy
0.5. Energia i koszty
| Krok 6 | Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej | 1.2. System grzewczy
0.5. Energia i koszty
| Krok 7 | Modernizacja źródła ciepła centralnego ogrzewania | 1.2. System grzewczy
1.3. Źródło c.o.
0.5. Energia i koszty
| Krok 8 | Źródło ciepła c.w.u. | 1.2. System grzewczy
1.4. Źródło c.w.u.
0.5. Energia i koszty
| Krok 9 | Modernizacja sieci cieplnej | 1.9. sieć cieplna
0.5. Energia i koszty
| Krok 10 | Solarne wspomaganie przygotowania c.w.u. | 1.10. OZE
0.5. Energia i koszty
| Krok 11 | Modernizacja oświetlenia | 1.8. Oświetlenie
0.5. Energia i koszty
| Krok 12 | Montaż instalacji fotowoltaicznej (opcja z magazynem energii) | 1.10. OZE
0.5. Energia i koszty
| Krok 13 | Montaż instalacji wiatrowej (opcja z magazynem energii) | 1.10. OZE
0.5. Energia i koszty
| Krok 14 | Montaż elektrowni wodnej | 1.10. OZE
0.5. Energia i koszty
| Krok 15 | System zarządzania energią | 1.2. System grzewczy
0.5. Energia i koszty
| Optymalny wariant termomodernizacyjny |  | 1.11. Warianty
| Krok 16 | Podsumowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych | 0.5. Energia i koszty
VI | Efekt ekologiczny projektu |  | 0.6. Efekt eko
VII | Ocena energochłonności obiektu po termomodernizacji - wskaźniki projektu |  | 0.7. Wskaźniki

## 0.3. UST
Ustalenia ogólne
"A" | Podstawowe akty prawne
1 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2 | Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. poz.1200 z późn. zm.)
3 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz. U. 2015 poz.376 z późn. zm.)
4 | Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2008 poz. 1459 z późn. zm.)
5 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. (Dz.U. Nr 43, poz. 364 z późn. zm.)
"B" | Podstawowe normy
1 | PN-EN ISO 6946 - norma na wyznaczanie współczynnika „U”
2 | PN-EN ISO 13790 - norma na obliczanie sezonowego zużycia ciepła
3 | PN-EN 16247-1 Audity energetyczne. Część 1 Wymagania ogólne
4 | PN-EN 16247-2 Audity energetyczne. Część 2 Budynki
5 | PN-EN ISO 50001 Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania
"C" | Inne normy/podstawy prawne, jeżeli dotyczą przedsięwzięć termomodernizacyjnych analizowanych w audycie:
1
2
3
"D" | Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) 2020 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2023 r.
"E" | Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2022 opublikowane w grudniu 2023 r.
"F" | Kwalifikacje autora (autorów) audytu energetycznego:
1 | Uregulowanie prawne
W Polsce brak uregulowania prawnego w zakresie kwalifikacji osób mogących wykonywać audyty energetyczne.
2 | Zalecane kwalifikacje do wykonywania audytów energetycznych
wykształcenie wyższe kierunkowe (podyplomowe)
lub uprawnienia budowlane
lub ukończony kurs audytora
3 | Zalecane kwalifikacje do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
Rejestracja na liście Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
"G" | Podstawa opracowania audytu
1 | Dane techniczne i ekspolatacyjne udostępnione przez Zamawiającego - przechowywanie w/w danych w audycie archiwalnym do zakończenia okresu trwałości projektu
2 | Książka obiektu budowlanego
3 | Dokumentacja projektowa:
Brak dokumentacji archiwalnej - Inwentaryzacja na potrzeby projektu "Inwentaryzacja budynku przychodni VITAMED", Aleksandra NUREK, październik 2022
4 | Dokumentacja projektowa:
branży architektonicznej i konstrukcyjnej pn. "termomodernizacja budynku przychodni VITAMED", Aleksandra NUREK, lipiec 2023
branży sanitarnej pn: "Instalacja grzewcza", Zbigniew RUSEK, maj 2023
Kosztorysy inwestorskie, dranża budowlana, instalacyjna i elektryczna, maj 2023 r.
5 | Inwentaryzacja własna - należy podać zakres tej inwentaryzacji:
Wizja lokalna, dokumentacja zdjęciowa, wywiad z administratorem obiektu, faktury rozliczeniowe, taryfy, użytkowanie obiektu.
"H" | Ceny, jeżeli brutto - to należy podać obowiązujące stawki VAT w dniu sporządzania audytu:
1 | Energia cieplna |  |  |  | 23 | %
2 | Energia elektryczna |  |  |  | 23 | %
3 | Paliwa kopalne |  |  |  | 23 | %
4 | Prace budowlane |  |  |  | 23 | %
5 | Audyt i dokumentacja techniczna |  |  |  | 23 | %
"I" | Ceny, jeżeli netto to należy potwierdzić to w komórce J54 wspisem "netto"
"J" | Łączne podsumowanie wskaźników i rezultatów
1 | Jeżeli zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje więcej niż jeden budynek i ewentualnie sieć cieplną, to należy wykonać indywidualne audyty energetyczne dla poszczególnych budynków i ewentualnie sieci cieplnej. Podsumowanie w odrębnym arkuszu kalkulacyjnym.
"K" | Kompatybilność z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i dokumentacją projektową
1 | Obmiary | zgodność z przedmiarem
2 | Koszty inwestycyjne | dopuszczalna odchyłka do 25% w stosunku do kosztorysu inwestorskiego oraz do kosztów we wniosku o dofinansowanie - w przypadku większej odchyłki audyt do aktualizacji
3 | Rozwiązania techniczne | zgodne z dokumentacją projektową
"L" | Przy wymianie źródeł ciepła należy przestrzegać poniższej hierarchii źródeł. Wybór innego źródła niż OZE należy uzasadnić w tabeli, w arkuszu 1.3. źródło c.o.
Odwołanie do tabeli, gdzie powinno znaleźć się uzasadnienie.
1 | Odnawialne źródła energii
2 | Podłączenie do sieci ciepłowniczej
3 | Inne dopuszczalne źródła ciepła, tj. ogrzewanie elektryczne, gaz ziemny. Gaz ziemny dopuszczalny jest jedynie w przypadku likwidacji źródeł zasilanych węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym, łupkami naftowymi.
"M" | Zgodność faktycznego zużycia paliw i energii z zużyciem obliczeniowym dla stanu przed termomodernizacją - w przypadku wystąpienia różnic wyjaśnienie audytora.
Odwołanie do tabeli, gdzie powinno znaleźć się wyjaśnienie do ewentualnej akceptacji.
1 | Obliczeniowe zużycie paliw i energii większe niż faktyczne |  | Energia cieplna |  | do | 50%
|  |  | Energia elektryczna i OZE |  | do | 10%
"N" | Zgodność prognozowanego obliczeniowego zużycia energii i paliw dla stanu po termomodernizacji z faktycznym zużyciem paliw i energii po tej termomodernizacji - w przypadku wystąpienia różnic należy zamieścić wyjaśnienie beneficjenta łącznie z audytorem. Wyjaśnienie do ewentualnej akceptacji.
Odwołanie do tabeli, gdzie powinno znaleźć się wyjaśnienie do ewentualnej akceptacji.
1 | Obliczeniowe zużycie paliw i energii większe niż faktyczne |  | Energia cieplna |  | do | 10%
|  |  | Energia elektryczna i OZE |  | do | 10%
2 | Wymagana dokumentacja i opomiarowanie:
2a | Zużycie paliwa lub energii |  |  |  | faktury za dany rok
2b | Kotłownia o mocy od 60 kW |  |  |  | licznik energii cieplnej
2c | Budynki zasilane z centralnej kotlowni lub centralnego węzła cieplnego |  |  |  | indywidualne liczniki energii cieplnej
"O" | Zgodność prognozowanego obliczeniowego wytworzenia energii OZE dla stanu po termomodernizacji z faktycznym wytworzeniem tej energii po tej termomodernizacji - w przypadku wystąpienia różnic wyjaśnienie beneficjenta łącznie z audytorem.
Odwołanie do kolumny, gdzie powinno znaleźć się wyjaśnienie do ewentualnej akceptacji.
1 | Obliczeniowe wytworzenie energii większe niż faktycznie uzyskane |  | Energia cieplna OZE |  | do | 10%
|  |  | Energia elektryczna OZE |  | do | 10%
2 | Wymagana dokumentacja i opomiarowanie:
2a | Zużycie paliwa lub energii |  |  |  | faktury za dany rok
2b | Wytwarzanie energii cieplnej OZE |  |  |  | licznik energii cieplnej
2c | Wytwarzanie energii elektrycznej OZE |  |  |  | licznik en. elektrycznej
"P" | Efekt przedsięwzięć termomodernizacyjnych akceptowalny do wsparcia finansowego
1 | Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej ΔEP |  |  |  | minimum | 30%
2 | Poprawa klasy energetycznej budynku |  |  |  | minimum | jedna klasa
"Q" | Załączniki w PDF
1 | Świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane wg metody obliczeniowej dla danego budynku przed termomodernizacją
"S" | Zakładki
1 | Zakładki podstawowe | od 0.1. do 0.7. |  | W większości importowane dane i wyniki obliczeń z innych zakładek. Ewentualna korekta formuł z zależności od zakresu audytu
2 | Zakładki obliczeniowe | od 1.1. do 1.11. |  | Dane do wpisywania i predefiniowane formuły. Wybór tabeli lub ewentualna koreka formuł z zależności od zakresu audytu
"T" | Kolory w arkuszu kalkulacyjnym
1 | Komórki z predefiniowanymi formułami (bez koloru)
2 | Dane uzyskane od Zamawiającego lub wg wiedzy Audytora
3 | Dane wg programu komputerowego OZC lub zamiennego

## 0.4. KA
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
|  | Miejscowość |  | Data
|  | Katowice |  | 23.05.2024 r.
1. | Autorzy | Kwalifikacje
1.1. | Daniel Wolny | mgr inż. o specjalności energetyka cieplna, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, nr wpisu w CR ChEB: 4950
1.2. | Arkadiusz Osicki | mgr inż. energetyk, audytor energetyczny, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr wpisu w CR ChEB: 656 certyfikowany instalator OZE (PV) UDT: OZE-E/09/000105/22
2. | Dane ogólne
2.1. | Zamawiający (wnioskodawca) | NZOZ "VITAMED Sp. z o. o. ul.Różana 7; 41-109 Gliwice
2.2. | Nazwa zadania | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITAMED Sp. z o. o.
2.3. | Adres | ul. Różana 7; 44-109 Gliwice
2. | Obiekt |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji
1. | Konstrukcja/technologia budynku |  | tradycyjna | tradycyjna
2. | Liczba kondygnacji |  | 3 | 3
3. | Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) części mieszkalnej | m2 | 0 | 0
4. | Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) części niemieszkalnej oraz innych pomieszczeń miemieszkalnych | m2 | 604.6 | 604.6
5. | Łączna powierzchnia użytkowa (ogrzewana) | m2 | 604.6 | 604.6
3. | Kubatura części ogrzewanej | m3 | 1609.1 | 1609.1
7. | Liczba lokali mieszkalnych |  | 0 | 0
8. | Liczba osób użytkujących budynek |  | 52 | 52
9. | Powierzchnia przegród | m2 | 1183.06 | 1183.06
10. | Współczynnik A/V | 1/m | 0.73523 | 0.73523
11. | Inne dane charakteryzujące budynek |  | - | -
3. | Powierzchnie oraz współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane
| Przegroda | A | Uo | Up
|  | m2 | W/(m2K) | W/(m2K)
| Ściany przy gruncie - mostek cieplny I | 0 | 0 | 0
| Ściany przy gruncie - mostek cieplny II | 0 | 0 | 0
| Podłoga na gruncie - PD_PAR | 96.44 | 0.363 | 0.363
| Podłoga na gruncie - PD_PIW | 159.44 | 0.353 | 0.353
| Ściany piwnic przy gruncie - SG_1 | 78.12 | 0.855 | 0.19841
| Ściany piwnic przy gruncie - bez ocieplenia - SG - 2 | 18.48 | 0.855 | 0.855
| 0 | 0 | 0 | 0
| Ściany piwnic ponad gruntem - SZ_P | 30.02 | 1.338 | 1.338
| Okna piwnic | 0 | 0 | 0
| Drzwi piwnic | 0 | 0 | 0
| Strop nad piwnicą | 0 | 0 | 0
| Podłoga na gruncie - PD_PAR | 96.44 | 0.363 | 0.363
| Strop zewnetrzny | 0 | 0 | 0
| Ściany nadziemia I - SZ_1 | 154.07 | 1.151 | 0.1857
| Ściany nadziemia II - SZ_2 | 130.05 | 1.428 | 0.19171
| Ściany nadziemia III - SZ_3 | 118.91 | 1.428 | 1.4286
| Okna I - OK_1 | 36.37 | 2.6 | 0.9
| Okna II - OK_2 | 19.07 | 1.8 | 0.9
| Okna III - OK 3 | 15.02 | 2.6 | 2.6
| Ściany przeszklone | 0 | 0 | 0
| Drzwi I - DZ_1 | 6.67 | 2.6 | 1.3
| Drzwi II - DZ_2 | 11.11 | 2.6 | 2.6
| Drzwi III | 0 | 0 | 0
| Dach - część tylna - DACH_2 | 146.05 | 0.429 | 0.42918
| Dach - część frontowa - DACH_1 | 163.24 | 0.429 | 0.14474
4. | Charakterystyka energetyczna budynku
4.1. | System grzewczy
1. | Rodzaj systemu grzewczego budynku |  | kotłownia na gaz zismny | sprężarkowa pompa ciepła powietrze - woda | kocioł gazowy
2. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego | kW | 55.7 | 24.57 | 10.53
3. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 80340 | 25044 | 10733
|  | GJ/rok | 289.2 | 90.2 | 38.6
4. | Sprawność wytwarzania | ηH.g | 0.86 | 2.6 | 0.91
5. | Sprawność przesyłu | ηH.d | 0.93 | 0.96 | 0.96
6. | Sprawność regulacji i wykorzystania | ηH.e | 0.85 | 0.88 | 0.88
7. | Sprawność akumulacji | ηH.s | 1 | 0.95 | 1
8. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | 1 | 0.95 | 0.95
9. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby | wt | 1 | 0.85 | 0.85
10. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 118177 | 9692 | 11274 | 118176.603 | 9691.5975 | 11273.749
|  | GJ/rok | 425.4 | 35 | 41
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 129994 | 24230 | 12401
|  | GJ/rok | 468 | 87.2 | 44.6
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 504 | 278 | 119
|  | GJ/rok | 1.8144 | 1.0008 | 0.4284
12. | Faktyczne zużycie paliwa i energii w roku porzedzającym audyt | Mg/rok | 81954.0278 | - | -
|  | GJ/rok | 0 | - | -
4.2. | Wentylacja grawitacyjna
1. | Wentylacja naturalna |  | wentylacja grawitacyjna | wentylacja grawitacyjna
2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza |  | nieszczelności / kanały wentylacyjne | nieszczelności / kanały wentylacyjne
3. | Strumień powietrza zewnętrznego | m3/h | 1204 | 1087.599
4. | Krotność wymian powietrza | 1/h | 0.74824 | 0.67591
4.3. | Wentylacja mechaniczna
1. | Wentylacjia mechaniczna z odzyskiem ciepła |  | nd | nd
2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza |  | kanały wentylacyjne | kanały wentylacyjne |  |  |  |  | nd
3. | Strumień powietrza zewnętrznego | m3/h | 0 | 0.001
4. | Kubatura pomieszczeń z wentylacją mechaniczną | m3 | 0 | 0
5. | Krotność wymian powietrza | 1/h | - | -
6. | Obliczeniowa moc cieplna wentylacji mechanicznej | kW | 0 | 0
7. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
8. | Sprawność wytwarzania | ηH.g | 0.86 | 2.6
9. | Sprawność przesyłu | ηH.d | 0.93 | 0.96
10. | Sprawność regulacji i wykorzystania | ηH.e | 0.85 | 0.88
11. | Sprawność akumulacji | ηH.s | 1 | 0.95
12. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | 1 | 0.95
13. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby | wt | 1 | 0.85
14. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
15. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
16. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
4.4. | Instalacja chłodu
1. | Źrodło chłodu |  | n.d. | n.d.
2. | Sposób doprowadzenia chłodu |  | n.d. | n.d.
3. | Obliczeniowa moc cieplna instalacji | kW | 0 | 0
4. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
5. | Sprawność źródła chłodu | ESEER | 0 | 0
6. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | 0 | 0
7. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | 0 | 0
8. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | 0 | 0
9. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
10. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
4.5. | Ciepła woda użytkowa
1. | Przygotowanie c.w.u. |  | przepływowe podgrzewacze elektryczne | przepływowe podgrzewacze elektryczne
2. | Obliczeniowa moc cieplna c.w.u. | kW | 5 | 5
3. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 2832 | 2832
|  | GJ/rok | 10.2 | 10.2
4. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | 0.99 | 0.99
5. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | 1 | 1
6. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | 1 | 1
7. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | 1 | 1
9. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 2860.6061 | 2860.6061
|  | GJ/rok | 10.3 | 10.3
10. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 7148 | 7148.4999
|  | GJ/rok | 25.7 | 25.7
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
12. | Faktyczne zużycie paliwa i energii w roku porzedzającym audyt | kWh/rok | brak wydzielonego układu pomiarowego c.w.u. | brak wydzielonego układu pomiarowego c.w.u.
|  | GJ/rok | brak wydzielonego układu pomiarowego c.w.u. | brak wydzielonego układu pomiarowego c.w.u.
4.6. | Solarne wspomaganie przygotowania c.w.u.
1. | Przygotowanie c.w.u. |  | brak | nie przewiduje się | nie przewiduje się
2. | Obliczeniowa moc cieplna kolektorów | kW | 0 | 0 | 0
3. | Roczna wytworzenie energii użytkowej | kWh/a | 0 | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0 | 0
4. | Sprawność instalacji solarnej | ηW.sol | 1 | 1 | 0
5. | Roczne wytworzernie energii końcowej | kWh/a | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | GJ/rok | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0 | 0
7. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0 | 0
4.7. | Sieć cieplna
1. | Opis |  | n.d. | n.d. | n.d.
2. | Obliczeniowa moc cieplna strat | kW | 0 | 0 | 0
3. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 0 | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0 | 0
4. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | 0.86 | 2.6 | 0.91
5. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 0 | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0 | 0
6. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0 | 0
4.8. | Energia elektryczna fotowoltaiczna z magazynem energii
1. | Obliczeniowa moc elektryczna paneli fotowoltaicznych | kW | 0 | 5.395
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej i końcowej | kWh/rok | 0 | 4856
3. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | -12140
4. | Pojemność magazynu energii | kWh | 0 | 14.2
5. | Roczne magazynowanie energii | kWh/rok | 0 | 1457
6. | Roczne straty magazynowania energii | kWh/rok | 0 | 73
7. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
4.9. | Energia elektryczna wiatrowa z magazynem energii
1. | Obliczeniowa moc turbin | kW | 0 | 0
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej i końcowej | kWh/rok | 0 | 0
3. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
4. | Pojemność magazynu energii | kWh | 0 | 0
5. | Roczne magazynowanie energii | kWh/rok | 0 | 0
6. | Roczne straty magazynowania energii | kWh/rok | 0 | 0
7. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
4.10. | Energia elektryczna wodna
1. | Obliczeniowa moc turbin | kW | 0 | 0
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej i końcowej | kWh/rok | 0 | 0
3. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
5. | Podsumowanie mocy i energii
5.1. | Energia cieplna z własnego źródła ciepła
1. | Obliczeniowa moc cieplna | kW | 55.7 | 35.1
2. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 80340 | 35777
|  | GJ/rok | 289.2 | 128.8
3. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 118177 | 20966
|  | GJ/rok | 425.4 | 75.5
4. | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 97211
|  | GJ/rok | 350
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 129994 | 36631
|  | GJ/rok | 468 | 131.9
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 93363
|  | GJ/rok | 336.1
5.2. | Energia elektryczna systemowa
1. | Obliczeniowa moc elektryczna | kW | 11.012 | 9.557
2. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 18364.806 | 14620.306
|  | GJ/rok | 66.1 | 52.6
3. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 18393.4 | 12484.325
|  | GJ/rok | 66.2 | 44.9
4. | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 5909.075
|  | GJ/rok | 21.3
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 45983 | 31211
|  | GJ/rok | 165.5 | 112.4
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 14772
|  | GJ/rok | 53.2
5.3. | Energia elektryczna OZE
1. | Obliczeniowa moc cieplna | kW | 0 | 5.395
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej | kWh/rok | 0 | -4783
|  | GJ/rok | 0 | -17.2188
3. | Roczne wytworzenie energii końcowej | kWh/rok | 0 | -4783
|  | GJ/rok | 0 | -17.2
4. | Efekt wytworzenia energii końcowej | kWh/rok | 4783
|  | GJ/rok | 17.2
5. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | -11957.5
|  | GJ/rok | 0 | -43
6. | Efekt wytworzenia energii pierwotnej | kWh/rok | 11957.5
|  | GJ/rok | 43
5.4. | Ogółem energia
1. | Obliczeniowa moc cieplna | kW | 66.712 | 44.657
2. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 98704.806 | 45614.306
|  | GJ/rok | 355.3 | 164.2
3. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 136570.4 | 28667.325
|  | GJ/rok | 491.7 | 103.2
4 | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 107903.075
|  | GJ/rok | 388.5
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 175977 | 55884
|  | GJ/rok | 633.5 | 201.2
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 120093
|  | GJ/rok | 432.3
6. | Ceny paliwa i energii w dniu sporządzania audytu
1. | Opłata stała energii z paliwa gazowego | zł/(MW*mc) | 0 | 0
| Opłata zmienna energii z paliwa gazowego | zł/GJ | 0.3287 | 0.3287
2. | Cena zakupu paliwa | zł/kWh | 0.3287 | 1.2847
3. | Cena zakupu energii elektrycznej | zł/kWh | 1.2847 | 1.2847
4. | Cena sprzedaży energii elektrycznej | zł/kWh |  | 0.55042
7. | Łączne koszty eksploatacji
1. | Suma kosztów | zł/rok | 62474.5304 | 27120.5663
2. | Efekt | zł/rok | 35353.9641
|  | % | 56.5894
8. | Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu termomodernizacyjnego
1. | Planowane koszty całkowite | zł | 1536412.2409
2. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPBT) | lat | 43.458
9. | Efekt ekologiczny i ekonomiczny CO2
1. | Emisja CO2 | t/rok | 37.547 | 14.656
2. | Efekt ekologiczny | t/rok | 22.891
2. | Cena redukcja emisji CO2 | zł/(t*rok) | 67118.6161
10. | Efekt ekonomiczny energii pierwotnej
1. | Cena zmniejszenia zapotrzebowania energii pierwotnej | zł/(kWh*rok) | 12.7935
11. | Wskaźnik ΔEP
1 | Wartość wskaźnika | kWh/(m2*a) | 291.0635 | 92.4319
2. | Klasa energochłonności wg tabeli 12. | - | F | C
3. | Efekt | kWh/(m2*a) | 198.6316
|  | % | 68.2434
12. | Klasy energochłonności
1. | Wyszczególnienie | ΔEP |  | Klasa
2. | Budynek pasywny | kWh/(m2*a) | ≤ 20 | "A+"
3. | Budynek niskoenergetyczny | kWh/(m2*a) | od 20 do 45 | "A"
4. | Budynek oszczędny | kWh/(m2*a) | od 45 do 80 | B"
5. | Budynek średniooszczędny energetycznie | kWh/(m2*a) | od 80 do 100 | "C"
6. | Budynek średnioenergochłonny energetycznie | kWh/(m2*a) | od 100 do150 | "D"
7. | Budynek energochłonny | kWh/(m2*a) | od 150 do 250 | "E"
8. | Budynek bardzo energochłonny | kWh/(m2*a) | od 250 do 500 | "F"
9. | Budynek bardzo wysoko energochłonny | kWh/(m2*a) | od 500 do 1000 | "G"
10. | Budynek ekstra energochłonny | kWh/(m2*a) | > 1 000 | "H"
13. | Ocena zapotrzebowania na energię pierwotną w nawiązaniu do stanu przed i po termomodernizacji
Budynek po realizacji zamierzenia inwestycyjnego zmieni klasę energochłonności z F na C

## 0.5. EN
[169 empty] | 0.3287 | 27120.5663 | 0 | 27120.5663
Energia i koszty - zestawienie
Krok | "O" | Stan przed termomodernizacją | [8 empty] | Krok | "1" | Stan po wymianie stolarki | [8 empty] | Krok | "2" | Stan po dociepleniu przegród warstwowych | [8 empty] | Krok | "3" | Stan po zabudowie wentylacji mechanicznej | [8 empty] | Krok | "4" | Stan po zabudowie instalacji chłodniczej | [8 empty] | Krok | "5" | Stan po modernizacji instalacji centralnego ogrzewania | [8 empty] | Krok | "6" | Stan po modernizacji instalacji c.w.u. | [8 empty] | Krok | "7" | Stan po modernizacji źródła ciepła c.o. | [8 empty] | Krok | "8" | Stan po modernizacji źródła ciepła c.w.u. | [8 empty] | Krok | "9" | Stan po modernizacji sieci cieplnej | [8 empty] | Krok | "10" | Stan po zabudowie instalacji solarnej wspomagającej instalację c.w.u. | [8 empty] | Krok | "11" | Stan po modernizacji instalacji oświetlenia | [8 empty] | Krok | "12" | Stan po zabudowie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii | [8 empty] | Krok | "13" | Stan po zabudowie instalacji wiatrowej z magazynem energii | [8 empty] | Krok | "14" | Stan po zabudowie elektrowni wodnej | [8 empty] | Krok | "15" | Stan po zabudowie systemu zarządzania energią | [8 empty] | Krok | "16" | Stan po komplecie zamierzeń termomodernizacyjnych
Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne: | [10 empty] | Dane ogólne:
1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2 |  |  | 1 | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  | Aogrz | 604.6 | m2
2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2 |  |  | 2 | w tym powierzchnia chłodzona |  |  |  |  | Achł | 0 | m2
3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2 |  |  | 3 | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną |  |  |  |  | Awm | 0 | m2
4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 1609.1 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 1609.1 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3 |  |  | 4 | Kubatura ogrzewana |  |  |  |  | Vogrz | 0 | m3
"A" | System grzewczy c.o. - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.: | [9 empty] | "A" | System grzewczy c.o.:
1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 55.7 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 50.7 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 35.1 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 35.1 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 35.1 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 35.1 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 35.1 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 10.53 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 10.53 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 10.53 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 10.53 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 10.53 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 10.53 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 10.53 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 10.53 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 10.53 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 10.53 | kW
2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 80340 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 69184 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 35777 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 35777 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 35777 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 35777 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 35777 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 10733 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 10733 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 10733 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 10733 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 10733 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 10733 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 10733 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 10733 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 10733 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 10733 | kWh/a
3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.91 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.91 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.91 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.91 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.91 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.91 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.91 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.91 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.91 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.91 | -
4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | η | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu grzewczego |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | -
5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | -
6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 118176.603 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 101766.6181 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 52626.3919 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 52626.3919 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 52626.3919 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 49243.8007 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 49243.8007 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 11273.749 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 11273.749 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 11273.749 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 11273.749 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 11273.749 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 11273.749 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 11273.749 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 11273.749 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 11273.749 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 11273.749 | kWh/a
7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 504 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 483 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 361 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 361 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 361 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 361 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 361 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 119 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 119 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 119 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 119 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 119 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 119 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 119 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 119 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 119 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 119 | kWh/a
"B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE: | [9 empty] | "B" | System grzewczy c.o. - OZE:
1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 24.57 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 24.57 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 24.57 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 24.57 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 24.57 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 24.57 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 24.57 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 24.57 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 24.57 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna c.o. z wentylacją grawitacyjną |  |  |  |  | Φco | 24.57 | kW
2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 25044 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 25044 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 25044 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 25044 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 25044 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 25044 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 25044 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 25044 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 25044 | kWh/a |  |  | 2 | Zaporzebowanie energii cieplnej użytkowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 25044 | kWh/a
3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | -
4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji grzewczej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | -
5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | -
6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 9692 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 9692 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 9692 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 9692 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 9692 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 9692 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 9692 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 9692 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 9692 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej c.o. |  |  |  |  | QUco | 9692 | kWh/a
7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 278 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 278 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 278 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 278 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 278 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 278 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 278 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 278 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 278 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej c.o. |  |  |  |  | QKpom. c.o. | 278 | kWh/a
"C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna: | [9 empty] | "C" | Wentylacja mechaniczna:
1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW
2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a
3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | -
4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność źródła i systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | -
5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | -
6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a
7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a
"D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE: | [9 empty] | "D" | Wentylacja mechaniczna - OZE:
1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna |  |  |  |  | Φwm | 0 | kW
2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowamie energii cieplnej użytkowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a
3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.86 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | -
4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.7905 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.8448 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | - |  |  | 4 | Sprawność systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  | ηH | 0.80256 | -
5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 1 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | - |  |  | 5 | Dobowe i tygodniowe ograniczanie ogrzewania |  |  |  |  | W | 0.8075 | -
6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej went. mech. |  |  |  |  | QUwm | 0 | kWh/a
7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a |  |  | 7 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej went. mech. |  |  |  |  | QKpom. wm | 0 | kWh/a
"E" | Instalacja chłodnicza - energia nieodnawialna: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza: | [9 empty] | "E" | Instalacja chłodnicza:
1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW
2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a
3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | -
4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a
5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a
"F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE | [9 empty] | "F" | Instalacja chłodnicza - OZE
1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna źródła chłodu |  |  |  |  | Φc | 0 | kW
2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUc | 0 | kWh/a
3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji chłodu |  |  |  |  | ηc | 0 | -
4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKc | 0 | kWh/a
5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.c | 0 | kWh/a
"G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - energia nieodnawialna | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "G" | Instalacja ciepłej wody użytkowej
1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 5 | kW
2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 2830.806 | kWh/a
3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.99 | -
4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | -
5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 2859.4 | kWh/a
6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a
"H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE | [9 empty] | "H" | Instalacja ciepłej wody użytkowej - OZE
1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW
2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Zapotrzebowanie energii użytkowej |  |  |  |  | QUw | 0 | kWh/a
3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.0001 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.0001 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.0001 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.0001 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.0001 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.0001 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.0001 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.0001 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0.0001 | -
4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 0 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 0 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 0 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 0 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 0 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 0 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | - |  |  | 4 | Sprawność instalacji c.w.u. |  |  |  |  | ηw | 1 | -
5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  | 0 | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKw | 0 | kWh/a
6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a |  |  | 6 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | QKpom.w | 0 | kWh/a
"I" | Sieć cieplna - energia nieodnawialna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna | [9 empty] | "I" | Sieć cieplna
1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW
2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a
3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 2.6 | -
4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zapotrzebowanie energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a
"J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE | [9 empty] | "J" | Sieć cieplna - OZE
1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW |  |  | 1 | Strata mocy cieplnej |  |  |  |  | Φs | 0 | kW
2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Strata energii użytkowej |  |  |  |  | QUs | 0 | kWh/a
3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność źródła ciepła |  |  |  |  | ηH.g | 0 | -
4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Strata energii końcowej |  |  |  |  | QKs | 0 | kWh/a
"K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej | [9 empty] | "K" | Solarne wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej
1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW |  |  | 1 | Moc cieplna instalacji |  |  |  |  | Φcwu | 0 | kW
2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Wytworzenie energii cieplnej loco kolektor (energia użytkowa) |  |  |  |  | QUsol | 0 | kWh/a
3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 0 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 1 | - |  |  | 3 | Sprawność instalacji solarnej |  |  |  |  | ηW.sol | 1 | -
4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  | #DIV/0! | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Wytworzenie energii cieplej końcowej |  |  |  |  | QKsol | 0 | kWh/a
5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a |  |  | 5 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Ke.p | 0 | kWh/a
"L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie | [9 empty] | "L" | Oświetlenie
1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 6.012 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 6.012 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 6.012 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 6.012 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 6.012 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 6.012 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 6.012 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 6.012 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 6.012 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 6.012 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 6.012 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 4.557 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 4.557 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 4.557 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 4.557 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 4.557 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna oświetlenia |  |  |  |  | Φośw | 4.557 | kW
2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 15030 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 15030 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 15030 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 15030 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 15030 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 15030 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 15030 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 15030 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 15030 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 15030 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 15030 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 11392.5 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 11392.5 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 11392.5 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 11392.5 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 11392.5 | kWh/a |  |  | 2 | Zużycie energii użytkowej oświetlenia |  |  |  |  | QUośw | 11392.5 | kWh/a
3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 1 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 1 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 1 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 1 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 1 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 1 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 1 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 1 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 1 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 1 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 1 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 0.81 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 0.81 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 0.81 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 0.81 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 0.81 | - |  |  | 3 | Regulacja oświetlenia |  |  |  |  | Fo*Fd*MF*Fc | 0.81 | -
4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 15030 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 15030 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 15030 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 15030 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 15030 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 15030 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 15030 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 15030 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 15030 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 15030 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 15030 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 9227.925 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 9227.925 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 9227.925 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 9227.925 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 9227.925 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii końcowej oświetlenia |  |  |  |  | Fc | 9227.925 | kWh/a
"M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika | [9 empty] | "M" | Fotowoltaika
1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 0 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 5.395 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 5.395 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 5.395 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 5.395 | kWpik |  |  | 1 | Moc elektryczna fotowoltaiki |  |  |  |  | Φfoto | 5.395 | kWpik
2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 4856 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 4856 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 4856 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 4856 | kWh/a |  |  | 2 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej fotowoltaicznej |  |  |  |  | QKfoto | 4856 | kWh/a
3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 3399.2 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 3399.2 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 3399.2 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 3399.2 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QKfoto.w | 3399.2 | kWh/a
4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 1456.8 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 1456.8 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 1456.8 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 1456.8 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QKfoto.s | 1456.8 | kWh/a
"N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną | [9 empty] | "N" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną
1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 1457 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 1457 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 1457 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 1457 | kWh/a |  |  | 1 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  |  |  | QUaku | 1457 | kWh/a
2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0.95 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0.95 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0.95 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0.95 | - |  |  | 2 | Sprawność magazynowania energii elektrycznej |  |  |  |  | ηaku | 0.95 | -
3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 73 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 73 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 73 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 73 | kWh/a |  |  | 3 | Roczne straty energii elektrycznej |  |  |  |  | ΔQaku | 73 | kWh/a
4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a
"O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa | [9 empty] | "O" | Instalacja wiatrowa
1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | Φwind | 0 | kW
2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | QUwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | Quwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | Quwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | Quwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | Quwind | 0 | kWh/a |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | Quwind | 0 | kWh/a
3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwind.w | 0 | kWh/a
4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwind.s | 0 | kWh/a
"P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową | [9 empty] | "P" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową
1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a |  |  | 1 | Moc elektryczna instalacji wiatrowej |  |  |  |  | QUaku | 0 | kWh/a
2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | - |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wiatrowej |  |  |  |  | ηaku | 0 | -
3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | ΔQaku | 0 | kWh/a
4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | Qpom | 0 | kWh/a
"Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna | [9 empty] | "Q" | Elektrownia wodna
1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW |  |  | 1 | Moc elektryczna elektrowni wodnej |  |  |  |  | Φwoda | 0 | kW
2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok |  |  | 2 | Roczne wytworzenie energii elektrycznej wodnej |  |  |  |  | QUwoda | 0 | kWh/rok
3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a |  |  | 3 | w tym zużycie własne |  |  |  |  | QUwoda.w | 0 | kWh/a
4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a |  |  | 4 | w tym sprzedaż |  |  |  |  | QUwoda.s | 0 | kWh/a
"R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna |  |  |  | "R" |  | Moc | Energia użytkowa |  | Energia końcowa |  | Energia pierwotna
Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. Nakładu | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. Nakładu | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP |  | Zestawienie zużycia i produkcji energii |  |  | QU | EU | QK | EK | Współ. | QP | EP
|  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) |  | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) |  | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a) |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/(m2*a) | kWh/a | kWh/(m2*a) | nakładu | kWh/a | kWh/(m2*a)
1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 55.7 | 80340 | 132.8812 | 118176.603 | 195.4625 | 1.1 | 129994 | 215.0083 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 50.7 | 69184 | 114.4294 | 101766.6181 | 168.3206 | 1.1 | 111943.2799 | 185.1526 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 35.1 | 35777 | 59.1747 | 52626.3919 | 87.0433 | 1.1 | 57889.0311 | 95.7477 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 35.1 | 35777 | 59.1747 | 52626.3919 | 87.0433 | 1.1 | 57889.0311 | 95.7477 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 35.1 | 35777 | 59.1747 | 52626.3919 | 87.0433 | 1.1 | 57889.0311 | 95.7477 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 35.1 | 35777 | 59.1747 | 49243.8007 | 81.4486 | 1.1 | 54168.1807 | 89.5934 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 35.1 | 35777 | 59.1747 | 49243.8007 | 81.4486 | 1.1 | 54168.1807 | 89.5934 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11273.749 | 18.6466 | 1.1 | 12401.1239 | 20.5113 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11273.749 | 18.6466 | 1.1 | 12401.1239 | 20.5113 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11273.749 | 18.6466 | 1.1 | 12401.1239 | 20.5113 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11273.749 | 18.6466 | 1.1 | 12401.1239 | 20.5113 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11273.749 | 18.6466 | 1.1 | 12401.1239 | 20.5113 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11273.749 | 18.6466 | 1.1 | 12401.1239 | 20.5113 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11273.749 | 18.6466 | 1.1 | 12401.1239 | 20.5113 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11273.749 | 18.6466 | 1.1 | 12401.1239 | 20.5113 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11273.749 | 18.6466 | 1.1 | 12401.1239 | 20.5113 |  | 1 | Instalacja c.o. energia nieodnawialna | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11273.749 | 18.6466 | 1.1 | 12401 | 20.5111 |  | Rozrządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. określa metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 376)
2 | Instalacja c.o. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 | 2.5 | 24230 | 40.0761 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 | 2.5 | 24230 | 40.0761 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 | 2.5 | 24230 | 40.0761 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 | 2.5 | 24230 | 40.0761 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 | 2.5 | 24230 | 40.0761 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 | 2.5 | 24230 | 40.0761 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 | 2.5 | 24230 | 40.0761 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 | 2.5 | 24230 | 40.0761 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 | 2.5 | 24230 | 40.0761 |  | 2 | Instalacja c.o. OZE | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 | 2.5 | 24230 | 40.0761
3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Went. Mechaniczna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Went. mechaniczna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Instalacja chłodu energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Instalacja chłodu OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148 | 11.8227 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148 | 11.8227 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148 | 11.8227 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148 | 11.8227 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235 |  | 7 | Instalacja c.w.u. energia nieodnawialna | 5 | 2830.806 | 4.6821 | 2859.4 | 4.7294 | 2.5 | 7148.4999 | 11.8235
8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | 8 | Instalacja c.w.u. OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | Sieć cieplna energia nieodnawialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | Sieć cieplna OZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Kolektory słoneczne c.w.u. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Oświetlenie | 6.012 | 15030 | 24.8594 | 15030 | 24.8594 | 2.5 | 37575 | 62.1485 |  | 12 | Oświetlenie | 6.012 | 15030 | 24.8594 | 15030 | 24.8594 | 2.5 | 37575 | 62.1485 |  | 12 | Oświetlenie | 6.012 | 15030 | 24.8594 | 15030 | 24.8594 | 2.5 | 37575 | 62.1485 |  | 12 | Oświetlenie | 6.012 | 15030 | 24.8594 | 15030 | 24.8594 | 2.5 | 37575 | 62.1485 |  | 12 | Oświetlenie | 6.012 | 15030 | 24.8594 | 15030 | 24.8594 | 2.5 | 37575 | 62.1485 |  | 12 | Oświetlenie | 6.012 | 15030 | 24.8594 | 15030 | 24.8594 | 2.5 | 37575 | 62.1485 |  | 12 | Oświetlenie | 6.012 | 15030 | 24.8594 | 15030 | 24.8594 | 2.5 | 37575 | 62.1485 |  | 12 | Oświetlenie | 6.012 | 15030 | 24.8594 | 15030 | 24.8594 | 2.5 | 37575 | 62.1485 |  | 12 | Oświetlenie | 6.012 | 15030 | 24.8594 | 15030 | 24.8594 | 2.5 | 37575 | 62.1485 |  | 12 | Oświetlenie | 6.012 | 15030 | 24.8594 | 15030 | 24.8594 | 2.5 | 37575 | 62.1485 |  | 12 | Oświetlenie | 6.012 | 15030 | 24.8594 | 15030 | 24.8594 | 2.5 | 37575 | 62.1485 |  | 12 | Oświetlenie | 4.557 | 11392.5 | 18.843 | 9227.925 | 15.2629 | 2.5 | 23069.8125 | 38.1571 |  | 12 | Oświetlenie | 4.557 | 11392.5 | 18.843 | 9227.925 | 15.2629 | 2.5 | 23069.8125 | 38.1571 |  | 12 | Oświetlenie | 4.557 | 11392.5 | 18.843 | 9227.925 | 15.2629 | 2.5 | 23069.8125 | 38.1571 |  | 12 | Oświetlenie | 4.557 | 11392.5 | 18.843 | 9227.925 | 15.2629 | 2.5 | 23069.8125 | 38.1571 |  | 12 | Oświetlenie | 4.557 | 11392.5 | 18.843 | 9227.925 | 15.2629 | 2.5 | 23069.8125 | 38.1571 |  | 12 | Oświetlenie | 4.557 | 11392.5 | 18.843 | 9227.925 | 15.2629 | 2.5 | 23069.8125 | 38.1571
13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | Fotowoltaika | 5.395 | -4856 | -8.0318 | -4856 | -8.0318 | 2.5 | -12140 | -20.0794 |  | 13 | Fotowoltaika | 5.395 | -4856 | -8.0318 | -4856 | -8.0318 | 2.5 | -12140 | -20.0794 |  | 13 | Fotowoltaika | 5.395 | -4856 | -8.0318 | -4856 | -8.0318 | 2.5 | -12140 | -20.0794 |  | 13 | Fotowoltaika | 5.395 | -4856 | -8.0318 | -4856 | -8.0318 | 2.5 | -12140 | -20.0794 |  | 13 | Fotowoltaika | 5.395 | -4856 | -8.0318 | -4856 | -8.0318 | 2.5 | -12140 | -20.0794
14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 73 | 0.12074 | 73 | 0.12074 | 2.5 | 182.5 | 0.30185 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 73 | 0.12074 | 73 | 0.12074 | 2.5 | 182.5 | 0.30185 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 73 | 0.12074 | 73 | 0.12074 | 2.5 | 182.5 | 0.30185 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 73 | 0.12074 | 73 | 0.12074 | 2.5 | 182.5 | 0.30185 |  | 14 | Magazyn energii foto | 0 | 73 | 0.12074 | 73 | 0.12074 | 2.5 | 182.5 | 0.30185
15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Elektrownia wiatrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | Magazyn energii wiatrowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | Elektrownia wodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 504 | 0.83361 | 504 | 0.83361 | 2.5 | 1260 | 2.084 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 483 | 0.79888 | 483 | 0.79888 | 2.5 | 1207.5 | 1.9972 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 361 | 0.59709 | 361 | 0.59709 | 2.5 | 902.5 | 1.4927 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 361 | 0.59709 | 361 | 0.59709 | 2.5 | 902.5 | 1.4927 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 361 | 0.59709 | 361 | 0.59709 | 2.5 | 902.5 | 1.4927 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 361 | 0.59709 | 361 | 0.59709 | 2.5 | 902.5 | 1.4927 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 361 | 0.59709 | 361 | 0.59709 | 2.5 | 902.5 | 1.4927 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 397 | 0.65663 | 397 | 0.65663 | 2.5 | 992.5 | 1.6416 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 397 | 0.65663 | 397 | 0.65663 | 2.5 | 992.5 | 1.6416 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 397 | 0.65663 | 397 | 0.65663 | 2.5 | 992.5 | 1.6416 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 397 | 0.65663 | 397 | 0.65663 | 2.5 | 992.5 | 1.6416 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 397 | 0.65663 | 397 | 0.65663 | 2.5 | 992.5 | 1.6416 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 397 | 0.65663 | 397 | 0.65663 | 2.5 | 992.5 | 1.6416 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 397 | 0.65663 | 397 | 0.65663 | 2.5 | 992.5 | 1.6416 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 397 | 0.65663 | 397 | 0.65663 | 2.5 | 992.5 | 1.6416 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 397 | 0.65663 | 397 | 0.65663 | 2.5 | 992.5 | 1.6416 |  | 18 | Energia el. pomocnicza | 0 | 397 | 0.65663 | 397 | 0.65663 | 2.5 | 992.5 | 1.6416
| Razem | 66.712 | 98704.806 | 163.2564 | 136570.003 | 225.8849 |  | 175977 | 291.0635 |  |  | Razem | 61.712 | 87527.806 | 144.7698 | 120139.0181 | 198.7083 |  | 157874.2799 | 261.1219 |  |  | Razem | 46.112 | 53998.806 | 89.3133 | 70876.7919 | 117.2292 |  | 103514.5311 | 171.2116 |  |  | Razem | 46.112 | 53998.806 | 89.3133 | 70876.7919 | 117.2292 |  | 103514.5311 | 171.2116 |  |  | Razem | 46.112 | 53998.806 | 89.3133 | 70876.7919 | 117.2292 |  | 103514.5311 | 171.2116 |  |  | Razem | 46.112 | 53998.806 | 89.3133 | 67494.2006 | 111.6345 |  | 99794.1807 | 165.0582 |  |  | Razem | 46.112 | 53998.806 | 89.3133 | 67494.2006 | 111.6345 |  | 99794.1807 | 165.0582 |  |  | Razem | 46.112 | 54034.806 | 89.3728 | 39252.149 | 64.9225 |  | 82347.1239 | 136.201 |  |  | Razem | 46.112 | 54034.806 | 89.3728 | 39252.149 | 64.9225 |  | 82347.1239 | 136.201 |  |  | Razem | 46.112 | 54034.806 | 89.3728 | 39252.149 | 64.9225 |  | 82347.1239 | 136.201 |  |  | Razem | 46.112 | 54034.806 | 89.3728 | 39252.149 | 64.9225 |  | 82347.1239 | 136.201 |  |  | Razem | 44.657 | 50397.306 | 83.3564 | 33450.074 | 55.326 |  | 67841.9364 | 112.2096 |  |  | Razem | 50.052 | 45614.306 | 75.4454 | 28667.074 | 47.4149 |  | 55884.4364 | 92.4321 |  |  | Razem | 50.052 | 45614.306 | 75.4454 | 28667.074 | 47.4149 |  | 55884.4364 | 92.4321 |  |  | Razem | 50.052 | 45614.306 | 75.4454 | 28667.074 | 47.4149 |  | 55884.4364 | 92.4321 |  |  | Razem | 50.052 | 45614.306 | 75.4454 | 28667.074 | 47.4149 |  | 55884.4364 | 92.4321 |  |  | Razem | 50.052 | 45614.306 | 75.4454 | 28667.074 | 47.4149 |  | 55884 | 92.4319
W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym: | [10 empty] | W tym:
1 | Energia cieplna nieodnaw. | 55.7 | 80340 | 132.8812 | 118177 | 195.4625 |  | 129994 | 215.0083 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 50.7 | 69184 | 114.4294 | 101767 | 168.3206 |  | 111943 | 185.1526 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 35.1 | 35777 | 59.1747 | 52626 | 87.0433 |  | 57889 | 95.7477 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 35.1 | 35777 | 59.1747 | 52626 | 87.0433 |  | 57889 | 95.7477 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 35.1 | 35777 | 59.1747 | 52626 | 87.0433 |  | 57889 | 95.7477 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 35.1 | 35777 | 59.1747 | 49244 | 81.4486 |  | 54168 | 89.5934 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 35.1 | 35777 | 59.1747 | 49244 | 81.4486 |  | 54168 | 89.5934 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11274 | 18.6466 |  | 12401 | 20.5113 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11274 | 18.6466 |  | 12401 | 20.5113 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11274 | 18.6466 |  | 12401 | 20.5113 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11274 | 18.6466 |  | 12401 | 20.5113 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11274 | 18.6466 |  | 12401 | 20.5113 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11274 | 18.6466 |  | 12401 | 20.5113 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11274 | 18.6466 |  | 12401 | 20.5113 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11274 | 18.6466 |  | 12401 | 20.5113 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11274 | 18.6466 |  | 12401 | 20.5113 |  | 1 | Energia cieplna nieodnaw. | 10.53 | 10733 | 17.7522 | 11274 | 18.6466 |  | 12401 | 20.5111
2 | Energia elektryczna syst. | 11.012 | 18364.806 | 30.3751 | 18393.4 | 30.4224 |  | 45983 | 76.0552 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 11.012 | 18343.806 | 30.3404 | 18372.4 | 30.3877 |  | 45931 | 75.9692 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 11.012 | 18221.806 | 30.1386 | 18250.4 | 30.1859 |  | 45626 | 75.4639 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 11.012 | 18221.806 | 30.1386 | 18250.4 | 30.1859 |  | 45626 | 75.4639 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 11.012 | 18221.806 | 30.1386 | 18250.4 | 30.1859 |  | 45626 | 75.4639 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 11.012 | 18221.806 | 30.1386 | 18250.4 | 30.1859 |  | 45626 | 75.4648 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 11.012 | 18221.806 | 30.1386 | 18250.4 | 30.1859 |  | 45626 | 75.4648 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 11.012 | 18257.806 | 30.1982 | 18286.4 | 30.2455 |  | 45716 | 75.6136 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 11.012 | 18257.806 | 30.1982 | 18286.4 | 30.2455 |  | 45716 | 75.6136 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 11.012 | 18257.806 | 30.1982 | 18286.4 | 30.2455 |  | 45716 | 75.6136 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 11.012 | 18257.806 | 30.1982 | 18286.4 | 30.2455 |  | 45716 | 75.6136 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 9.557 | 14620.306 | 24.1818 | 12484.325 | 20.6489 |  | 31211 | 51.6223 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 9.557 | 14620.306 | 24.1818 | 12484.325 | 20.6489 |  | 31211 | 51.6223 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 9.557 | 14620.306 | 24.1818 | 12484.325 | 20.6489 |  | 31211 | 51.6223 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 9.557 | 14620.306 | 24.1818 | 12484.325 | 20.6489 |  | 31211 | 51.6223 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 9.557 | 14620.306 | 24.1818 | 12484.325 | 20.6489 |  | 31211 | 51.6223 |  | 2 | Energia elektryczna syst. | 9.557 | 14620.306 | 24.1818 | 12484.325 | 20.6489 |  | 31211 | 51.6223
3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 5.395 | -4783 | -7.911 | -4783 | -7.911 |  | -11957.5 | -19.7775 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 5.395 | -4783 | -7.911 | -4783 | -7.911 |  | -11957.5 | -19.7775 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 5.395 | -4783 | -7.911 | -4783 | -7.911 |  | -11957.5 | -19.7775 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 5.395 | -4783 | -7.911 | -4783 | -7.911 |  | -11957.5 | -19.7775 |  | 3 | Energia OZE elektryczna | 5.395 | -4783 | -7.911 | -4783 | -7.911 |  | -11957.5 | -19.7775
4 | Energia OZE cieplna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 |  | 24230 | 40.0761 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 |  | 24230 | 40.0761 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 |  | 24230 | 40.0761 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 |  | 24230 | 40.0761 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 |  | 24230 | 40.0761 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 |  | 24230 | 40.0761 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 |  | 24230 | 40.0761 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 |  | 24230 | 40.0761 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 |  | 24230 | 40.0761 |  | 4 | Energia OZE cieplna | 24.57 | 25044 | 41.4224 | 9692 | 16.0304 |  | 24230 | 40.0761
| Razem | 66.712 | 98704.806 | 163.2564 | 136570.4 | 225.8849 |  | 175977 | 291.0635 |  |  | Razem | 61.712 | 87527.806 | 144.7698 | 120139.4 | 198.7083 |  | 157874 | 261.1219 |  |  | Razem | 46.112 | 53998.806 | 89.3133 | 70876.4 | 117.2292 |  | 103515 | 171.2116 |  |  | Razem | 46.112 | 53998.806 | 89.3133 | 70876.4 | 117.2292 |  | 103515 | 171.2116 |  |  | Razem | 46.112 | 53998.806 | 89.3133 | 70876.4 | 117.2292 |  | 103515 | 171.2116 |  |  | Razem | 46.112 | 53998.806 | 89.3133 | 67494.4 | 111.6345 |  | 99794 | 165.0582 |  |  | Razem | 46.112 | 53998.806 | 89.3133 | 67494.4 | 111.6345 |  | 99794 | 165.0582 |  |  | Razem | 46.112 | 54034.806 | 89.3728 | 39252.4 | 64.9225 |  | 82347 | 136.201 |  |  | Razem | 46.112 | 54034.806 | 89.3728 | 39252.4 | 64.9225 |  | 82347 | 136.201 |  |  | Razem | 46.112 | 54034.806 | 89.3728 | 39252.4 | 64.9225 |  | 82347 | 136.201 |  |  | Razem | 46.112 | 54034.806 | 89.3728 | 39252.4 | 64.9225 |  | 82347 | 136.201 |  |  | Razem | 44.657 | 50397.306 | 83.3564 | 33450.325 | 55.326 |  | 67842 | 112.2096 |  |  | Razem | 50.052 | 45614.306 | 75.4454 | 28667.325 | 47.4149 |  | 55884.5 | 92.4321 |  |  | Razem | 50.052 | 45614.306 | 75.4454 | 28667.325 | 47.4149 |  | 55884.5 | 92.4321 |  |  | Razem | 50.052 | 45614.306 | 75.4454 | 28667.325 | 47.4149 |  | 55884.5 | 92.4321 |  |  | Razem | 50.052 | 45614.306 | 75.4454 | 28667.325 | 47.4149 |  | 55884.5 | 92.4321 |  |  | Razem | 50.052 | 45614.306 | 75.4454 | 28667.325 | 47.4149 |  | 55884.5 | 92.4319
"S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg |  | "S" | Paliwo: |  |  | NIE DOTYCZY |  |  | Wd | 0 | MJ/kg
1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 118176.603 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 101766.6181 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 52626.3919 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 52626.3919 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 52626.3919 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 49243.8007 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 49243.8007 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 11273.749 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 11273.749 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 11273.749 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 11273.749 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 11273.749 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 11273.749 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 11273.749 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 11273.749 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 11273.749 | kWh/a |  | 1 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby grzewcze w budynku | [5 empty] | QKc.o. | 11273.749 | kWh/a
[8 empty] | 425.4358 | GJ/a | [9 empty] | 366.3598 | GJ/a | [9 empty] | 189.455 | GJ/a | [9 empty] | 189.455 | GJ/a | [9 empty] | 189.455 | GJ/a | [9 empty] | 177.2777 | GJ/a | [9 empty] | 177.2777 | GJ/a | [9 empty] | 40.5855 | GJ/a | [9 empty] | 40.5855 | GJ/a | [9 empty] | 40.5855 | GJ/a | [9 empty] | 40.5855 | GJ/a | [9 empty] | 40.5855 | GJ/a | [9 empty] | 40.5855 | GJ/a | [9 empty] | 40.5855 | GJ/a | [9 empty] | 40.5855 | GJ/a | [9 empty] | 40.5855 | GJ/a | [9 empty] | 40.5855 | GJ/a
[7 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gc.o. | #DIV/0! | Mg/a
2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a |  | 2 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby wentylacji mechanicznej | [5 empty] | QKwm | 0 | kWh/a
[8 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | Mg/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | Mg/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a
[7 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gwm | #DIV/0! | Mg/a
3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a |  | 3 | Zużycie roczne paliwa na potrzeby strat ciepła sieci cieplnej | [5 empty] | QKs | 0 | kWh/a
[8 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a | [9 empty] | 0 | GJ/a
[7 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a | [8 empty] | Gs | #DIV/0! | Mg/a
| Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a |  |  | Łączne zużycie roczne paliwa | [5 empty] | G | #DIV/0! | Mg/a
"T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "T" | Koszty paliwa i energii: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | %
1 | c.o. i went. |  |  |  | 118176.603 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 38844.5294 | 62.1766 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 101766.6181 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 33450.584 | 58.6301 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 52626.3919 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 17298.2416 | 42.4554 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 52626.3919 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 17298.2416 | 42.4554 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 52626.3919 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 17298.2416 | 42.4554 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 49243.8007 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 16186.3873 | 40.841 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 49243.8007 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 16186.3873 | 40.841 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 11273.749 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 3705.6699 | 9.3461 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 11273.749 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 3705.6699 | 9.3461 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 11273.749 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 3705.6699 | 9.3461 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 11273.749 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 3705.6699 | 9.3461 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 11273.749 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 3705.6699 | 11.5099 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 11273.749 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 3705.6699 | 13.6637 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 11273.749 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 3705.6699 | 13.6637 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 11273.749 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 3705.6699 | 13.6637 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 11273.749 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 3705.6699 | 13.6637 | 1 | c.o. i went. |  |  |  | 11273.749 | kWh/a | 0.3287 | zł/kWh | 3705.6699 | 13.6637
2 | c.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 2 | c.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 9692 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 12451.3124 | 31.4034 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 9692 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 12451.3124 | 31.4034 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 9692 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 12451.3124 | 31.4034 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 9692 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 12451.3124 | 31.4034 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 9692 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 12451.3124 | 38.674 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 9692 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 12451.3124 | 45.911 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 9692 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 12451.3124 | 45.911 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 9692 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 12451.3124 | 45.911 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 9692 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 12451.3124 | 45.911 | 2 | C.o. i went. - energia elektryczna systemowa w pompie ciepła |  |  |  | 9692 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 12451.3124 | 45.911
3 | Chłodzenie |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 3 | Chłodzenie - energia elektryczna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0
4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 5.88 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 6.4386 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 9.0159 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 9.0159 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 9.0159 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 9.2688 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 9.2688 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 9.2649 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 9.2649 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 9.2649 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 9.2649 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 11.4099 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 13.545 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 13.545 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 13.545 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 13.545 | 4 | C.w.u. |  |  |  | 2859.4 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4712 | 13.545
5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 5 | Sieć cieplna |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0
6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 15030 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 19309.041 | 30.9071 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 15030 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 19309.041 | 33.8437 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 15030 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 19309.041 | 47.3905 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 15030 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 19309.041 | 47.3905 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 15030 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 19309.041 | 47.3905 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 15030 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 19309.041 | 48.72 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 15030 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 19309.041 | 48.72 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 15030 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 19309.041 | 48.6993 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 15030 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 19309.041 | 48.6993 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 15030 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 19309.041 | 48.6993 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 15030 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 19309.041 | 48.6993 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 9227.925 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 11855.1152 | 36.8222 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 9227.925 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 11855.1152 | 43.7126 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 9227.925 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 11855.1152 | 43.7126 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 9227.925 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 11855.1152 | 43.7126 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 9227.925 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 11855.1152 | 43.7126 | 6 | Oświetlenie - energia elektryczna |  |  |  | 9227.925 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 11855.1152 | 43.7126
7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 3326.2 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | -4273.1691 | -15.7562 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 3326.2 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | -4273.1691 | -15.7562 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 3326.2 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | -4273.1691 | -15.7562 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 3326.2 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | -4273.1691 | -15.7562 | 7 | Fotowoltaika zużycie własne |  |  |  | 3326.2 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | -4273.1691 | -15.7562
7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | 0 | 0 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 1456.8 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | -801.8591 | -2.9566 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 1456.8 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | -801.8591 | -2.9566 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 1456.8 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | -801.8591 | -2.9566 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 1456.8 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | -801.8591 | -2.9566 | 7 | Fotowoltaika sprzedaż |  |  |  | 1456.8 | kWh/a | 0.55042 | zł/kWh | -801.8591 | -2.9566
8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 73 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 73 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 73 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 73 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Fotowoltaika magazyn energii |  |  |  | 73 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0
9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 9 | Energia elektryczna wiatrowa zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0
8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 8 | Energia elektryczna wiatrowa sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0
10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 10 | Energia wiatrowa magazyn energii |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0
11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 11 | Energia el. wodna zużycie własne |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0
12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0 | 12 | Energia el. wodna sprzedaż |  |  |  | 0 | kWh/a |  | zł/kWh | 0 | 0
| Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 61827.0416 | 98.9636 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 56433.0962 | 98.9124 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 40280.7537 | 98.8617 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 40280.7537 | 98.8617 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 40280.7537 | 98.8617 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 39168.8994 | 98.8298 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 39168.8994 | 98.8298 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 39139.4944 | 98.7137 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 39139.4944 | 98.7137 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 39139.4944 | 98.7137 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 39139.4944 | 98.7137 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 31685.5687 | 98.4159 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 26610.5404 | 98.1194 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 26610.5404 | 98.1194 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 26610.5404 | 98.1194 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 26610.5404 | 98.1194 |  | Razem koszty energii lub paliwa (Keen) | [7 empty] | 26610.5404 | 98.1194
"U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "U" | Koszty energii pomocniczej: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | %
1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 504 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 647.4888 | 1.0364 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 483 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 620.5101 | 1.0876 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 361 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 463.7767 | 1.1383 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 361 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 463.7767 | 1.1383 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 361 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 463.7767 | 1.1383 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 361 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 463.7767 | 1.1702 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 361 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 463.7767 | 1.1702 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 397 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 510.0259 | 1.2863 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 397 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 510.0259 | 1.2863 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 397 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 510.0259 | 1.2863 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 397 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 510.0259 | 1.2863 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 397 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 510.0259 | 1.5841 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 397 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 510.0259 | 1.8806 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 397 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 510.0259 | 1.8806 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 397 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 510.0259 | 1.8806 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 397 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 510.0259 | 1.8806 | 1 | Energia elektryczna pomocnicza |  |  |  | 397 | kWh/a | 1.2847 | zł/kWh | 510.0259 | 1.8806
"V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | % | "V" | Koszty obsługi: | [5 empty] | Cena | Jedn. | zł/a | %
1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | Obsługa | [7 empty] | 0 | 0
2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Remonty bieżące | [7 empty] | 0 | 0
3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | Inne | [7 empty] | 0 | 0
4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0 | 4 | Ochrona środowiska - udział w kosztach paliwa | [6 empty] | % | 0 | 0
| Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) | [7 empty] | 0 | 0
"W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 62474.5304 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 57053.6063 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 40744.5304 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 40744.5304 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 40744.5304 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 39632.6761 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 39632.6761 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 39649.5203 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 39649.5203 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 39649.5203 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 39649.5203 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 32195.5946 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 27120.5663 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 27120.5663 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 27120.5663 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 27120.5663 | 100 | "W" | Ogółem koszty eksploatacji (Ke = Keen + Keob) | [7 empty] | 27120.5663 | 100
[11 empty] | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "0": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "1": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "2": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "3": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "4": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "5": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "6": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "7": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "8": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "9": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "10": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "11": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "12": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "13": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "14": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | % | "X" | Efekty i koszty w stosunku do kroku "0": |  |  |  |  | Symbol | Ilość |  | Jednostka | %
[11 empty] | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 5 |  | kW | 7.4949 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 15.6 |  | kW | 25.2787 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 1.455 |  | kW | 3.1554 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 0 | 1 | Zmniejszenie zapotrzebowania mocy |  |  |  |  | ΔΦ | 22.055 |  | kW | 33.06
[11 empty] | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 11177 |  | kWh/rok | 11.3237 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 33529 |  | kWh/rok | 38.3067 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 0 |  | kWh/rok | 0 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 0 |  | kWh/rok | 0 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 0 |  | kWh/rok | 0 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 0 |  | kWh/rok | 0 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | -36 |  | kWh/rok | -0.066668 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 0 |  | kWh/rok | 0 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 0 |  | kWh/rok | 0 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 0 |  | kWh/rok | 0 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 3637.5 |  | kWh/rok | 6.7318 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 4783 |  | kWh/rok | 9.4906 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 0 |  | kWh/rok | 0 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 0 |  | kWh/rok | 0 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 0 |  | kWh/rok | 0 | 2 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii użytkowej |  |  |  |  | ΔQU | 53090.5 |  | kWh/rok | 53.7871
[11 empty] | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 16430.9848 |  | kWh/rok | 12.0312 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 49262.2262 |  | kWh/rok | 41.0044 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 0 |  | kWh/rok | 0 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 0 |  | kWh/rok | 0 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 3382.5912 |  | kWh/rok | 4.7725 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 0 |  | kWh/rok | 0 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 28242.0516 |  | kWh/rok | 41.8437 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 0 |  | kWh/rok | 0 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 0 |  | kWh/rok | 0 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 0 |  | kWh/rok | 0 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 5802.075 |  | kWh/rok | 14.7815 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 4783 |  | kWh/rok | 14.2989 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 0 |  | kWh/rok | 0 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 0 |  | kWh/rok | 0 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 0 |  | kWh/rok | 0 | 3 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej |  |  |  |  | ΔQK | 107902.9289 |  | kWh/rok | 79.0092
[11 empty] | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 18102.7201 |  | kWh/rok | 10.287 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 54359.7488 |  | kWh/rok | 34.4323 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 0 |  | kWh/rok | 0 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 0 |  | kWh/rok | 0 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 3720.3504 |  | kWh/rok | 3.594 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 0 |  | kWh/rok | 0 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 17447.0568 |  | kWh/rok | 17.483 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 0 |  | kWh/rok | 0 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 0 |  | kWh/rok | 0 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 0 |  | kWh/rok | 0 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 14505.1875 |  | kWh/rok | 17.6147 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 11957.5 |  | kWh/rok | 17.6255 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 0 |  | kWh/rok | 0 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 0 |  | kWh/rok | 0 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 0 |  | kWh/rok | 0 | 4 | Zmniejszenie zapotrzebowania energii pierwotnej |  |  |  |  | ΔQP | 120093 |  | kWh/rok | 68.2436
[11 empty] | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 5420.9241 |  | zł | 8.677 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 16309.0759 |  | zł | 28.5855 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 0 |  | zł | 0 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 0 |  | zł | 0 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 1111.8543 |  | zł | 2.7288 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 0 |  | zł | 0 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | -16.8442 |  | zł | -0.042501 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 0 |  | zł | 0 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 0 |  | zł | 0 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 0 |  | zł | 0 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 7453.9258 |  | zł | 18.7995 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 5075.0283 |  | zł | 15.7631 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 0 |  | zł | 0 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 0 |  | zł | 0 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 0 |  | zł | 0 | 5 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji |  |  |  |  | Δke | 35353.9641 |  | zł | 56.5894
[11 empty] | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 286144.95 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 718650.2709 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 0 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 0 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 117057.92 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 0 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 185719.84 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 0 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 0 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 0 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 69717.04 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 159122.22 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 0 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 0 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 0 |  | zł |  | 6 | Koszty inwestycyjne |  |  |  |  | N | 1536412.2409 |  | zł
[11 empty] | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 52.7853 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 44.0644 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 0 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 0 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 105.2817 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 0 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | -11025.7522 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 0 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 0 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 0 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 9.3531 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 31.354 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 0 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 0 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 0 |  | lat |  | 7 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  | SPBT | 43.458 |  | lat

## 0.6. EKO
0 | Wskaźniki emisji |  |  | KOBiZE na 2023; wytyczne do podsumowania audytu energ.
Stan przed termomodernizacją | [7 empty] | Stan po termomodernizacji
ENERGIA CIEPLNA | [7 empty] | ENERGIA CIEPLNA
1 | Paliwo (energia) |  |  | Gaz ziemny |  |  |  | 1 | Paliwo (energia) |  |  | Gaz ziemny
| Wartość opałowa |  |  |  | WO | 0 | MJ/kg |  | Wartość opałowa |  |  |  | WO | 0 | MJ/kg
| Wskaźnik emisji CO2 |  |  |  | WECO2 | 57.65 | kg/GJ |  | Wskaźnik emisji CO2 |  |  |  | WECO2 | 57.65 | kg/GJ
| Efekt energetyczny i ekologiczny | [7 empty] | Efekt energetyczny i ekologiczny
| Zużycie energii |  |  | Emisja CO2 |  |  |  |  | Zużycie energii |  |  | Emisja CO2
| Energia nieodnawialna | Energia odnawialna |  | z energii nieodnawialnej | z energii odnawialnej |  | Razem |  | Energia nieodnawialna | Energia odnawialna |  | z energii nieodnawialnej | z energii odnawialnej |  | Razem
| GJ/a | GJ/a |  | tCO2/a | tCO2/a | tCO2/a | tCO2/a |  | GJ | GJ |  | tCO2/a | tCO2/a | tCO2/a | tCO2/a
| 425.4 | 0 |  | 24.524 |  |  | 24.524 |  | 40.6 | 0 |  | 2.341 |  |  | 2.341 | 118127.012
|  |  |  | Emisja równoważnika CO2 | [7 empty] | Emisja równoważnika CO2
|  |  |  | 24.524 | 0 | 0 | 24.524 |  |  |  |  | 2.341 | 0 | 0 | 2.341
ENERGIA ELEKTRYCZNA | [7 empty] | ENERGIA ELEKTRYCZNA
2 | Energia |  |  | Energia elektryczna |  |  |  | 2 | Energia |  |  | Energia elektryczna
| Wskaźnik emisji CO2 |  |  |  | WECO2 | 708 | kg/MWh |  | Wskaźnik emisji CO2 |  |  |  | WECO2 | 708 | kg/MWh
| Efekt energetyczny i ekologiczny | [7 empty] | Efekt energetyczny i ekologiczny
| Zużycie energii |  |  | Emisja CO2 |  |  |  |  | Zużycie energii |  |  | Emisja CO2
| Energia nieodnawialna | Energia odnawialna |  | z energii nieodnawialnej | z energii odnawialnej |  | Razem |  | Energia nieodnawialna | Energia odnawialna |  | z energii nieodnawialnej | z energii odnawialnej |  | Razem
| kWh/a | kWh/a | kWh/a | tCO2/a | tCO2/a | tCO2/a | tCO2/a |  | kWh/a | kWh/a | kWh/a | tCO2/a | tCO2/a | tCO2/a | tCO2/a
| 18393.4 | 0 |  | 13.023 | 0 |  | 13.023 |  | 22176.325 | -4783 | 17393.325 | 15.701 | -3.386 |  | 12.315
|  |  |  | Emisja równoważnika CO2 | [7 empty] | Emisja równoważnika CO2
|  |  |  | 13.023 | 0 | 0 | 13.023 |  |  |  |  | 15.701 | -3.386 | 0 | 12.315
3 | Razem |  |  |  | 37.547 |  | tCO2/a | 3 | Razem |  |  |  | 14.656 |  | tCO2/a
[8 empty] | 4 | Efekt ekologiczny |  |  |  | 22.891 |  | tCO2/a
[8 empty] | 5 | Koszty inwestycyjne pakietu usprawnień |  |  |  | 1536412.2409 |  | zł
[8 empty] | 6 | Koszt jednostkowy redukcji emisji CO2 |  |  |  | 67118.6161 |  | zł/t

## 0.7. WSK
Wskaźniki
"A" | Wskaźniki produktu | Metodologia | Wartość |  | Jednostka
|  |  | bazowa | docelowa
1 | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji | - | 0 | 0 | m2
2 | Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej | Zakładka 1.1. | 0 | 604.6 | m2
3 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | - | 0 | 1 | szt.
4 | Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła | - | 0 | 0 | szt.
5 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) | - | 0 | 1 | szt.
6 | Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej | - | 0 | 0 | szt.
7 | Lokale mieszkalne wykorzystujące kotły i systemy ciepłownicze zasilane gazem ziemnym zastępujące instalacje zasilane stałymi paliwami kopalnymi | - | 0 | 0 | szt.
8 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | Zakładka 0.5. | 0 | 0.005395 | MW
9 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | Zakładka 0.5. | 0 | 0 | MW
10 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | Zakładka 0.5. | 0 | 0 | szt.
11 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | Zakładka 0.5. | 0 | 1 | szt.
12 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | Zakładka 0.5. | 0 | 0 | szt.
13 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | Zakładka 0.5. | 0 | 0 | szt.
14 | Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej | Zakładka 0.5. | 0 | 1 | szt.
15 | Liczba powstałych magazynów energii cieplnej | Zakładka 0.5. | 0 | 0 | szt.
"B" | Wskaźniki rezultatu | Metodologia | Wartość |  | Jednostka
|  |  | bazowa | docelowa
1 | Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach, publicznych, przedsiębiorstwach, innych) | Zakładka 0.5. | 175.977 | 55.884 | MWh/rok
2 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych | Zakładka 0.6. | 37.547 | 14.656 | tony równoważnika CO2/rok
3 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem | Zakładka 0.6. | 0 | 0 | tony równoważnika CO2/rok
4 | Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej | - | 0 | 0 | osoby
5 | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej | Zakładka 0.5. | 0 | 5.9091 | MWh/rok | -5.9091 | 18.3934 | 12.4843
6 | Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej | Zakładka 0.5. | 0 | 97.211 | MWh/rok | -97.211 | 118.177 | 20.966
7 | Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE | Zakładka 0.5. | 0 | 4.783 | MWh/rok
8 | Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE | Zakładka 0.5. | 0 | 25.1992 | MWh/rok
Definicje wskaźników produktu
Lp | Wskaźniki produktu | Jednostka
miary
PLRO022 | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji | m2
Wskaźnik mierzy powierzchnię netto budynków poddanych termomodernizacji (wyrażoną w m2). Termomodernizacja definiowana jest jako przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej budynku. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
RCO019 | Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej | m2
Powierzchnia netto budynków publicznych, które osiągają lepszą charakterystykę energetyczną dzięki otrzymanemu wsparciu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej budynku publicznego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit. Organizacja non-profit to osoba prawna zorganizowana i działająca dla zbiorowego, publicznego lub społecznego pożytku, w przeciwieństwie do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której celem jest generowanie zysku dla jego właścicieli. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp. Wskaźnik nie obejmuje: - lokali socjalnych (ponieważ są uwzględniane w RCO18), - szkół prywatnych lub szpitali prywatnych będących własnością inwestorów prywatnych. Wsparcie dla takich podmiotów prywatnych należy zgłaszać jako wsparcie dla przedsiębiorstw wykorzystując RCO01 itp.
PLRO023 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt.
Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków w wyniku realizacji projektu. Modernizacja – obejmuje przebudowę, remont oraz rozbudowę budynków w celu dokonania modernizacji urządzeń energetycznych. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Rozbudowa – w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
PLRO024 | Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła | szt.
Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła polegająca na wymianie indywidualnego źródła ogrzewania na nowe nisko lub zeroemisyjne lub na podłączeniu do sieci ciepłowniczej. Do wartości wskaźnika należy wliczyć liczbę nowo zainstalowanych źródeł ciepła.
PLRO025 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) | szt.
Liczba zmodernizowanych lokalnych źródeł ciepła. Źródło ciepła rozumiane jest jako zespół urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania ciepła (spoza systemów ciepłowniczych). Wsparcie dotyczy lokalnych źródeł ciepła, gdzie produkcja ciepła jest przeznaczona dla budynku publicznego lub wielorodzinnego mieszkalnego, zespołu budynków (np. kompleksu szpitala) lub też osiedla, bądź danej części miejscowości. Lokalne źródła ciepła stanowią: a) kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku, b) ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków. Zakresem wskaźnika nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania węglowego tj. piece i kotły węglowe. Zakres wskaźnika nie odnosi się do indywidualnych źródeł ciepła przeznaczonych na potrzeby budynków jednorodzinnych lub indywidualnych lokali mieszkalnych.
RCO018 | Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej | szt.
Liczba lokali mieszkalnych o udoskonalonej charakterystyce energetycznej dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej lokalu mieszkalnego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Lokal mieszkalny definiuje się jako „pomieszczenie lub zestaw pokoi w budynku stałym lub strukturalnie oddzielonej części budynku, który (…) jest przeznaczony do mieszkania przez jedno prywatne gospodarstwo domowe przez cały rok”. (zob. ESTAT online w odniesieniach). Wskaźnik obejmuje również mieszkalnictwo socjalne w ramach RSO2.1, w którym to przypadku należy również zastosować RCO65 – Inf. społeczna: Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych. Wskaźnik ten nie obejmuje lokali mieszkalnych objętych RCO123 Energia: Lokale mieszkalne z wymienionymi kotłami zasilanymi gazem ziemnym, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników charakterystyki energetycznej w odniesieniu do operacji objętych wsparciem. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
RCO123 | Lokale mieszkalne wykorzystujące kotły i systemy ciepłownicze zasilane gazem ziemnym zastępujące instalacje zasilane stałymi paliwami kopalnymi | szt.
Wskaźnik ten mierzy liczbę lokali mieszkalnych objętych wsparciem w celu wykorzystywania kotłów i systemów ciepłowniczych zasilanych gazem ziemnym zastępujących instalacje zasilane stałymi paliwami kopalnymi. Lokale mieszkalne korzystające z nowych kotłów zasilanych gazem ziemnym powinny osiągnąć lepszą charakterystykę energetyczną dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej lokalu mieszkalnego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Lokal mieszkalny definiuje się jako „pomieszczenie lub zestaw pokoi w budynku stałym lub strukturalnie oddzielonej części budynku, który (…) jest przeznaczony do mieszkania przez jedno prywatne gospodarstwo domowe przez cały rok. Wskaźnik obejmuje również lokale socjalne. Lokale mieszkalne liczone w ramach tego wskaźnika nie będą liczone w ramach RCO18 Energia: Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników charakterystyki energetycznej w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.
PLRO026 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | MW
Wskaźnik obejmuje dodatkową zdolność produkcyjną energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zdolność produkcyjna jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Zgodnie z dyrektywą 2018/2011 oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm), energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.
PLRO027 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | MW
Wskaźnik obejmuje dodatkową zdolność produkcyjną energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zdolność produkcyjna jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Zgodnie z dyrektywą 2018/2011 oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm), energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.
PLRO035 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wiązać się ze zwiększeniem mocy istniejącej instalacji. Definicja jednostki wytwarzania energii elektrycznej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
PLRO034 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Definicja jednostki wytwarzania energii elektrycznej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
PLRO037 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wiązać się ze zwiększeniem mocy istniejącej instalacji. Definicja jednostki wytwarzania energii cieplnej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
PLRO036 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Definicja jednostki wytwarzania energii cieplnej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
PLRO238 | Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej | szt.
Magazyn energii elektrycznej- zgodnie z art. 3 pkt 10k) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.
PLRO237 | Liczba powstałych magazynów energii cieplnej | szt.
Magazyn energii cieplnej - wyodrębniona instalacja służąca do przechowywania energii cieplnej w dowolnej postaci, w sposób pozwalający na, co najmniej częściowe jej odzyskanie.
Definicje wskaźników rezultatu:
Lp. | Wskaźniki rezultatu | Jednostka miary
RCR026 | Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) | MWh/rok
Całkowite roczne zużycie energii pierwotnej podmiotów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej przed interwencją, a osiągnięta wartość odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej rok po interwencji. W przypadku budynków obie wartości należy udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. W przypadku procesów w przedsiębiorstwach roczne zużycie energii pierwotnej należy udokumentować na podstawie audytów energetycznych lub innych odpowiednich specyfikacji technicznych. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit, pod warunkiem, że takie instytucje realizują w budynku objętym projektem cele leżące w interesie ogólnym, takie jak edukacja, zdrowie, środowisko i transport. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp.
RCR029 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych | tony równoważnika CO2/rok
Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych podmiotów lub procesów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wskaźnika tego nie stosuje się w operacjach wykorzystujących wskaźniki „RCR105 Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów przekształconych na zasilanie gazem” lub „RCR29a FST: Szacowana emisja gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach (dyr. 2003/87/WE)”, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.
RCR105 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem | tony równoważnika CO2/rok
Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych w przypadku wsparcia na rzecz kotłów i systemów ciepłowniczych przekształcanych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wartości zgłoszonych w ramach tego wskaźnika nie należy zgłaszać w pozycji „RCR29 Klimat: Szacowana emisja gazów cieplarnianych”, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.
PLRR009 | Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej | osoby
Liczba osób (użytkowników końcowych) podłączonych do sieci ciepłowniczej w wyniku realizacji projektu.
PLRR011 | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej | MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego. Wskaźnik odnosi się do energii końcowej. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
PLRR012 | Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej | MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu. Wskaźnik odnosi się do energii końcowej. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii cieplnej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii cieplnej po zakończeniu projektu. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
PLRR013 | Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE | MWh/rok
Wskaźnik mierzy ilość rocznej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna jest zwiększana. Wartość osiągnięta to wartość energii elektrycznej wyprodukowanej w rok po zakończeniu projektu.
PLRR014 | Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE | MWh/rok
Wskaźnik mierzy ilość rocznej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna jest zwiększana. Wartość osiągnięta to wartość energii cieplnej wyprodukowanej w rok po zakończeniu projektu.

## 1.1. OB
Zadanie - dane importowane ze strony tytułowej:
Dane o obiekcie
1 | Wnioskodawca | NZOZ "VITAMED Sp. z o. o. ul.Różana 7; 41-109 Gliwice
2 | Nazwa zadania | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITAMED Sp. z o. o.
3 | Adres | ul. Różana 7; 44-109 Gliwice
4 | Rodzaj budynku | budynek użyteczności publicznej
Stan przed termomodernizacją | [6 empty] | Stan po termomodernizacji
"A" | Wyszczególnienie | Opis do wypełnienia: Szczegóły w załączniku nr 13 |  |  | Współczynnik "U" |  | "A" | Wyszczególnienie | Opis do wypełnienia: Szczegóły w załączniku nr 14 |  |  | Współczynnik "U"
[5 empty] | Aktualny | WT 2021 | [5 empty] | Projekt | WT 2021 | A
[5 empty] | W/(m2K) | W/(m2K) | [5 empty] | W/(m2K) | W/(m2K)
0.0. | Ściany przy gruncie - mostek cieplny I | [5 empty] | 0.0. | Ściany przy gruncie - mostek cieplny I | [6 empty] | DACH_2 | 0.429 | 146.05
0.1 | Ściany przy gruncie - mostek cieplny II | [5 empty] | 0.1 | Ściany przy gruncie - mostek cieplny II | [6 empty] | DACH_1 | 0.429 | 163.24
0.2.1 | [6 empty] | 0.2.1 | [7 empty] | DZ_2 | 2.6 | 11.11
0.2.2 | Podłoga na gruncie - PD_PIW | terakota, beton zwykły, żużel, beton, piasek |  |  | 0.353 | 0.3 | 0.2.2 | Podłoga na gruncie - PD_PIW | terakota, beton zwykły, żużel, beton, piasek |  |  | 0.353 | 0.3 | 159.44 | DZ_1 | 2.6 | 6.67
0.3.1 | Ściany piwnic przy gruncie - SG_1 | mur z cegły ceramicznej poełnej na zaprawie |  |  | 0.855 | 0.2 | 0.3.1 | Ściany piwnic przy gruncie - SG_1 | mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie, styrodur |  |  | 0.19841 | 0.2 | 78.12 | OK_3 | 2.6 | 15.02
0.3.2 | Ściany piwnic przy gruncie - bez ocieplenia - SG - 2 | mur z cegły ceramicznej poełnej na zaprawie, brak dostępu |  |  | 0.855 | 0.2 | 0.3.2 | Ściany piwnic przy gruncie - bez ocieplenia - SG - 2 | mur z cegły ceramicznej poełnej na zaprawie, brak dostępu |  |  | 0.855 | 0.855 | 18.48 | OK_2 | 1.8 | 19.07
0.3.3 | [6 empty] | 0.3.3 | [7 empty] | OK_1 | 2.6 | 36.37
0.4 | Ściany piwnic ponad gruntem - SZ_P | kamień, mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie |  |  | 1.338 | 0.2 | 0.4 | Ściany piwnic ponad gruntem - SZ_P | kamień, mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie |  |  | 1.338 | 0.2 | 30.02 | PD_PAR | 0.363 | 96.44
0.5 | Okna piwnic | [5 empty] | 0.5 | Okna piwnic | [6 empty] | PD_PIW_0 | 0.353 | 0
0.6 | Drzwi piwnic | [5 empty] | 0.6 | Drzwi piwnic | [6 empty] | PD_PIW | 0.346 | 159.44
0.7 | Strop nad piwnicą | pomieszczenia magazynowe i techniczne, ogrzewane |  |  |  |  | 0.7 | Strop nad piwnicą | pomieszczenia magazynowe i techniczne, ogrzewane | [5 empty] | STR_W | 1.394 | 0
0.8 | Podłoga na gruncie - PD_PAR | terakota, beton zwykły, żużel, beton, piasek |  |  | 0.363 | 0.3 | 0.8 | Podłoga na gruncie - PD_PAR | terakota, beton zwykły, żużel, beton, piasek |  |  | 0.363 | 0.3 | 96.44 | SZ_P | 1.338 | 30.02
0.9 | Strop zewnetrzny | [5 empty] | 0.9 | Strop zewnetrzny | [6 empty] | SZ_3 | 1.428 | 118.91
0.10 | Ściany nadziemia I - SZ_1 | mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 51 cm |  |  | 1.151 | 0.2 | 0.10 | Ściany nadziemia I - SZ_1 | mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 51 cm, + 14 cm styr. |  |  | 0.1857 | 0.2 | 154.07 | SZ_2 | 1.428 | 130.05
0.11 | Ściany nadziemia II - SZ_2 | mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 38 cm |  |  | 1.428 | 0.2 | 0.11 | Ściany nadziemia II - SZ_2 | mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 38 cm, + 14 cm styr. |  |  | 0.19171 | 0.2 | 130.05 | SZ_1 | 1.151 | 154.07
0.12 | Ściany nadziemia III - SZ_3 | mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 38 cm |  |  | 1.428 | 0.2 | 0.12 | Ściany nadziemia III - SZ_3 | mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 38 cm |  |  | 1.4286 | 0.2 | 118.91 | SG_2 | 0.855 | 18.48
0.13 | Okna I - OK_1 | część frontowa - okna drewniane z szybą podwójną |  |  | 2.6 | 0.9 | 0.13 | Okna I - OK_1 | część frontowa - okna drewniane z szybą podwójną |  |  | 0.9 | 0.9 | 36.37 | SG_1 | 0.855 | 78.12
0.14 | Okna II - OK_2 | część frontowa - okna PCV z szybą zespoloną |  |  | 1.8 | 0.9 | 0.14 | Okna II - OK_2 | część frontowa - okna PCV z szybą zespoloną |  |  | 0.9 | 0.9 | 19.07
0.15 | Okna III - OK 3 | część tylna - okna drewniane z szybą podwójną |  |  | 2.6 | 0.9 | 0.15 | Okna III - OK 3 | część tylna - okna drewniane z szybą podwójną |  |  | 2.6 | 0.9 | 15.02
0.16 | Ściany przeszklone | [5 empty] | 0.16 | Ściany przeszklone
0.17 | Drzwi I - DZ_1 | część frontowa - drzwi zewnętrzne stalowe, drewniane |  |  | 2.6 | 1.3 | 0.17 | Drzwi I - DZ_1 | część frontowa - drzwi zewnętrzne stalowe, drewniane |  |  | 1.3 | 1.3 | 6.67
0.18 | Drzwi II - DZ_2 | część tylna - drzwi zewnętrzne stalowe, drewniane |  |  | 2.6 | 1.3 | 0.18 | Drzwi II - DZ_2 | część tylna - drzwi zewnętrzne stalowe, drewniane |  |  | 2.6 | 1.3 | 11.11
0.19 | Drzwi III | [5 empty] | 0.19 | Drzwi III
0.20.1 | Dach - część tylna - DACH_2 | dachówka, drewno, wełna mineralna, płyta KG |  |  | 0.429 | 0.15 | 0.20.1 | Dach - część tylna - DACH_2 | dachówka, drewno, wełna mineralna, płyta KG |  |  | 0.42918 | 0.15 | 146.05
0.20.2 | Dach - część frontowa - DACH_1 | dachówka, drewno, wełna mineralna, płyta KG |  |  | 0.429 | 0.15 | 0.20.2 | Dach - część frontowa - DACH_1 | dachówka, drewno, wełna mineralna, płyta KG |  |  | 0.14474 | 0.15 | 163.24
0.21 | Konstrukcja | tradycyjna murowana |  |  |  |  | 0.21 | Konstrukcja | tradycyjna murowana
0.22. | Ogólny stan techniczny budynku | dostateczny, dobry |  |  |  |  | 0.22. | Ogólny stan techniczny budynku | bardzo dobry
"B" | Dane do wypełnienia: | Powierzchnia. |  | Kubatura |  | Rok przekazania budynku w użytkowanie | "IB" | Dane do wypełnienia: | Powierzchnia. |  | Kubatura |  | Rok przekazania budynku w użytkowanie
|  | zabudowy | użytkowa ogrzewana | całkowita | ogrzewana |  |  |  | zabudowy | użytkowa ogrzewana | całkowita | ogrzewana
|  | A | Au | V | Vogrz |  |  |  | A | Au | V | Vogrz
|  | m2 | m2 | m3 | m3 |  |  |  | m2 | m2 | m3 | m3
0.1. | Budynek NZOZ | 264 | 604.6 | 2473 | 1609.1 | 1968 | 0.1. | Budynek NZOZ | 264 | 604.6 | 2473 | 1609.1 | 1968
0.1.a | w tym piwnice |  | 126.4 |  | 316 |  | 0.1.a | w tym piwnice |  | 126.4 |  | 316
0.1.b | w tym nadziemie |  | 478.2 |  | 1293.1 |  | 0.1.b | w tym nadziemie |  | 478.2 |  | 1293.1
0.2.a | w tym pomieszczenia mieszkalne |  | Au.miesz | 0 | m2 |  | 0.2.a | w tym pomieszczenia mieszkalne |  | Au.miesz | 0 | m2
0.2.b | w tym pomieszczenia niemieszkalne |  | Au.niem | 604.6 | m2 |  | 0.2.b | w tym pomieszczenia niemieszkalne |  | Au.niem | 604.6 | m2
0.3.a | w tym pomieszczenia chłodzone |  | Au.chł | 0 | m2 |  | 0.3.a | w tym pomieszczenia chłodzone |  | Au.chł | 0 | m2
|  |  | Vchł | 0 | m3 |  |  |  |  | Vchł | 0 | m3
0.3.b | w tym pomieszczenia z wentylacją mechaniczną |  | Au.wm | 0 | m2 |  | 0.3.b | w tym pomieszczenia z wentylacją mechaniczną |  | Au.wm | 0 | m2
|  |  | Vwm | 0 | m3 |  |  |  |  | Vwm | 0 | m3
0.3.c | w tym pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną |  | Au.wm | 604.6 | m2 |  | 0.3.b | w tym pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną |  | Au.wm | 604.6 | m2
|  |  | Vwm | 1609.1 | m3 |  |  |  |  | Vwm | 1609.1 | m3
0.4.a | Liczba kondygnacji |  | ik | 3 |  |  | 0.4.a | Liczba kondygnacji |  | ik | 3
0.4.b | Liczba lokali mieszkalnych |  | im | 0 |  |  | 0.4.b | Liczba lokali mieszkalnych |  | im | 0
0.4.c | Liczba osób użytkujących budynek |  | ios | 52 |  |  | 0.4.c | Liczba osób użytkujących budynek |  | ios | 52
Uwaga:
W przypadku zmian należy zaktualizować komórki!

## 1.2. SYST
System grzewczy
Krok "0" Stan obliczeniowy przed termomodernizacją | [6 empty] | Krok "1" Stan obliczeniowy po dociepleniu stolarki | [5 empty] | Krok "2" Stan obliczeniowy po dociepleniu przegród warstwowych | [5 empty] | Krok "3" Stan obliczeniowy po modernizacji wentylacji | [5 empty] | Krok "4" Stan obliczeniowy po zabudowie instalacji chłodniczej | [5 empty] | Krok "5" Stan obliczeniowy po modernizacji instalacji centralnego ogrzewania | [5 empty] | Krok "6" Stan obliczeniowy po modernizacji instalacji c.w.u. | [5 empty] | Krok "7" Stan obliczeniowy po modernizacji źródła ciepła centralnego ogrzewania | [6 empty] | Krok "8" Stan obliczeniowy po modernizacji źródła ciepła c.w.u. | [6 empty] | Krok "15" Stan obliczeniowy po zabudowie systemu zarządzania energią
[7 empty] | Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: | [5 empty] | Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: | [5 empty] | Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: | [5 empty] | Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: | [5 empty] | Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: | [5 empty] | Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: | [5 empty] | Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: | [6 empty] | Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego: | [6 empty] | Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:
[7 empty] | Wymiana drzwi i okien (DZ_1, OK_1, OK_2) | [5 empty] | Ocieplenie ścian zewnętrznych SZ_1, SZ_2, ściany zagłębionej w gruncie SG_1, oraz dachu DACH_1, | [5 empty] | bez zmian | [5 empty] | nie występuje | [5 empty] | Zakres modernizacji instalcji c.o. dotyczy budynku frontowego | [5 empty] | Bez zmian | [5 empty] | Likwidacja istniejącego kotła na gaz ziemny i montaż pompy ciepła powietrze - woda z zasobnikiem i szczytowym kotłem gazowym. | [6 empty] | Nie dotyczy | [6 empty] | Nadzór, analiza i zarządzanie budynkiem planowane jest za pomocą aplikacji dostarczonych przez producentów urządzeń (pompa ciepła, instalacja PV)
[31 empty] | Wymiana na grzejniki płytowe stalowe o zwiększonej powierzchni, wyposażone w zawory termostatyczne. | [11 empty] | W ramach prac towarzyszących przewiduje się roboty instalacyjne i ogólnobudowlane np. wykucia, bruzdowanie, wylewki, prace wykończeniowe oraz
[31 empty] | Montaż nowego rozdzielacza obiegów grzewczych z armaturą. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, zawory podpionowe, przewody izolowane. | [11 empty] | elektryczne w obrębie pomieszczenia kotłowni i składu paliwa.
"A" | Instalacja centralnego ogrzewania | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "A" | Instalacja centralnego ogrzewania | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "A" | Instalacja centralnego ogrzewania | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "A" | Instalacja centralnego ogrzewania | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "A" | Instalacja centralnego ogrzewania | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "A" | Instalacja centralnego ogrzewania | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "A" | Instalacja centralnego ogrzewania | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "A" | Instalacja centralnego ogrzewania | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "A" | Instalacja centralnego ogrzewania | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "A" | Instalacja centralnego ogrzewania | Opis do wypełnienia:
0.1. | Grzejniki - rodzaj | stalowe płytowe |  |  |  |  | 1.1. | Grzejniki - rodzaj | stalowe płytowe |  |  |  | 2.1. | Grzejniki - rodzaj | stalowe płytowe |  |  |  | 3.1. | Grzejniki - rodzaj | stalowe płytowe |  |  |  | 4.1. | Grzejniki - rodzaj | stalowe płytowe |  |  |  | 5.1. | Grzejniki - rodzaj | stalowe płytowe |  |  |  | 6.1. | Grzejniki - rodzaj | stalowe płytowe |  |  |  | 7.1. | Grzejniki - rodzaj | stalowe płytowe |  |  |  |  | 8.1. | Grzejniki - rodzaj | stalowe płytowe |  |  |  |  | 15.1. | Grzejniki - rodzaj | stalowe płytowe
0.2. | Obudowy grzejników | nie |  |  |  |  | 1.2. | Obudowy grzejników | nie |  |  |  | 2.2. | Obudowy grzejników | nie |  |  |  | 3.2. | Obudowy grzejników | nie |  |  |  | 4.2. | Obudowy grzejników | nie |  |  |  | 5.2. | Obudowy grzejników | nie |  |  |  | 6.2. | Obudowy grzejników | nie |  |  |  | 7.2. | Obudowy grzejników | nie |  |  |  |  | 8.2. | Obudowy grzejników | nie |  |  |  |  | 15.2. | Obudowy grzejników | nie
0.3. | Grzejniki - stan techniczny | dostateczny / dobry |  |  |  |  | 1.3. | Grzejniki - stan techniczny | dostateczny / dobry |  |  |  | 2.3. | Grzejniki - stan techniczny | dostateczny / dobry |  |  |  | 3.3. | Grzejniki - stan techniczny | dostateczny / dobry |  |  |  | 4.3. | Grzejniki - stan techniczny | dostateczny / dobry |  |  |  | 5.3. | Grzejniki - stan techniczny | bardzo dobry |  |  |  | 6.3. | Grzejniki - stan techniczny | bardzo dobry |  |  |  | 7.3. | Grzejniki - stan techniczny | bardzo dobry |  |  |  |  | 8.3. | Grzejniki - stan techniczny | bardzo dobry |  |  |  |  | 15.3. | Grzejniki - stan techniczny | bardzo dobry
0.4. | Orurowanie - rodzaj | instalacja dwururowa, stalowa oraz miedziana |  |  |  |  | 1.4. | Orurowanie - rodzaj | instalacja dwururowa, stalowa oraz miedziana |  |  |  | 2.4. | Orurowanie - rodzaj | instalacja dwururowa, stalowa oraz miedziana |  |  |  | 3.4. | Orurowanie - rodzaj | instalacja dwururowa, stalowa oraz miedziana |  |  |  | 4.4. | Orurowanie - rodzaj | instalacja dwururowa, stalowa oraz miedziana |  |  |  | 5.4. | Orurowanie - rodzaj | stalowe, ocynkowane, zaciskowe |  |  |  | 6.4. | Orurowanie - rodzaj | stalowe, ocynkowane, zaciskowe |  |  |  | 7.4. | Orurowanie - rodzaj | stalowe, ocynkowane, zaciskowe |  |  |  |  | 8.4. | Orurowanie - rodzaj | stalowe, ocynkowane, zaciskowe |  |  |  |  | 15.4. | Orurowanie - rodzaj | stalowe, ocynkowane, zaciskowe
0.5. | Orurowanie - izolacja cieplna w pomieszczeniach nieogrzewanych | częściowa, pianka PE, otulina |  |  |  |  | 1.5. | Orurowanie - izolacja cieplna w pomieszczeniach nieogrzewanych | częściowa, pianka PE, otulina |  |  |  | 2.5. | Orurowanie - izolacja cieplna w pomieszczeniach nieogrzewanych | częściowa, pianka PE, otulina |  |  |  | 3.5. | Orurowanie - izolacja cieplna w pomieszczeniach nieogrzewanych | częściowa, pianka PE, otulina |  |  |  | 4.5. | Orurowanie - izolacja cieplna w pomieszczeniach nieogrzewanych | częściowa, pianka PE, otulina |  |  |  | 5.5. | Orurowanie - izolacja cieplna w pomieszczeniach nieogrzewanych | tak, otulina z płaszczem |  |  |  | 6.5. | Orurowanie - izolacja cieplna w pomieszczeniach nieogrzewanych | tak, otulina z płaszczem |  |  |  | 7.5. | Orurowanie - izolacja cieplna w pomieszczeniach nieogrzewanych | tak, otulina z płaszczem |  |  |  |  | 8.5. | Orurowanie - izolacja cieplna w pomieszczeniach nieogrzewanych | tak, otulina z płaszczem |  |  |  |  | 15.5. | Orurowanie - izolacja cieplna w pomieszczeniach nieogrzewanych | tak, otulina z płaszczem
0.6. | Orurowanie - stan techniczny | dobry |  |  |  |  | 1.6. | Orurowanie - stan techniczny | dobry |  |  |  | 2.6. | Orurowanie - stan techniczny | dobry |  |  |  | 3.6. | Orurowanie - stan techniczny | dobry |  |  |  | 4.6. | Orurowanie - stan techniczny | dobry |  |  |  | 5.6. | Orurowanie - stan techniczny | bardzo dobry |  |  |  | 6.6. | Orurowanie - stan techniczny | bardzo dobry |  |  |  | 7.6. | Orurowanie - stan techniczny | bardzo dobry |  |  |  |  | 8.6. | Orurowanie - stan techniczny | bardzo dobry |  |  |  |  | 15.6. | Orurowanie - stan techniczny | bardzo dobry
0.7. | Automatyka pogodowa | Zintegrowana z kotłem |  |  |  |  | 1.7. | Automatyka pogodowa | Zintegrowana z kotłem |  |  |  | 2.7. | Automatyka pogodowa | Zintegrowana z kotłem |  |  |  | 3.7. | Automatyka pogodowa | Zintegrowana z kotłem |  |  |  | 4.7. | Automatyka pogodowa | Zintegrowana z kotłem |  |  |  | 5.7. | Automatyka pogodowa | Zintegrowana z kotłem |  |  |  | 6.7. | Automatyka pogodowa | Zintegrowana z kotłem |  |  |  | 7.7. | Automatyka pogodowa | Zintegrowana z kotłem |  |  |  |  | 8.7. | Automatyka pogodowa | Zintegrowana z kotłem |  |  |  |  | 15.7. | Automatyka pogodowa | Zintegrowana z kotłem
0.8. | Zawory termostatyczne przygrzejnikowe | tak |  |  |  |  | 1.8. | Zawory termostatyczne przygrzejnikowe | tak |  |  |  | 2.8. | Zawory termostatyczne przygrzejnikowe | tak |  |  |  | 3.8. | Zawory termostatyczne przygrzejnikowe | tak |  |  |  | 4.8. | Zawory termostatyczne przygrzejnikowe | tak |  |  |  | 5.8. | Zawory termostatyczne przygrzejnikowe | tak |  |  |  | 6.8. | Zawory termostatyczne przygrzejnikowe | tak |  |  |  | 7.8. | Zawory termostatyczne przygrzejnikowe | tak |  |  |  |  | 8.8. | Zawory termostatyczne przygrzejnikowe | tak |  |  |  |  | 15.8. | Zawory termostatyczne przygrzejnikowe | tak
0.9. | Zawory regulacyjne podpionowe | brak |  |  |  |  | 1.9. | Zawory regulacyjne podpionowe | brak |  |  |  | 2.9. | Zawory regulacyjne podpionowe | brak |  |  |  | 3.9. | Zawory regulacyjne podpionowe | brak |  |  |  | 4.9. | Zawory regulacyjne podpionowe | brak |  |  |  | 5.9. | Zawory regulacyjne podpionowe | tak |  |  |  | 6.9. | Zawory regulacyjne podpionowe | tak |  |  |  | 7.9. | Zawory regulacyjne podpionowe | tak |  |  |  |  | 8.9. | Zawory regulacyjne podpionowe | tak |  |  |  |  | 15.9. | Zawory regulacyjne podpionowe | tak
"B" | Instalacja wentylacji | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "B" | Instalacja wentylacji | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "B" | Instalacja wentylacji | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "B" | Instalacja wentylacji | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "B" | Instalacja wentylacji | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "B" | Instalacja wentylacji | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "B" | Instalacja wentylacji | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "B" | Instalacja wentylacji | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "B" | Instalacja wentylacji | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "B" | Instalacja wentylacji | Opis do wypełnienia:
0.1. | Wentylacja grawitacyjna | wentylacja odbywa się przez okna i drzwi, powietrze usuwane jest przez istniejące kratki wentylacyjne |  |  |  |  | 1.1. | Wentylacja grawitacyjna | wentylacja odbywa się przez okna i drzwi, powietrze usuwane jest przez istniejące kratki wentylacyjne |  |  |  | 2.1. | Wentylacja grawitacyjna | wentylacja odbywa się przez okna i drzwi, powietrze usuwane jest przez istniejące kratki wentylacyjne |  |  |  | 3.1. | Wentylacja grawitacyjna | wentylacja odbywa się przez okna i drzwi, powietrze usuwane jest przez istniejące kratki wentylacyjne |  |  |  | 4.1. | Wentylacja grawitacyjna | wentylacja odbywa się przez okna i drzwi, powietrze usuwane jest przez istniejące kratki wentylacyjne |  |  |  | 5.1. | Wentylacja grawitacyjna | wentylacja odbywa się przez okna i drzwi, powietrze usuwane jest przez istniejące kratki wentylacyjne |  |  |  | 6.1. | Wentylacja grawitacyjna | wentylacja odbywa się przez okna i drzwi, powietrze usuwane jest przez istniejące kratki wentylacyjne |  |  |  | 7.1. | Wentylacja grawitacyjna | wentylacja odbywa się przez okna i drzwi, powietrze usuwane jest przez istniejące kratki wentylacyjne |  |  |  |  | 8.1. | Wentylacja grawitacyjna | wentylacja odbywa się przez okna i drzwi, powietrze usuwane jest przez istniejące kratki wentylacyjne |  |  |  |  | 15.1. | Wentylacja grawitacyjna | wentylacja odbywa się przez okna i drzwi, powietrze usuwane jest przez istniejące kratki wentylacyjne
0.2. | Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny | zadowalający |  |  |  |  | 1.2. | Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny | zadowalający |  |  |  | 2.2. | Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny | zadowalający |  |  |  | 3.2. | Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny | dobry |  |  |  | 4.2. | Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny | dobry |  |  |  | 5.2. | Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny | dobry |  |  |  | 6.2. | Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny | dobry |  |  |  | 7.2. | Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny | dobry |  |  |  |  | 8.2. | Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny | dobry |  |  |  |  | 15.2. | Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny | dobry
0.3. | Wentylacja mechaniczna | brak |  |  |  |  | 1.3. | Wentylacja mechaniczna | brak |  |  |  | 2.3. | Wentylacja mechaniczna | brak |  |  |  | 3.3. | Wentylacja mechaniczna | brak |  |  |  | 4.3. | Wentylacja mechaniczna | brak |  |  |  | 5.3. | Wentylacja mechaniczna | brak |  |  |  | 6.3. | Wentylacja mechaniczna | brak |  |  |  | 7.3. | Wentylacja mechaniczna | brak |  |  |  |  | 8.3. | Wentylacja mechaniczna | brak |  |  |  |  | 15.3. | Wentylacja mechaniczna | brak
0.4. | Wentylacja mechaniczna - stan techniczny | nie dotyczy |  |  |  |  | 1.4. | Wentylacja mechaniczna - stan techniczny | nie dotyczy |  |  |  | 2.4. | Wentylacja mechaniczna - stan techniczny | nie dotyczy |  |  |  | 3.4. | Wentylacja mechaniczna - stan techniczny | nie dotyczy |  |  |  | 4.4. | Wentylacja mechaniczna - stan techniczny | nie dotyczy |  |  |  | 5.4. | Wentylacja mechaniczna - stan techniczny | nie dotyczy |  |  |  | 6.4. | Wentylacja mechaniczna - stan techniczny | nie dotyczy |  |  |  | 7.4. | Wentylacja mechaniczna - stan techniczny | nie dotyczy |  |  |  |  | 8.4. | Wentylacja mechaniczna - stan techniczny | nie dotyczy |  |  |  |  | 15.4. | Wentylacja mechaniczna - stan techniczny | nie dotyczy
0.5. | Automatyka wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  |  | 1.5. | Automatyka wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 2.5. | Automatyka wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 3.5. | Automatyka wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 4.5. | Automatyka wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 5.5. | Automatyka wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 6.5. | Automatyka wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 7.5. | Automatyka wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  |  | 8.5. | Automatyka wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  |  | 15.5. | Automatyka wentylacji mechanicznej | nie dotyczy
0.6. | Odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  |  | 1.6. | Odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 2.6. | Odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 3.6. | Odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 4.6. | Odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 5.6. | Odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 6.6. | Odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  | 7.6. | Odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  |  | 8.6. | Odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej | nie dotyczy |  |  |  |  | 15.6. | Odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej | nie dotyczy
"C" | Instalacja wentylacji dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka |  | "C" | Instalacja wentylacji dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "C" | Instalacja wentylacji dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "C" | Instalacja wentylacji dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "C" | Instalacja wentylacji dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "C" | Instalacja wentylacji dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "C" | Instalacja wentylacji dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "C" | Instalacja wentylacji dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość |  | Jednostka | "C" | Instalacja wentylacji dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość |  | Jednostka | "C" | Instalacja wentylacji dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość |  | Jednostka
0.1. | Łączny strumień powietrza wentylacyjnego wg OZC | Vw |  | 1204 | m3/h |  | 0.1. | Łączny strumień powietrza wentylacyjnego wg OZC | Vw |  | 1087.6 | m3/h | 2.1. | Łączny strumień powietrza wentylacyjnego wg OZC | Vw |  | 1087.6 | m3/h | 3.1. | Łączny strumień powietrza wentylacyjnego wg OZC | Vw |  | 1087.6 | m3/h | 4.1. | Łączny strumień powietrza wentylacyjnego wg OZC | Vw |  | 1087.6 | m3/h | 5.1. | Łączny strumień powietrza wentylacyjnego wg OZC | Vw |  | 1087.6 | m3/h | 6.1. | Łączny strumień powietrza wentylacyjnego wg OZC | Vw |  | 1087.6 | m3/h | 7.1. | Łączny strumień powietrza wentylacyjnego wg OZC | Vw |  | 1087.6 |  | m3/h | 8.1. | Łączny strumień powietrza wentylacyjnego wg OZC | Vw |  | 1087.6 |  | m3/h | 15.1. | Łączny strumień powietrza wentylacyjnego wg OZC | Vw |  | 1087.6 |  | m3/h
0.2. | Kubatura z wentylacją grawitacyjną | Vwg.kub |  | 1609.1 | m3/h |  | 1.1. | Kubatura z wentylacją grawitacyjną | Vwg.kub |  | 1609.1 | m3/h | 2.2. | Kubatura z wentylacją grawitacyjną | Vwg.kub |  | 1609.1 | m3/h | 3.2. | Kubatura z wentylacją grawitacyjną | Vwg.kub |  | 1609.1 | m3/h | 4.2. | Kubatura z wentylacją grawitacyjną | Vwg.kub |  | 1609.1 | m3/h | 5.2. | Kubatura z wentylacją grawitacyjną | Vwg.kub |  | 1609.1 | m3/h | 6.2. | Kubatura z wentylacją grawitacyjną | Vwg.kub |  | 1609.1 | m3/h | 7.2. | Kubatura z wentylacją grawitacyjną | Vwg.kub |  | 1609.1 |  | m3/h | 8.2. | Kubatura z wentylacją grawitacyjną | Vwg.kub |  | 1609.1 |  | m3/h | 15.2. | Kubatura z wentylacją grawitacyjną | Vwg.kub |  | 1609.1 |  | m3/h
0.3. | W tym strumień powietrza wentylacji grawitacyjnej | Vwg |  | 1204 | m3/h |  | 1.2. | W tym strumień powietrza wentylacji grawitacyjnej | Vwg |  | 1087.6 | m3/h | 2.3. | W tym strumień powietrza wentylacji grawitacyjnej | Vwg |  | 1087.6 | m3/h | 3.3. | W tym strumień powietrza wentylacji grawitacyjnej | Vwg |  | 1087.599 | m3/h | 4.3. | W tym strumień powietrza wentylacji grawitacyjnej | Vwg |  | 1087.599 | m3/h | 5.3. | W tym strumień powietrza wentylacji grawitacyjnej | Vwg |  | 1087.599 | m3/h | 6.3. | W tym strumień powietrza wentylacji grawitacyjnej | Vwg |  | 1087.599 | m3/h | 7.3. | W tym strumień powietrza wentylacji grawitacyjnej | Vwg |  | 1087.599 |  | m3/h | 8.3. | W tym strumień powietrza wentylacji grawitacyjnej | Vwg |  | 1087.599 |  | m3/h | 15.3. | W tym strumień powietrza wentylacji grawitacyjnej | Vwg |  | 1087.599 |  | m3/h
0.4. | Krotność wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej | n |  | 0.74824 | 1/h |  | 1.3. | Krotność wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej | n |  | 0.67591 | 1/h | 2.4. | Krotność wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej | n |  | 0.67591 | 1/h | 3.4. | Krotność wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej | n |  | 0.67591 | 1/h | 4.4. | Krotność wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej | n |  | 0.67591 | 1/h | 5.4. | Krotność wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej | n |  | 0.67591 | 1/h | 6.4. | Krotność wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej | n |  | 0.67591 | 1/h | 7.4. | Krotność wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej | n |  | 0.67591 |  | 1/h | 8.4. | Krotność wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej | n |  | 0.67591 |  | 1/h | 15.4. | Krotność wymian powietrza wentylacji grawitacyjnej | n |  | 0.67591 |  | 1/h
0.5. | Kubatura z wentylacją mechaniczną | Vwm.kub |  | 0 | m3/h |  | 1.4. | Kubatura z wentylacją mechaniczną | Vwm.kub |  | 0 | m3/h | 2.5. | Kubatura z wentylacją mechaniczną | Vwm.kub |  | 0 | m3/h | 3.5. | Kubatura z wentylacją mechaniczną | Vwm.kub |  | 0 | m3/h | 4.5. | Kubatura z wentylacją mechaniczną | Vwm.kub |  | 0 | m3/h | 5.5. | Kubatura z wentylacją mechaniczną | Vwm.kub |  | 0 | m3/h | 6.5. | Kubatura z wentylacją mechaniczną | Vwm.kub |  | 0 | m3/h | 7.5. | Kubatura z wentylacją mechaniczną | Vwm.kub |  | 0 |  | m3/h | 8.5. | Kubatura z wentylacją mechaniczną | Vwm.kub |  | 0 |  | m3/h | 15.5. | Kubatura z wentylacją mechaniczną | Vwm.kub |  | 0 |  | m3/h
0.6. | W tym strumień powietrza wentylacji mechanicznej | Vwm |  | 0 | m3/h |  | 1.5. | W tym strumień powietrza wentylacji mechanicznej | Vwm |  | 0 | m3/h | 2.6. | W tym strumień powietrza wentylacji mechanicznej | Vwm |  | 0 | m3/h | 3.6. | W tym strumień powietrza wentylacji mechanicznej | Vwm |  | 0.001 | m3/h | 4.6. | W tym strumień powietrza wentylacji mechanicznej | Vwm |  | 0.001 | m3/h | 5.6. | W tym strumień powietrza wentylacji mechanicznej | Vwm |  | 0.001 | m3/h | 6.6. | W tym strumień powietrza wentylacji mechanicznej | Vwm |  | 0.001 | m3/h | 7.6. | W tym strumień powietrza wentylacji mechanicznej | Vwm |  | 0.001 |  | m3/h | 8.6. | W tym strumień powietrza wentylacji mechanicznej | Vwm |  | 0.001 |  | m3/h | 15.6. | W tym strumień powietrza wentylacji mechanicznej | Vwm |  | 0.001 |  | m3/h
0.7. | Krotność wymian powietrza wentylacji mechanicznej | n |  | 0 | 1/h |  | 1.6. | Krotność wymian powietrza wentylacji mechanicznej | n |  | 0 | 1/h | 2.7. | Krotność wymian powietrza wentylacji mechanicznej | n |  | 0 | 1/h | 3.7. | Krotność wymian powietrza wentylacji mechanicznej | n |  | 0 | 1/h | 4.7. | Krotność wymian powietrza wentylacji mechanicznej | n |  | 0 | 1/h | 5.7. | Krotność wymian powietrza wentylacji mechanicznej | n |  | 0 | 1/h | 6.7. | Krotność wymian powietrza wentylacji mechanicznej | n |  | 0 | 1/h | 7.7. | Krotność wymian powietrza wentylacji mechanicznej | n |  | 0 |  | 1/h | 8.7. | Krotność wymian powietrza wentylacji mechanicznej | n |  | 0 |  | 1/h | 15.7. | Krotność wymian powietrza wentylacji mechanicznej | n |  | 0 |  | 1/h
"D" | Wentylacja mechaniczna dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka |  | "D" | Wentylacja mechaniczna dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "D" | Wentylacja mechaniczna dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "D" | Wentylacja mechaniczna dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "D" | Wentylacja mechaniczna dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "D" | Wentylacja mechaniczna dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "D" | Wentylacja mechaniczna dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "D" | Wentylacja mechaniczna dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość |  | Jednostka | "D" | Wentylacja mechaniczna dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość |  | Jednostka | "D" | Wentylacja mechaniczna dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol |  | Ilość |  | Jednostka
0.1. | Temperatura obliczeniowa | Δt |  | 0 | oC |  | 1.1. | Temperatura obliczeniowa | Δt |  | 0 | oC | 1.1. | Temperatura obliczeniowa | Δt |  | 0 | oC | 3.1. | Temperatura obliczeniowa | Δt |  | 0 | oC | 4.1. | Temperatura obliczeniowa | Δt |  | 0 | oC | 5.1. | Temperatura obliczeniowa | Δt |  | 0 | oC | 6.1. | Temperatura obliczeniowa | Δt |  | 0 | oC | 7.1. | Temperatura obliczeniowa | Δt |  | 0 |  | oC | 8.1. | Temperatura obliczeniowa | Δt |  | 0 |  | oC | 15.1. | Temperatura obliczeniowa | Δt |  | 0 |  | oC
0.2. | Sprawność odzysku ciepła | η |  | 0 | - |  | 1.2. | Sprawność odzysku ciepła | η |  | 0 | - | 1.2. | Sprawność odzysku ciepła | η |  | 0 | - | 3.2. | Sprawność odzysku ciepła | η |  | 0 | - | 4.2. | Sprawność odzysku ciepła | η |  | 0 | - | 5.2. | Sprawność odzysku ciepła | η |  | 0 | - | 6.2. | Sprawność odzysku ciepła | η |  | 0 | - | 7.2. | Sprawność odzysku ciepła | η |  | 0 |  | - | 8.2. | Sprawność odzysku ciepła | η |  | 0 |  | - | 15.2. | Sprawność odzysku ciepła | η |  | 0 |  | -
0.3. | Zaporzebowanie mocy cieplnej wentylacji mechanicznej | Φwm = 0,001* 0,34 * Vwm * Δt *(1-η) |  | 0 | kW |  | 1.3. | Zaporzebowanie mocy cieplnej wentylacji mechanicznej | Φwm = 0,001* 0,34 * Vwm * Δt *(1-η) |  | 0 | kW | 1.3. | Zaporzebowanie mocy cieplnej wentylacji mechanicznej | Φwm = 0,001* 0,34 * Vwm * Δt *(1-η) |  | 0 | kW | 3.3. | Zaporzebowanie mocy cieplnej wentylacji mechanicznej | Φwm = 0,001* 0,34 * Vwm * Δt *(1-η) |  | 0 | kW | 4.3. | Zaporzebowanie mocy cieplnej wentylacji mechanicznej | Φwm = 0,001* 0,34 * Vwm * Δt *(1-η) |  | 0 | kW | 5.3. | Zaporzebowanie mocy cieplnej wentylacji mechanicznej | Φwm = 0,001* 0,34 * Vwm * Δt *(1-η) |  | 0 | kW | 6.3. | Zaporzebowanie mocy cieplnej wentylacji mechanicznej | Φwm = 0,001* 0,34 * Vwm * Δt *(1-η) |  | 0 | kW | 7.3. | Zaporzebowanie mocy cieplnej wentylacji mechanicznej | Φwm = 0,001* 0,34 * Vwm * Δt *(1-η) |  | 0 |  | kW | 8.3. | Zaporzebowanie mocy cieplnej wentylacji mechanicznej | Φwm = 0,001* 0,34 * Vwm * Δt *(1-η) |  | 0 |  | kW | 15.3. | Zaporzebowanie mocy cieplnej wentylacji mechanicznej | Φwm = 0,001* 0,34 * Vwm * Δt *(1-η) |  | 0 |  | kW
12001.9783
"E" | Ogrzewanie i wentylacja - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  |  | "E" | Ogrzewanie i wentylacja - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "E" | Ogrzewanie i wentylacja - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "E" | Ogrzewanie i wentylacja - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "E" | Ogrzewanie i wentylacja - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "E" | Ogrzewanie i wentylacja - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "E" | Ogrzewanie i wentylacja - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "E" | Ogrzewanie i wentylacja - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  |  | "E" | Ogrzewanie i wentylacja - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  |  | "E" | Ogrzewanie i wentylacja - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia
|  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | kWh/a | GJ/a
0.1. | Strata mocy cieplej przez przenikanie | ΦT | 43.2 | - | - |  | 1.1. | Strata mocy cieplej przez przenikanie | ΦT | 39.7 | - | - | 2.1. | Strata mocy cieplej przez przenikanie | ΦT | 24.1 | - | - | 3.1. | Strata mocy cieplej przez przenikanie | ΦT | 24.1 | - | - | 4.1. | Strata mocy cieplej przez przenikanie | ΦT | 24.1 | - | - | 5.1. | Strata mocy cieplej przez przenikanie | ΦT | 24.1 | - | - | 6.1. | Strata mocy cieplej przez przenikanie | ΦT | 24.1 | - | - | 7.1. | Strata mocy cieplej przez przenikanie | ΦT | 24.1 | - |  | - | 8.1. | Strata mocy cieplej przez przenikanie | ΦT | 24.1 | - |  | - | 4.1. | Strata mocy cieplej przez przenikanie | ΦT | 24.1 | - |  | -
0.2. | Nadwyżka mocy cieplnej do kompensacji osłabienia ogrzewania | ΦRH | 0 | - | - |  | 1.2. | Nadwyżka mocy cieplnej do kompensacji osłabienia ogrzewania | ΦRH | 0 | - | - | 2.2. | Nadwyżka mocy cieplnej do kompensacji osłabienia ogrzewania | ΦRH | 0 | - | - | 3.2. | Nadwyżka mocy cieplnej do kompensacji osłabienia ogrzewania | ΦRH | 0 | - | - | 4.2. | Nadwyżka mocy cieplnej do kompensacji osłabienia ogrzewania | ΦRH | 0 | - | - | 5.2. | Nadwyżka mocy cieplnej do kompensacji osłabienia ogrzewania | ΦRH | 0 | - | - | 6.2. | Nadwyżka mocy cieplnej do kompensacji osłabienia ogrzewania | ΦRH | 0 | - | - | 7.2. | Nadwyżka mocy cieplnej do kompensacji osłabienia ogrzewania | ΦRH | 0 | - |  | - | 8.2. | Nadwyżka mocy cieplnej do kompensacji osłabienia ogrzewania | ΦRH | 0 | - |  | - | 4.2. | Nadwyżka mocy cieplnej do kompensacji osłabienia ogrzewania | ΦRH | 0 | - |  | -
0.3. | Moc wentylacji | ΦV | 12.5 | - | - |  | 1.3. | Moc wentylacji | ΦV | 11 | - | - | 2.3. | Moc wentylacji | ΦV | 11 | - | - | 3.3. | Moc wentylacji | ΦV | 11 | - | - | 4.3. | Moc wentylacji | ΦV | 11 | - | - | 5.3. | Moc wentylacji | ΦV | 11 | - | - | 6.3. | Moc wentylacji | ΦV | 11 | - | - | 7.3. | Moc wentylacji | ΦV | 11 | - |  | - | 8.3. | Moc wentylacji | ΦV | 11 | - |  | - | 15.3. | Moc wentylacji | ΦV | 11 | - |  | -
0.3.a | w tym wentylacja grawitacyjna | ΦV.wg | 12.5 | - | - |  | 1.3.a | w tym wentylacja grawitacyjna | ΦV.wg | 11 | - | - | 2.3.a | w tym wentylacja grawitacyjna | ΦV.wg | 11 | - | - | 3.3.a | w tym wentylacja grawitacyjna | ΦV.wg | 11 | - | - | 4.3.a | w tym wentylacja grawitacyjna | ΦV.wg | 11 | - | - | 5.3.a | w tym wentylacja grawitacyjna | ΦV.wg | 11 | - | - | 6.3.a | w tym wentylacja grawitacyjna | ΦV.wg | 11 | - | - | 7.3.a | w tym wentylacja grawitacyjna | ΦV.wg | 11 | - |  | - | 8.3.a | w tym wentylacja grawitacyjna | ΦV.wg | 11 | - |  | - | 15.3.a | w tym wentylacja grawitacyjna | ΦV.wg | 11 | - |  | -
0.3.b | w tym wentylacja mechaniczna | ΦV.wm | 0 | - | - |  | 1.3.b | w tym wentylacja mechaniczna | ΦV.wm | 0 | - | - | 2.3.b | w tym wentylacja mechaniczna | ΦV.wm | 0 | - | - | 3.3.b | w tym wentylacja mechaniczna | ΦV.wm | 0 | - | - | 4.3.b | w tym wentylacja mechaniczna | ΦV.wm | 0 | - | - | 5.3.b | w tym wentylacja mechaniczna | ΦV.wm | 0 | - | - | 6.3.b | w tym wentylacja mechaniczna | ΦV.wm | 0 | - | - | 7.3.b | w tym wentylacja mechaniczna | ΦV.wm | 0 | - |  | - | 8.3.b | w tym wentylacja mechaniczna | ΦV.wm | 0 | - |  | - | 15.3.b | w tym wentylacja mechaniczna | ΦV.wm | 0 | - |  | -
0.4. | Razem moc i energia użytkowa centralnego ogrzewania | Φco, QUco | 55.7 | 80340 | 289.224 |  | 1.4. | Razem moc i energia użytkowa centralnego ogrzewania | Φco, QUco | 50.7 | 69184 | 249.0624 | 2.4. | Razem moc i energia użytkowa centralnego ogrzewania | Φco, QUco | 35.1 | 35777 | 128.7972 | 3.4. | Razem moc i energia użytkowa centralnego ogrzewania | Φco, QUco | 35.1 | 35777 | 128.7972 | 4.4. | Razem moc i energia użytkowa centralnego ogrzewania | Φco, QUco | 35.1 | 35777 | 128.7972 | 5.4. | Razem moc i energia użytkowa centralnego ogrzewania | Φco, QUco | 35.1 | 35777 | 128.7972 | 6.4. | Razem moc i energia użytkowa centralnego ogrzewania | Φco, QUco | 35.1 | 35777 | 128.7972 | 7.4. | Razem moc i energia użytkowa centralnego ogrzewania | Φco, QUco | 35.1 | 25044 | 10733 | 128.7972 | 8.4. | Razem moc i energia użytkowa centralnego ogrzewania | Φco, QUco | 35.1 | 25044 | 10733 | 128.7972 | 15.4. | Razem moc i energia użytkowa centralnego ogrzewania | Φco, QUco | 35.1 | 25044 | 10733 | 128.7972
0.5. | Moc i energia użytkowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QUwm | 0 | 0 | 0 |  | 1.5. | Moc i energia użytkowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QUwm | 0 | 0 | 0 | 2.5. | Moc i energia użytkowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QUwm | 0 | 0 | 0 | 3.5. | Moc i energia użytkowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QUwm | 0 | 0 | 0 | 4.5. | Moc i energia użytkowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QUwm | 0 | 0 | 0 | 5.5. | Moc i energia użytkowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QUwm | 0 | 0 | 0 | 6.5. | Moc i energia użytkowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QUwm | 0 | 0 | 0 | 7.5. | Moc i energia użytkowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QUwm | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5. | Moc i energia użytkowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QUwm | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5. | Moc i energia użytkowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QUwm | 0 | 0 | 0 | 0
0.6. | Ogółem moc i energia użytkowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QUogrzew | 55.7 | 80340 | 289.224 |  | 1.6. | Ogółem moc i energia użytkowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QUogrzew | 50.7 | 69184 | 249.0624 | 2.6. | Ogółem moc i energia użytkowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QUogrzew | 35.1 | 35777 | 128.7972 | 3.6. | Ogółem moc i energia użytkowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QUogrzew | 35.1 | 35777 | 128.7972 | 4.6. | Ogółem moc i energia użytkowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QUogrzew | 35.1 | 35777 | 128.7972 | 5.6. | Ogółem moc i energia użytkowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QUogrzew | 35.1 | 35777 | 128.7972 | 6.6. | Ogółem moc i energia użytkowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QUogrzew | 35.1 | 35777 | 128.7972 | 7.6. | Ogółem moc i energia użytkowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QUogrzew | 35.1 | 25044 | 10733 | 128.7972 | 8.6. | Ogółem moc i energia użytkowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QUogrzew | 35.1 | 25044 | 10733 | 128.7972 | 15.6. | Ogółem moc i energia użytkowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QUogrzew | 35.1 | 25044 | 10733 | 128.7972
0.7. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | - | 0.86 | - |  | 1.7. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | - | 0.86 | - | 2.7. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | - | 0.86 | - | 3.7. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | - | 0.86 | - | 4.7. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | - | 0.86 | - | 5.7. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | - | 0.86 | - | 6.7. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | - | 0.86 | - | 7.9. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | - | 2.6 | 0.91 | - | 8.7. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | - | 2.6 | 0.91 | - | 15.7. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | - | 2.6 | 0.91 | -
0.8. | Sprawność transportu ciepła c.o. | ηH.d | - | 0.93 | - |  | 1.8. | Sprawność transportu ciepła c.o. | ηH.d | - | 0.93 | - | 2.8. | Sprawność transportu ciepła c.o. | ηH.d | - | 0.93 | - | 3.8. | Sprawność transportu ciepła c.o. | ηH.d | - | 0.93 | - | 4.8. | Sprawność transportu ciepła c.o. | ηH.d | - | 0.93 | - | 5.8. | Sprawność transportu ciepła c.o. | ηH.d | - | 0.96 | - | 6.8. | Sprawność transportu ciepła c.o. | ηH.d | - | 0.96 | - | 7.8. | Sprawność transportu ciepła c.o. | ηH.d | - | 0.96 | 0.96 | - | 8.8. | Sprawność transportu ciepła c.o. | ηH.d | - | 0.96 | 0.96 | - | 15.8. | Sprawność transportu ciepła c.o. | ηH.d | - | 0.96 | 0.96 | -
0.9. | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła c.o. | ηH.e | - | 0.85 | - |  | 0.9. | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła c.o. | ηH.e | - | 0.85 | - | 2.9. | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła c.o. | ηH.e | - | 0.85 | - | 3.9. | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła c.o. | ηH.e | - | 0.85 | - | 4.9. | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła c.o. | ηH.e | - | 0.85 | - | 5.9. | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła c.o. | ηH.e | - | 0.88 | - | 6.9. | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła c.o. | ηH.e | - | 0.88 | - | 7.9. | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła c.o. | ηH.e | - | 0.88 | 0.88 | - | 8.9. | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła c.o. | ηH.e | - | 0.88 | 0.88 | - | 15.9. | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła c.o. | ηH.e | - | 0.88 | 0.88 | -
0.10. | Sprawność akumulacji ciepła c.o. | ηH.s | - | 1 | - |  | 1.10. | Sprawność akumulacji ciepła c.o. | ηH.s | - | 1 | - | 1.10. | Sprawność akumulacji ciepła c.o. | ηH.s | - | 1 | - | 3.10. | Sprawność akumulacji ciepła c.o. | ηH.s | - | 1 | - | 4.10. | Sprawność akumulacji ciepła c.o. | ηH.s | - | 1 | - | 5.10. | Sprawność akumulacji ciepła c.o. | ηH.s | - | 1 | - | 6.10. | Sprawność akumulacji ciepła c.o. | ηH.s | - | 1 | - | 7.10. | Sprawność akumulacji ciepła c.o. | ηH.s | - | 0.95 | 1 | - | 8.10. | Sprawność akumulacji ciepła c.o. | ηH.s | - | 0.95 | 1 | - | 15.10. | Sprawność akumulacji ciepła c.o. | ηH.s | - | 0.95 | 1 | -
0.11. | Sprawność całkowita systemu grzewczego (bez źródła ciepła) | ηH.d * ηH.e * ηH.s | - | 0.7905 | - |  | 1.11. | Sprawność całkowita systemu grzewczego (bez źródła ciepła) | ηH.d * ηH.e * ηH.s | - | 0.7905 | - | 2.11. | Sprawność całkowita systemu grzewczego (bez źródła ciepła) | ηH.d * ηH.e * ηH.s | - | 0.7905 | - | 3.11. | Sprawność całkowita systemu grzewczego (bez źródła ciepła) | ηH.d * ηH.e * ηH.s | - | 0.7905 | - | 4.11. | Sprawność całkowita systemu grzewczego (bez źródła ciepła) | ηH.d * ηH.e * ηH.s | - | 0.7905 | - | 5.11. | Sprawność całkowita systemu grzewczego (bez źródła ciepła) | ηH.d * ηH.e * ηH.s | - | 0.8448 | - | 6.11. | Sprawność całkowita systemu grzewczego (bez źródła ciepła) | ηH.d * ηH.e * ηH.s | - | 0.8448 | - | 7.11. | Sprawność całkowita systemu grzewczego (bez źródła ciepła) | ηH.d * ηH.e * ηH.s | - | 0.80256 | 0.8448 | - | 8.11. | Sprawność całkowita systemu grzewczego (bez źródła ciepła) | ηH.d * ηH.e * ηH.s | - | 0.80256 | 0.8448 | - | 15.11. | Sprawność całkowita systemu grzewczego (bez źródła ciepła) | ηH.d * ηH.e * ηH.s | - | 0.80256 | 0.8448 | -
0.12. | Ograniczenie ogrzewania w okresie doby | wd | - | 1 | - |  | 1.12. | Ograniczenie ogrzewania w okresie doby | wd | - | 1 | - | 2.12. | Ograniczenie ogrzewania w okresie doby | wd | - | 1 | - | 3.12. | Ograniczenie ogrzewania w okresie doby | wd | - | 1 | - | 4.12. | Ograniczenie ogrzewania w okresie doby | wd | - | 1 | - | 5.12. | Ograniczenie ogrzewania w okresie doby | wd | - | 1 | - | 6.12. | Ograniczenie ogrzewania w okresie doby | wd | - | 1 | - | 7.12. | Ograniczenie ogrzewania w okresie doby | wd | - | 0.95 | 0.95 | - | 8.12. | Ograniczenie ogrzewania w okresie doby | wd | - | 0.95 | 0.95 | - | 15.12. | Ograniczenie ogrzewania w okresie doby | wd | - | 0.95 | 0.95 | -
0.13. | Ograniczanie ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | - | 1 | - |  | 1.13. | Ograniczanie ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | - | 1 | - | 2.13. | Ograniczanie ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | - | 1 | - | 3.13. | Ograniczanie ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | - | 1 | - | 4.13. | Ograniczanie ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | - | 1 | - | 5.13. | Ograniczanie ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | - | 1 | - | 6.13. | Ograniczanie ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | - | 1 | - | 7.13. | Ograniczanie ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | - | 0.85 | 0.85 | - | 8.13. | Ograniczanie ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | - | 0.85 | 0.85 | - | 15.13. | Ograniczanie ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | - | 0.85 | 0.85 | -
0.14. | Łączna koretka z prowadzenia przerw w ogrzewaniu | wd * wt | - | 1 | - |  | 1.14. | Łączna koretka z prowadzenia przerw w ogrzewaniu | wd * wt | - | 1 | - | 2.14. | Łączna koretka z prowadzenia przerw w ogrzewaniu | wd * wt | - | 1 | - | 3.14. | Łączna koretka z prowadzenia przerw w ogrzewaniu | wd * wt | - | 1 | - | 4.14. | Łączna koretka z prowadzenia przerw w ogrzewaniu | wd * wt | - | 1 | - | 5.14. | Łączna koretka z prowadzenia przerw w ogrzewaniu | wd * wt | - | 1 | - | 6.14. | Łączna koretka z prowadzenia przerw w ogrzewaniu | wd * wt | - | 1 | - | 7.14. | Łączna koretka z prowadzenia przerw w ogrzewaniu | wd * wt | - | 0.8075 | 0.8075 | - | 8.14. | Łączna koretka z prowadzenia przerw w ogrzewaniu | wd * wt | - | 0.8075 | 0.8075 | - | 15.14. | Łączna koretka z prowadzenia przerw w ogrzewaniu | wd * wt | - | 0.8075 | 0.8075 | -
0.15. | Moc i energia końcowa centralnego ogrzewania | Φco, QKco | 55.7 | 118176.603 | 425.4358 |  | 1.15. | Moc i energia końcowa centralnego ogrzewania | Φco, QKco | 50.7 | 101766.6181 | 366.3598 | 2.15. | Moc i energia końcowa centralnego ogrzewania | Φco, QKco | 35.1 | 52626.3919 | 189.455 | 3.15. | Moc i energia końcowa centralnego ogrzewania | Φco, QKco | 35.1 | 52626.3919 | 189.455 | 4.15. | Moc i energia końcowa centralnego ogrzewania | Φco, QKco | 35.1 | 52626.3919 | 189.455 | 5.15. | Moc i energia końcowa centralnego ogrzewania | Φco, QKco | 35.1 | 49243.8007 | 177.2777 | 6.15. | Moc i energia końcowa centralnego ogrzewania | Φco, QKco | 35.1 | 49243.8007 | 177.2777 | 7.15. | Moc i energia końcowa centralnego ogrzewania | Φco, QKco | 35.1 | 9691.5975 | 11273.749 | 75.4752 | 8.15. | Moc i energia końcowa centralnego ogrzewania | Φco, QKco | 35.1 | 9691.5975 | 11273.749 | 75.4752 | 15.15. | Moc i energia końcowa centralnego ogrzewania | Φco, QKco | 35.1 | 9691.5975 | 11273.749 | 75.4752
0.16. | Moc i energia końcowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QKwm | 0 | 0 | 0 |  | 1.16. | Moc i energia końcowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QKwm | 0 | 0 | 0 | 2.16. | Moc i energia końcowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QKwm | 0 | 0 | 0 | 3.16. | Moc i energia końcowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QKwm | 0 | 0 | 0 | 4.16. | Moc i energia końcowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QKwm | 0 | 0 | 0 | 5.16. | Moc i energia końcowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QKwm | 0 | 0 | 0 | 6.16. | Moc i energia końcowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QKwm | 0 | 0 | 0 | 7.16. | Moc i energia końcowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QKwm | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16. | Moc i energia końcowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QKwm | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.16. | Moc i energia końcowa wentylacji mechanicznej | Φwm, QKwm | 0 | 0 | 0 | 0
0.17. | Ogółem moc i energia końcowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QKogrzew | 55.7 | 118176.603 | 425.4358 |  | 1.17. | Ogółem moc i energia końcowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QKogrzew | 50.7 | 101766.6181 | 366.3598 | 2.17. | Ogółem moc i energia końcowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QKogrzew | 35.1 | 52626.3919 | 189.455 | 3.17. | Ogółem moc i energia końcowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QKogrzew | 35.1 | 52626.3919 | 189.455 | 4.17. | Ogółem moc i energia końcowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QKogrzew | 35.1 | 52626.3919 | 189.455 | 5.17. | Ogółem moc i energia końcowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QKogrzew | 35.1 | 49243.8007 | 177.2777 | 6.17. | Ogółem moc i energia końcowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QKogrzew | 35.1 | 49243.8007 | 177.2777 | 7.17. | Ogółem moc i energia końcowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QKogrzew | 35.1 | 9691.5975 | 11273.749 | 75.4752 | 8.17. | Ogółem moc i energia końcowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QKogrzew | 35.1 | 9691.5975 | 11273.749 | 75.4752 | 15.17. | Ogółem moc i energia końcowa c.o. i wentylacji mechanicznej | Φogrzew, QKogrzew | 35.1 | 9691.5975 | 11273.749 | 75.4752
0.18. | Energia elektryczna pomocnicza c.o. | QKpom. c.o. | - | 504 | 1.8144 |  | 1.18. | Energia elektryczna pomocnicza c.o. | QKpom. c.o. | - | 483 | 1.7388 | 2.18. | Energia elektryczna pomocnicza c.o. | QKpom. c.o. | - | 361 | 1.2996 | 3.18. | Energia elektryczna pomocnicza c.o. | QKpom. c.o. | - | 361 | 1.2996 | 4.18. | Energia elektryczna pomocnicza c.o. | QKpom. c.o. | - | 361 | 1.2996 | 5.18. | Energia elektryczna pomocnicza c.o. | QKpom. c.o. | - | 361 | 1.2996 | 6.18. | Energia elektryczna pomocnicza c.o. | QKpom. c.o. | - | 361 | 1.2996 | 7.18. | Energia elektryczna pomocnicza c.o. | QKpom. c.o. | - | 278 | 119 | 1.4292 | 8.18. | Energia elektryczna pomocnicza c.o. | QKpom. c.o. | - | 278 | 119 | 1.4292 | 15.18. | Energia elektryczna pomocnicza c.o. | QKpom. c.o. | - | 278 | 119 | 1.4292
0.19. | Energia elektryczna pomocnicza wentylacji mechanicznej | QKpom. wm | - | 0 | 0 |  | 1.19. | Energia elektryczna pomocnicza wentylacji mechanicznej | QKpom. wm | - | 0 | 0 | 2.19. | Energia elektryczna pomocnicza wentylacji mechanicznej | QKpom. wm | - | 0 | 0 | 3.19. | Energia elektryczna pomocnicza wentylacji mechanicznej | QKpom. wm | - | 0 | 0 | 4.19. | Energia elektryczna pomocnicza wentylacji mechanicznej | QKpom. wm | - | 0 | 0 | 5.19. | Energia elektryczna pomocnicza wentylacji mechanicznej | QKpom. wm | - | 0 | 0 | 6.19. | Energia elektryczna pomocnicza wentylacji mechanicznej | QKpom. wm | - | 0 | 0 | 7.19. | Energia elektryczna pomocnicza wentylacji mechanicznej | QKpom. wm | - | 0 |  | 0 | 8.19. | Energia elektryczna pomocnicza wentylacji mechanicznej | QKpom. wm | - | 0 |  | 0 | 15.19. | Energia elektryczna pomocnicza wentylacji mechanicznej | QKpom. wm | - | 0 |  | 0
0.20. | Razem energia elektryczna pomocnicza | QKpom. ogrzew | - | 504 | 1.8144 |  | 1.20. | Razem energia elektryczna pomocnicza | QKpom. ogrzew | - | 483 | 1.7388 | 2.20. | Razem energia elektryczna pomocnicza | QKpom. ogrzew | - | 361 | 1.2996 | 3.20. | Razem energia elektryczna pomocnicza | QKpom. ogrzew | - | 361 | 1.2996 | 4.20. | Razem energia elektryczna pomocnicza | QKpom. ogrzew | - | 361 | 1.2996 | 5.20. | Razem energia elektryczna pomocnicza | QKpom. ogrzew | - | 361 | 1.2996 | 6.20. | Razem energia elektryczna pomocnicza | QKpom. ogrzew | - | 361 | 1.2996 | 7.20. | Razem energia elektryczna pomocnicza | QKpom. ogrzew | - | 278 | 119 | 1.4292 | 8.20. | Razem energia elektryczna pomocnicza | QKpom. ogrzew | - | 278 | 119 | 1.4292 | 15.20. | Razem energia elektryczna pomocnicza | QKpom. ogrzew | - | 278 | 119 | 1.4292
"F" | Rodzaje mocy i energii ogrzewania oraz wentylacji | Udział | Φ | QU | QK |  | "F" | Rodzaje mocy i energii ogrzewania oraz wentylacji | Udział | Φ | QU | QK | "F" | Rodzaje mocy i energii ogrzewania oraz wentylacji | Udział | Φ | QU | QK | "F" | Rodzaje mocy i energii ogrzewania oraz wentylacji | Udział | Φ | QU | QK | "F" | Rodzaje mocy i energii ogrzewania oraz wentylacji | Udział | Φ | QU | QK | "F" | Rodzaje mocy i energii ogrzewania oraz wentylacji | Udział | Φ | QU | QK | "F" | Rodzaje mocy i energii ogrzewania oraz wentylacji | Udział | Φ | QU | QK | "F" | Rodzaje mocy i energii ogrzewania oraz wentylacji | Udział | Φ | QU |  | QK | "F" | Rodzaje mocy i energii ogrzewania oraz wentylacji | Udział | Φ | QU |  | QK | "F" | Rodzaje mocy i energii ogrzewania oraz wentylacji | Udział | Φ | QU |  | QK
|  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a |  | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a |  | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a |  | kWh/a
0.1. | Moc c.o. z paliwa nieodnawialnego | 100 | 55.7 | - | - |  | 1.1. | Moc c.o. z paliwa nieodnawialnego | 100 | 50.7 | - | - | 2.1. | Moc c.o. z paliwa nieodnawialnego | 100 | 35.1 | - | - | 3.1. | Moc c.o. z paliwa nieodnawialnego | 100 | 35.1 | - | - | 4.1. | Moc c.o. z paliwa nieodnawialnego | 100 | 35.1 | - | - | 5.1. | Moc c.o. z paliwa nieodnawialnego | 100 | 35.1 | - | - | 6.1. | Moc c.o. z paliwa nieodnawialnego | 100 | 35.1 | - | - | 7.1. | Moc c.o. z paliwa nieodnawialnego | 30 | 10.53 | - |  | - | 8.1. | Moc c.o. z paliwa nieodnawialnego | 30 | 10.53 | - |  | - | 15.1. | Moc c.o. z paliwa nieodnawialnego | 30 | 10.53 | - |  | -
0.2. | Moc wentylacji mechanicznej z paliwa nieodnawialnego | 100 | 0 | - | - |  | 1.2. | Moc wentylacji mechanicznej z paliwa nieodnawialnego | 100 | 0 | - | - | 2.2. | Moc wentylacji mechanicznej z paliwa nieodnawialnego | 100 | 0 | - | - | 3.2. | Moc wentylacji mechanicznej z paliwa nieodnawialnego | 100 | 0 | - | - | 4.2. | Moc wentylacji mechanicznej z paliwa nieodnawialnego | 100 | 0 | - | - | 5.2. | Moc wentylacji mechanicznej z paliwa nieodnawialnego | 100 | 0 | - | - | 6.2. | Moc wentylacji mechanicznej z paliwa nieodnawialnego | 100 | 0 | - | - | 7.2. | Moc wentylacji mechanicznej z paliwa nieodnawialnego | 0 | 0 | - |  | - | 8.2. | Moc wentylacji mechanicznej z paliwa nieodnawialnego | 0 | 0 | - |  | - | 15.2. | Moc wentylacji mechanicznej z paliwa nieodnawialnego | 0 | 0 | - |  | -
0.3. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 80340 | 118176.603 |  | 1.3. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 69184 | 101766.6181 | 2.3. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 35777 | 52626.3919 | 3.3. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 35777 | 52626.3919 | 4.3. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 35777 | 52626.3919 | 5.3. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 35777 | 49243.8007 | 6.3. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 35777 | 49243.8007 | 7.3. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 30 | - | 10733 |  | 11273.749 | 8.3. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 30 | - | 10733 |  | 11273.749 | 15.3. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 30 | - | 10733 |  | 11273.749
0.4. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 0 | 0 |  | 1.4. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 0 | 0 | 2.4. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 0 | 0 | 3.4. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 0 | 0 | 4.4. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 0 | 0 | 5.4. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 0 | 0 | 6.4. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 0 | 0 | 7.4. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 0 | - | 0 |  | 0 | 8.4. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 0 | - | 0 |  | 0 | 15.4. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 0 | - | 0 |  | 0
0.5. | Moc c.o. z OZE | 0 | 0 | - | - |  | 1.5. | Moc c.o. z OZE | 0 | 0 | - | - | 2.5. | Moc c.o. z OZE | 0 | 0 | - | - | 3.5. | Moc c.o. z OZE | 0 | 0 | - | - | 4.5. | Moc c.o. z OZE | 0 | 0 | - | - | 5.5. | Moc c.o. z OZE | 0 | 0 | - | - | 6.5. | Moc c.o. z OZE | 0 | 0 | - | - | 7.5. | Moc c.o. z OZE | 70 | 24.57 | - |  | - | 8.5. | Moc c.o. z OZE | 70 | 24.57 | - |  | - | 15.5. | Moc c.o. z OZE | 70 | 24.57 | - |  | -
0.6. | Moc wentylacji mechanicznej z OZE | 0 | 0 | - | - |  | 1.6. | Moc wentylacji mechanicznej z OZE | 0 | 0 |  |  | 2.6. | Moc wentylacji mechanicznej z OZE | 0 | 0 |  |  | 3.6. | Moc wentylacji mechanicznej z OZE | 0 | 0 |  |  | 4.6. | Moc wentylacji mechanicznej z OZE | 0 | 0 |  |  | 5.6. | Moc wentylacji mechanicznej z OZE | 0 | 0 |  |  | 6.6. | Moc wentylacji mechanicznej z OZE | 0 | 0 |  |  | 7.6. | Moc wentylacji mechanicznej z OZE | 0 | 0 |  |  |  | 8.6. | Moc wentylacji mechanicznej z OZE | 0 | 0 |  |  |  | 15.6. | Moc wentylacji mechanicznej z OZE | 0 | 0
0.7. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 |  | 1.7. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 2.7. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 3.7. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 4.7. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 5.7. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 6.7. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 7.7. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z OZE | 70 | - | 25044 |  | 9691.5975 | 8.7. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z OZE | 70 | - | 25044 |  | 9691.5975 | 15.7. | Energia c.o. użytkowa i końcowa z OZE | 70 | - | 25044 |  | 9691.5975
0.8. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 |  | 1.8. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z OZE | 0 |  | 0 | 0 | 2.8. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z OZE | 0 |  | 0 | 0 | 3.8. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z OZE | 0 |  | 0 | 0 | 4.8. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z OZE | 0 |  | 0 | 0 | 5.8. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z OZE | 0 |  | 0 | 0 | 6.8. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z OZE | 0 |  | 0 | 0 | 7.8. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z OZE | 0 |  |  |  | 0 | 8.8. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z OZE | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.8. | Energia w.m. użytkowa i końcowa z OZE | 0 |  | 0 |  | 0
"G" | Instalacja chłodnicza | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "G" | Instalacja chłodnicza | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "G" | Instalacja chłodnicza | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "G" | Instalacja chłodnicza | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "G" | Instalacja chłodnicza | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "G" | Instalacja chłodnicza | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "G" | Instalacja chłodnicza | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "G" | Instalacja chłodnicza | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "G" | Instalacja chłodnicza | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "G" | Instalacja chłodnicza | Opis do wypełnienia:
0.1. | Źródło chłodu | brak |  |  |  |  | 1.1. | Źródło chłodu | brak |  |  |  | 2.1. | Źródło chłodu | brak |  |  |  | 3.1. | Źródło chłodu | brak |  |  |  | 4.1. | Źródło chłodu | brak |  |  |  | 5.1. | Źródło chłodu | brak |  |  |  | 6.1. | Źródło chłodu | brak |  |  |  | 7.1. | Źródło chłodu | brak |  |  |  |  | 8.1. | Źródło chłodu | brak |  |  |  |  | 15.1. | Źródło chłodu | brak
0.2. | Przesył chłodu | - |  |  |  |  | 1.2. | Przesył chłodu | - |  |  |  | 2.2. | Przesył chłodu | - |  |  |  | 3.2. | Przesył chłodu | - |  |  |  | 4.2. | Przesył chłodu | - |  |  |  | 5.2. | Przesył chłodu | - |  |  |  | 6.2. | Przesył chłodu | - |  |  |  | 7.2. | Przesył chłodu | - |  |  |  |  | 8.2. | Przesył chłodu | - |  |  |  |  | 15.2. | Przesył chłodu | -
0.3. | Odbiorniki chłodu | - |  |  |  |  | 1.3. | Odbiorniki chłodu | - |  |  |  | 2.3. | Odbiorniki chłodu | - |  |  |  | 3.3. | Odbiorniki chłodu | - |  |  |  | 4.3. | Odbiorniki chłodu | - |  |  |  | 5.3. | Odbiorniki chłodu | - |  |  |  | 6.3. | Odbiorniki chłodu | - |  |  |  | 7.3. | Odbiorniki chłodu | - |  |  |  |  | 8.3. | Odbiorniki chłodu | - |  |  |  |  | 15.3. | Odbiorniki chłodu | -
0.4. | Magazyn (zasobnik) chłodu | - |  |  |  |  | 1.4. | Magazyn (zasobnik) chłodu | - |  |  |  | 2.4. | Magazyn (zasobnik) chłodu | - |  |  |  | 3.4. | Magazyn (zasobnik) chłodu | - |  |  |  | 4.4. | Magazyn (zasobnik) chłodu | - |  |  |  | 5.4. | Magazyn (zasobnik) chłodu | - |  |  |  | 6.4. | Magazyn (zasobnik) chłodu | - |  |  |  | 7.4. | Magazyn (zasobnik) chłodu | - |  |  |  |  | 8.4. | Magazyn (zasobnik) chłodu | - |  |  |  |  | 15.4. | Magazyn (zasobnik) chłodu | -
0.5. | Automatyka | - |  |  |  |  | 1.5. | Automatyka | - |  |  |  | 2.5. | Automatyka | - |  |  |  | 3.5. | Automatyka | - |  |  |  | 4.5. | Automatyka | - |  |  |  | 5.5. | Automatyka | - |  |  |  | 6.5. | Automatyka | - |  |  |  | 7.5. | Automatyka | - |  |  |  |  | 8.5. | Automatyka | - |  |  |  |  | 15.5. | Automatyka | -
0.6. | Pomieszczenia chłodzone | - |  |  |  |  | 1.6. | Pomieszczenia chłodzone | - |  |  |  | 2.6. | Pomieszczenia chłodzone | - |  |  |  | 3.6. | Pomieszczenia chłodzone | - |  |  |  | 4.6. | Pomieszczenia chłodzone | - |  |  |  | 5.6. | Pomieszczenia chłodzone | - |  |  |  | 6.6. | Pomieszczenia chłodzone | - |  |  |  | 7.6. | Pomieszczenia chłodzone | - |  |  |  |  | 8.6. | Pomieszczenia chłodzone | - |  |  |  |  | 15.6. | Pomieszczenia chłodzone | -
"H" | Instalacja chłodnicza szacunkowy bilans mocy | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka |  | "H" | Instalacja chłodnicza szacunkowy bilans mocy | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "H" | Instalacja chłodnicza szacunkowy bilans mocy | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "H" | Instalacja chłodnicza szacunkowy bilans mocy | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "H" | Instalacja chłodnicza szacunkowy bilans mocy | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "H" | Instalacja chłodnicza szacunkowy bilans mocy | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "H" | Instalacja chłodnicza szacunkowy bilans mocy | Algorytm lub symbol |  | Ilość | Jednostka | "H" | Instalacja chłodnicza szacunkowy bilans mocy | Algorytm lub symbol |  | Ilość |  | Jednostka | "H" | Instalacja chłodnicza szacunkowy bilans mocy | Algorytm lub symbol |  | Ilość |  | Jednostka | "H" | Instalacja chłodnicza szacunkowy bilans mocy | Algorytm lub symbol |  | Ilość |  | Jednostka
0.1. | Powierzchnia chłodzona | Au.c |  | 0 | m2 |  | 1.1. | Powierzchnia chłodzona | Au.c |  | 0 | m2 | 2.1. | Powierzchnia chłodzona | Au.c |  | 0 | m2 | 3.1. | Powierzchnia chłodzona | Au.c |  | 0 | m2 | 4.1. | Powierzchnia chłodzona | Au.c |  | 0 | m2 | 5.1. | Powierzchnia chłodzona | Au.c |  | 0 | m2 | 6.1. | Powierzchnia chłodzona | Au.c |  | 0 | m2 | 7.1. | Powierzchnia chłodzona | Au.c |  | 0 |  | m2 | 8.1. | Powierzchnia chłodzona | Au.c |  | 0 |  | m2 | 15.1. | Powierzchnia chłodzona | Au.c |  | 0 |  | m2
0.2. | Strata mocy cieplnej na ogrzewanie | Φco |  | 55.7 | kW |  | 1.2. | Strata mocy cieplnej na ogrzewanie | Φco |  | 50.7 | kW | 2.2. | Strata mocy cieplnej na ogrzewanie | Φco |  | 35.1 | kW | 3.2. | Strata mocy cieplnej na ogrzewanie | Φco |  | 35.1 | kW | 4.2. | Strata mocy cieplnej na ogrzewanie | Φco |  | 35.1 | kW | 5.2. | Strata mocy cieplnej na ogrzewanie | Φco |  | 35.1 | kW | 6.2. | Strata mocy cieplnej na ogrzewanie | Φco |  | 35.1 | kW | 7.2. | Strata mocy cieplnej na ogrzewanie | Φco |  | 35.1 |  | kW | 8.2. | Strata mocy cieplnej na ogrzewanie | Φco |  | 35.1 |  | kW | 15.2. | Strata mocy cieplnej na ogrzewanie | Φco |  | 35.1 |  | kW
0.3. | Udział mocy chłodniczej do w/w straty mocy cieplnej | - |  |  | % |  | 1.3. | Udział mocy chłodniczej do w/w straty mocy cieplnej | - |  |  | % | 2.3. | Udział mocy chłodniczej do w/w straty mocy cieplnej | - |  |  | % | 3.3. | Udział mocy chłodniczej do w/w straty mocy cieplnej | - |  | 0 | % | 4.3. | Udział mocy chłodniczej do w/w straty mocy cieplnej | - |  |  | % | 5.3. | Udział mocy chłodniczej do w/w straty mocy cieplnej | - |  | 0 | % | 6.3. | Udział mocy chłodniczej do w/w straty mocy cieplnej | - |  | 0 | % | 7.3. | Udział mocy chłodniczej do w/w straty mocy cieplnej | - |  | 0 |  | % | 8.3. | Udział mocy chłodniczej do w/w straty mocy cieplnej | - |  | 0 |  | % | 15.3. | Udział mocy chłodniczej do w/w straty mocy cieplnej | - |  |  |  | %
0.4. | Zaporzebowanie mocy chłodniczej | Φc |  | 0 | kW |  | 1.4. | Zaporzebowanie mocy chłodniczej | Φc |  | 0 | kW | 2.4. | Zaporzebowanie mocy chłodniczej | Φc |  | 0 | kW | 3.4. | Zaporzebowanie mocy chłodniczej | Φc |  | 0 | kW | 4.4. | Zaporzebowanie mocy chłodniczej | Φc |  | 0 | kW | 5.4. | Zaporzebowanie mocy chłodniczej | Φc |  | 0 | kW | 6.4. | Zaporzebowanie mocy chłodniczej | Φc |  | 0 | kW | 7.4. | Zaporzebowanie mocy chłodniczej | Φc |  | 0 |  | kW | 8.4. | Zaporzebowanie mocy chłodniczej | Φc |  | 0 |  | kW | 15.4. | Zaporzebowanie mocy chłodniczej | Φc |  | 0 |  | kW
"I" | Instalacja chłodnicza - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  |  | "I" | Instalacja chłodnicza - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "I" | Instalacja chłodnicza - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "I" | Instalacja chłodnicza - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "I" | Instalacja chłodnicza - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "I" | Instalacja chłodnicza - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "I" | Instalacja chłodnicza - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  | "I" | Instalacja chłodnicza - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  |  | "I" | Instalacja chłodnicza - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia |  |  | "I" | Instalacja chłodnicza - dane do wypełnienia: | Algorytm lub symbol | Moc | Energia
|  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a |  | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a |  | GJ/a |  |  |  | kW | kWh/a |  | GJ/a
0.1. | Moc i energia użytkowa | Φc, QUc | 0 |  | 0 |  | 1.1. | Moc i energia użytkowa | Φc, EUc | 0 |  | 0 | 2.1. | Moc i energia użytkowa | Φc, EUc | 0 |  | 0 | 3.1. | Moc i energia użytkowa | Φc, EUc | 0 |  | 0 | 4.1. | Moc i energia użytkowa | Φc, EUc | 0 |  | 0 | 5.1. | Moc i energia użytkowa | Φc, EUc | 0 |  | 0 | 6.1. | Moc i energia użytkowa | Φc, EUc | 0 |  | 0 | 7.1. | Moc i energia użytkowa | Φc, EUc | 0 |  |  | 0 | 8.1. | Moc i energia użytkowa | Φc, EUc | 0 |  |  | 0 | 15.1. | Moc i energia użytkowa | Φc, EUc | 0 |  |  | 0
0.2. | Sprawność źródła ciepła chłodu | ESEER | - |  | - |  | 1.2. | Sprawność źródła ciepła chłodu | ESEER | - |  | - | 2.2. | Sprawność źródła ciepła chłodu | ESEER | - |  | - | 3.2. | Sprawność źródła ciepła chłodu | ESEER | - |  | - | 4.2. | Sprawność źródła ciepła chłodu | ESEER | - |  | - | 5.2. | Sprawność źródła ciepła chłodu | ESEER | - |  | - | 6.2. | Sprawność źródła ciepła chłodu | ESEER | - |  | - | 7.2. | Sprawność źródła ciepła chłodu | ESEER | - |  |  | - | 8.2. | Sprawność źródła ciepła chłodu | ESEER | - |  |  | - | 15.2. | Sprawność źródła ciepła chłodu | ESEER | - |  |  | -
0.3. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | - |  | - |  | 1.3. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | - |  | - | 2.3. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | - |  | - | 3.3. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | - |  | - | 4.3. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | - |  | - | 5.3. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | - |  | - | 6.3. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | - |  | - | 7.3. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | - |  |  | - | 8.3. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | - |  |  | - | 15.3. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | - |  |  | -
0.4. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | - |  | - |  | 1.4. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | - |  | - | 2.4. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | - |  | - | 3.4. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | - |  | - | 4.4. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | - |  | - | 5.4. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | - |  | - | 6.4. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | - |  | - | 7.4. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | - |  |  | - | 8.4. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | - |  |  | - | 15.4. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | - |  |  | -
0.5. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | - |  | - |  | 1.5. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | - |  | - | 2.5. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | - |  | - | 3.5. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | - |  | - | 4.5. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | - |  | - | 5.5. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | - |  | - | 6.5. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | - |  | - | 7.5. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | - |  |  | - | 8.5. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | - |  |  | - | 15.5. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | - |  |  | -
0.6. | Sprawność całkowita systemu chłodzenia | ESEER *ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 0 | - |  | 1.6. | Sprawność całkowita systemu chłodzenia | ESEER *ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 0 | - | 2.6. | Sprawność całkowita systemu chłodzenia | ESEER *ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 0 | - | 3.6. | Sprawność całkowita systemu chłodzenia | ESEER *ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 0 | - | 4.6. | Sprawność całkowita systemu chłodzenia | ESEER *ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 0 | - | 5.6. | Sprawność całkowita systemu chłodzenia | ESEER *ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 0 | - | 6.6. | Sprawność całkowita systemu chłodzenia | ESEER *ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 0 | - | 7.6. | Sprawność całkowita systemu chłodzenia | ESEER *ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 0 |  | - | 8.6. | Sprawność całkowita systemu chłodzenia | ESEER *ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 0 |  | - | 15.6. | Sprawność całkowita systemu chłodzenia | ESEER *ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 0 |  | -
0.7. | Moc i energia końcowa | Φc, QKc | 0 | 0 | 0 |  | 1.7. | Moc i energia końcowa | Φc, QKc | 0 | 0 | 0 | 2.7. | Moc i energia końcowa | Φc, QKc | 0 | 0 | 0 | 3.7. | Moc i energia końcowa | Φc, QKc | 0 | 0 | 0 | 4.7. | Moc i energia końcowa | Φc, QKc | 0 | 0 | 0 | 5.7. | Moc i energia końcowa | Φc, QKc | 0 | 0 | 0 | 6.7. | Moc i energia końcowa | Φc, QKc | 0 | 0 | 0 | 7.7. | Moc i energia końcowa | Φc, QKc | 0 | 0 |  | 0 | 8.7. | Moc i energia końcowa | Φc, QKc | 0 | 0 |  | 0 | 15.7. | Moc i energia końcowa | Φc, QKc | 0 | 0 |  | 0
0.8. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom c | - | 0 | 0 |  | 1.8. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom c | - | 0 | 0 | 2.8. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom c | - | 0 | 0 | 3.8. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom c | - | 0 | 0 | 4.8. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom c | - | 0 | 0 | 5.8. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom c | - | 0 | 0 | 6.8. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom c | - | 0 | 0 | 7.8. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom c | - | 0 |  | 0 | 8.8. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom c | - | 0 |  | 0 | 15.8. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom c | - | 0 |  | 0
"J" | Rodzaje mocy i energii instalacji chłodniczej | Udział | Φ | QU | QK |  | "J" | Rodzaje mocy i energii instalacji chłodniczej | Udział | Φ | QU | QK | "J" | Rodzaje mocy i energii instalacji chłodniczej | Udział | Φ | QU | QK | "J" | Rodzaje mocy i energii instalacji chłodniczej | Udział | Φ | QU | QK | "J" | Rodzaje mocy i energii instalacji chłodniczej | Udział | Φ | QU | QK | "J" | Rodzaje mocy i energii instalacji chłodniczej | Udział | Φ | QU | QK | "J" | Rodzaje mocy i energii instalacji chłodniczej | Udział | Φ | QU | QK | "J" | Rodzaje mocy i energii instalacji chłodniczej | Udział | Φ | QU |  | QK | "J" | Rodzaje mocy i energii instalacji chłodniczej | Udział | Φ | QU |  | QK | "J" | Rodzaje mocy i energii instalacji chłodniczej | Udział | Φ | QU |  | QK
|  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a |  | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a |  | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a |  | kWh/a
0.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 0 | - | - |  | 1.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 0 | - | - | 2.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 0 | - | - | 3.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 0 | - | - | 4.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego |  | 0 | - | - | 5.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 0 | 0 | - | - | 6.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 0 | 0 | - | - | 7.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego |  | 0 | - |  | - | 8.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 0 | 0 | - |  | - | 15.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 0 | 0 | - |  | -
0.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 0 | 0 |  | 1.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 0 | 0 | 2.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 0 | 0 | 3.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 0 | 0 | 4.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego |  | - | 0 | 0 | 5.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 0 | - | 0 | 0 | 6.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 0 | - | 0 | 0 | 7.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego |  | - | 0 |  | 0 | 8.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 0 | - | 0 |  | 0 | 15.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 0 | - | 0 |  | 0
0.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - | - |  | 1.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - | - | 2.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - | - | 3.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - | - | 4.3. | Moc z OZE |  | 0 | - | - | 5.3. | Moc z OZE | 100 | 0 | - | - | 6.3. | Moc z OZE | 100 | 0 | - | - | 7.3. | Moc z OZE | 100 | 0 | - |  | - | 8.3. | Moc z OZE | 100 | 0 | - |  | - | 15.3. | Moc z OZE | 100 | 0 | - |  | -
0.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 |  | 1.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 2.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 3.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 4.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE |  | - | 0 | 0 | 5.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 100 | - | 0 | 0 | 6.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 100 | - | 0 | 0 | 7.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 100 | - | 0 |  | 0 | 8.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 100 | - | 0 |  | 0 | 15.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 100 | - | 0 |  | 0
"K" | Instalacja cieplej wody użytkowej | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "K" | Instalacja cieplej wody użytkowej | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "K" | Instalacja cieplej wody użytkowej | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "K" | Instalacja cieplej wody użytkowej | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "K" | Instalacja cieplej wody użytkowej | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "K" | Instalacja cieplej wody użytkowej | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "K" | Instalacja cieplej wody użytkowej | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "K" | Instalacja cieplej wody użytkowej | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "K" | Instalacja cieplej wody użytkowej | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "K" | Instalacja cieplej wody użytkowej | Opis do wypełnienia:
0.1. | Źródło | przepływowe podgrzewacze elektryczne |  |  |  |  | 1.1. | Źródło | przepływowe podgrzewacze elektryczne |  |  |  | 2.1. | Źródło | przepływowe podgrzewacze elektryczne |  |  |  | 3.1. | Źródło | przepływowe podgrzewacze elektryczne |  |  |  | 4.1. | Źródło | przepływowe podgrzewacze elektryczne |  |  |  | 5.1. | Źródło | przepływowe podgrzewacze elektryczne |  |  |  | 6.1. | Źródło | przepływowe podgrzewacze elektryczne |  |  |  | 7.1. | Źródło | przepływowe podgrzewacze elektryczne |  |  |  |  | 8.1. | Źródło | przepływowe podgrzewacze elektryczne |  |  |  |  | 15.1. | Źródło | przepływowe podgrzewacze elektryczne
0.2. | Zasobnik | nie dotyczy |  |  |  |  | 1.2. | Zasobnik | nie dotyczy |  |  |  | 2.2. | Zasobnik | nie dotyczy |  |  |  | 3.2. | Zasobnik | nie dotyczy |  |  |  | 4.2. | Zasobnik | nie dotyczy |  |  |  | 5.2. | Zasobnik | nie dotyczy |  |  |  | 6.2. | Zasobnik | nie dotyczy |  |  |  | 7.2. | Zasobnik | nie dotyczy |  |  |  |  | 8.2. | Zasobnik | nie dotyczy |  |  |  |  | 15.2. | Zasobnik | nie dotyczy
0.3. | Dystrybucja w obiekcie | przygotowanie miejscowe |  |  |  |  | 1.3. | Dystrybucja w obiekcie | przygotowanie miejscowe |  |  |  | 2.3. | Dystrybucja w obiekcie | przygotowanie miejscowe |  |  |  | 3.3. | Dystrybucja w obiekcie | przygotowanie miejscowe |  |  |  | 4.3. | Dystrybucja w obiekcie | przygotowanie miejscowe |  |  |  | 5.3. | Dystrybucja w obiekcie | przygotowanie miejscowe |  |  |  | 6.3. | Dystrybucja w obiekcie | przygotowanie miejscowe |  |  |  | 7.3. | Dystrybucja w obiekcie | przygotowanie miejscowe |  |  |  |  | 8.3. | Dystrybucja w obiekcie | przygotowanie miejscowe |  |  |  |  | 15.3. | Dystrybucja w obiekcie | przygotowanie miejscowe
0.4. | Cyrkulacja | nie |  |  |  |  | 1.4. | Cyrkulacja | nie |  |  |  | 2.4. | Cyrkulacja | nie |  |  |  | 3.4. | Cyrkulacja | nie |  |  |  | 4.4. | Cyrkulacja | nie |  |  |  | 5.4. | Cyrkulacja | nie |  |  |  | 6.4. | Cyrkulacja | nie |  |  |  | 7.4. | Cyrkulacja | nie |  |  |  |  | 8.4. | Cyrkulacja | nie |  |  |  |  | 15.4. | Cyrkulacja | nie
0.5. | Rozbiory | sanitariaty, gabinety lekarskie |  |  |  |  | 1.5. | Rozbiory | sanitariaty, gabinety lekarskie |  |  |  | 2.5. | Rozbiory | sanitariaty, gabinety lekarskie |  |  |  | 3.5. | Rozbiory | sanitariaty, gabinety lekarskie |  |  |  | 4.5. | Rozbiory | sanitariaty, gabinety lekarskie |  |  |  | 5.5. | Rozbiory | sanitariaty, gabinety lekarskie |  |  |  | 6.5. | Rozbiory | sanitariaty, gabinety lekarskie |  |  |  | 7.5. | Rozbiory | sanitariaty, gabinety lekarskie |  |  |  |  | 8.5. | Rozbiory | sanitariaty, gabinety lekarskie |  |  |  |  | 15.5. | Rozbiory | sanitariaty, gabinety lekarskie
0.6. | Automatyka | brak |  |  |  |  | 1.6. | Automatyka | brak |  |  |  | 2.6. | Automatyka | brak |  |  |  | 3.6. | Automatyka | brak |  |  |  | 4.6. | Automatyka | brak |  |  |  | 5.6. | Automatyka | brak |  |  |  | 6.6. | Automatyka | brak |  |  |  | 7.6. | Automatyka | brak |  |  |  |  | 8.6. | Automatyka | brak |  |  |  |  | 15.6. | Automatyka | brak
0.7. | Armatura energooszczędna | tak |  |  |  |  | 1.7. | Armatura energooszczędna | tak |  |  |  | 2.7. | Armatura energooszczędna | tak |  |  |  | 3.7. | Armatura energooszczędna | tak |  |  |  | 4.7. | Armatura energooszczędna | tak |  |  |  | 5.7. | Armatura energooszczędna | tak |  |  |  | 6.7. | Armatura energooszczędna | tak |  |  |  | 7.7. | Armatura energooszczędna | tak |  |  |  |  | 8.7. | Armatura energooszczędna | tak |  |  |  |  | 15.7. | Armatura energooszczędna | tak
"L" | Bilans c.w.u. wg faktycznego zużycia | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka |  | "L" | Bilans c.w.u. wg faktycznego zużycia | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "L" | Bilans c.w.u. wg faktycznego zużycia | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "L" | Bilans c.w.u. wg faktycznego zużycia | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "L" | Bilans c.w.u. wg faktycznego zużycia | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "L" | Bilans c.w.u. wg faktycznego zużycia | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "L" | Bilans c.w.u. wg faktycznego zużycia | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "L" | Bilans c.w.u. wg faktycznego zużycia | Algorytm lub symbol | - | Ilość |  | Jednostka | "L" | Bilans c.w.u. wg faktycznego zużycia | Algorytm lub symbol | - | Ilość |  | Jednostka | "L" | Bilans c.w.u. wg faktycznego zużycia | Algorytm lub symbol | - | Ilość |  | Jednostka
0.1. | Ilość osób korzystających z c.w.u. | i | - | 52 | osoby |  | 1.1. | Ilość osób korzystających z c.w.u. | i | - | 52 | osoby | 2.1. | Ilość osób korzystających z c.w.u. | i | - | 52 | osoby | 3.1. | Ilość osób korzystających z c.w.u. | i | - | 52 | osoby | 4.1. | Ilość osób korzystających z c.w.u. | i | - | 52 | osoby | 5.1. | Ilość osób korzystających z c.w.u. | i | - | 52 | osoby | 6.1. | Ilość osób korzystających z c.w.u. | i | - | 52 | osoby | 7.1. | Ilość osób korzystających z c.w.u. | i | - | 52 |  | osoby | 8.1. | Ilość osób korzystających z c.w.u. | i | - | 52 |  | osoby | 15.1. | Ilość osób korzystających z c.w.u. | i | - | 52 |  | osoby
0.2. | Dobowe zmierzone zużycie c.w.u. | vwd.zm | - |  | m3 |  | 1.2. | Dobowe zmierzone zużycie c.w.u. | vwd.zm | - |  | m3 | 2.2. | Dobowe zmierzone zużycie c.w.u. | vwd.zm | - |  | m3 | 3.2. | Dobowe zmierzone zużycie c.w.u. | vwd.zm | - |  | m3 | 4.2. | Dobowe zmierzone zużycie c.w.u. | vwd.zm | - |  | m3 | 5.2. | Dobowe zmierzone zużycie c.w.u. | vwd.zm | - |  | m3 | 6.2. | Dobowe zmierzone zużycie c.w.u. | vwd.zm | - |  | m3 | 7.2. | Dobowe zmierzone zużycie c.w.u. | vwd.zm | - |  |  | m3 | 8.2. | Dobowe zmierzone zużycie c.w.u. | vwd.zm | - |  |  | m3 | 15.2. | Dobowe zmierzone zużycie c.w.u. | vwd.zm | - |  |  | m3
0.3. | Roczne zmierzone zużycie c.w.u. | vwa.zm | - |  | m3 |  | 1.3. | Roczne zmierzone zużycie c.w.u. | vwa.zm | - |  | m3 | 2.3. | Roczne zmierzone zużycie c.w.u. | vwa.zm | - |  | m3 | 3.3. | Roczne zmierzone zużycie c.w.u. | vwa.zm | - |  | m3 | 4.3. | Roczne zmierzone zużycie c.w.u. | vwa.zm | - |  | m3 | 5.3. | Roczne zmierzone zużycie c.w.u. | vwa.zm | - |  | m3 | 6.3. | Roczne zmierzone zużycie c.w.u. | vwa.zm | - |  | m3 | 7.3. | Roczne zmierzone zużycie c.w.u. | vwa.zm | - |  |  | m3 | 8.3. | Roczne zmierzone zużycie c.w.u. | vwa.zm | - |  |  | m3 | 15.3. | Roczne zmierzone zużycie c.w.u. | vwa.zm | - |  |  | m3
0.4. | Współczynnik korekcyjny dobowego rozbioru c.w.u. | kw | - |  | - |  | 1.4. | Współczynnik korekcyjny dobowego rozbioru c.w.u. | kw | - |  | - | 2.4. | Współczynnik korekcyjny dobowego rozbioru c.w.u. | kw | - |  | - | 3.4. | Współczynnik korekcyjny dobowego rozbioru c.w.u. | kw | - |  | - | 4.4. | Współczynnik korekcyjny dobowego rozbioru c.w.u. | kw | - |  | - | 5.4. | Współczynnik korekcyjny dobowego rozbioru c.w.u. | kw | - |  | - | 6.4. | Współczynnik korekcyjny dobowego rozbioru c.w.u. | kw | - |  | - | 7.4. | Współczynnik korekcyjny dobowego rozbioru c.w.u. | kw | - |  |  | - | 8.4. | Współczynnik korekcyjny dobowego rozbioru c.w.u. | kw | - |  |  | - | 15.4. | Współczynnik korekcyjny dobowego rozbioru c.w.u. | kw | - |  |  | -
0.5. | Moc cieplna obliczona wg zmierzonego zużycia c.w.u. | Φw | - |  | kW |  | 1.5. | Moc cieplna obliczona wg zmierzonego zużycia c.w.u. | Φw | - |  | kW | 2.5. | Moc cieplna obliczona wg zmierzonego zużycia c.w.u. | Φw | - |  | kW | 3.5. | Moc cieplna obliczona wg zmierzonego zużycia c.w.u. | Φw | - |  | kW | 4.5. | Moc cieplna obliczona wg zmierzonego zużycia c.w.u. | Φw | - |  | kW | 5.5. | Moc cieplna obliczona wg zmierzonego zużycia c.w.u. | Φw | - |  | kW | 6.5. | Moc cieplna obliczona wg zmierzonego zużycia c.w.u. | Φw | - |  | kW | 7.5. | Moc cieplna obliczona wg zmierzonego zużycia c.w.u. | Φw | - |  |  | kW | 8.5. | Moc cieplna obliczona wg zmierzonego zużycia c.w.u. | Φw | - |  |  | kW | 15.5. | Moc cieplna obliczona wg zmierzonego zużycia c.w.u. | Φw | - |  |  | kW
0.6. | Roczne zużycie energii cieplnej użytkowej | QUw | - |  | kWh |  | 1.6. | Roczne zużycie energii cieplnej użytkowej | QUw | - |  | kWh | 2.6. | Roczne zużycie energii cieplnej użytkowej | QUw | - |  | kWh | 3.6. | Roczne zużycie energii cieplnej użytkowej | QUw | - |  | kWh | 4.6. | Roczne zużycie energii cieplnej użytkowej | QUw | - |  | kWh | 5.6. | Roczne zużycie energii cieplnej użytkowej | QUw | - |  | kWh | 6.6. | Roczne zużycie energii cieplnej użytkowej | QUw | - |  | kWh | 7.6. | Roczne zużycie energii cieplnej użytkowej | QUw | - |  |  | kWh | 8.6. | Roczne zużycie energii cieplnej użytkowej | QUw | - |  |  | kWh | 15.6. | Roczne zużycie energii cieplnej użytkowej | QUw | - |  |  | kWh
"Ł" | Bilans c.w.u. wskaźnikowy wg programu komputerowego OZC: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka |  | "Ł" | Bilans c.w.u. wskaźnikowy wg programu komputerowego OZC: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "Ł" | Bilans c.w.u. wskaźnikowy wg programu komputerowego OZC: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "Ł" | Bilans c.w.u. wskaźnikowy wg programu komputerowego OZC: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "Ł" | Bilans c.w.u. wskaźnikowy wg programu komputerowego OZC: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "Ł" | Bilans c.w.u. wskaźnikowy wg programu komputerowego OZC: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "Ł" | Bilans c.w.u. wskaźnikowy wg programu komputerowego OZC: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "K" | Bilans c.w.u. wskaźnikowy wg programu komputerowego OZC: | Algorytm lub symbol | - | Ilość |  | Jednostka | "Ł" | Bilans c.w.u. wskaźnikowy wg programu komputerowego OZC: | Algorytm lub symbol | - | Ilość |  | Jednostka | "Ł" | Bilans c.w.u. wskaźnikowy wg programu komputerowego OZC: | Algorytm lub symbol | - | Ilość |  | Jednostka
0.1. | Wskaźnik zużycia c.w.u. | vw.Au | - | 0.35 | dm3/(m2*a) |  | 1.1. | Wskaźnik zużycia c.w.u. | vw.Au | - | 0.35 | dm3/(m2*a) | 2.1. | Wskaźnik zużycia c.w.u. | vw.Au | - | 0.35 | dm3/(m2*a) | 3.1. | Wskaźnik zużycia c.w.u. | vw.Au | - | 0.35 | dm3/(m2*a) | 4.1. | Wskaźnik zużycia c.w.u. | vw.Au | - | 0.35 | dm3/(m2*a) | 5.1. | Wskaźnik zużycia c.w.u. | vw.Au | - | 0.35 | dm3/(m2*a) | 6.1. | Wskaźnik zużycia c.w.u. | vw.Au | - | 0.35 | dm3/(m2*a) | 7.1. | Wskaźnik zużycia c.w.u. | vw.Au | - | 0.35 |  | dm3/(m2*a) | 8.1. | Wskaźnik zużycia c.w.u. | vw.Au | - | 0.35 |  | dm3/(m2*a) | 15.1. | Wskaźnik zużycia c.w.u. | vw.Au | - | 0.35 |  | dm3/(m2*a)
0.2. | Współczynnik korekcyjny zużycia c.w.u. | kw | - | 0.7 | - |  | 1.2. | Współczynnik korekcyjny zużycia c.w.u. | kw | - | 0.7 | - | 2.2. | Współczynnik korekcyjny zużycia c.w.u. | kw | - | 0.7 | - | 3.2. | Współczynnik korekcyjny zużycia c.w.u. | kw | - | 0.7 | - | 4.2. | Współczynnik korekcyjny zużycia c.w.u. | kw | - | 0.7 | - | 5.2. | Współczynnik korekcyjny zużycia c.w.u. | kw | - | 0.7 | - | 6.2. | Współczynnik korekcyjny zużycia c.w.u. | kw | - | 0.7 | - | 7.2. | Współczynnik korekcyjny zużycia c.w.u. | kw | - | 0.7 |  | - | 8.2. | Współczynnik korekcyjny zużycia c.w.u. | kw | - | 0.7 |  | - | 15.2. | Współczynnik korekcyjny zużycia c.w.u. | kw | - | 0.7 |  | -
0.3. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | Vw | - | 54.0664 | m3 |  | 1.3. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | Vw | - | 54.0664 | m3 | 2.3. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | Vw | - | 54.0664 | m3 | 3.3. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | Vw | - | 54.0664 | m3 | 4.3. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | Vw | - | 54.0664 | m3 | 5.3. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | Vw | - | 54.0664 | m3 | 6.3. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | Vw | - | 54.0664 | m3 | 7.3. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | Vw | - | 54.0664 |  | m3 | 8.3. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | Vw | - | 54.0664 |  | m3 | 15.3. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | Vw | - | 54.0664 |  | m3
"M" | Moc i energia wg faktycznego zużycia lub OZC należy wypełnić właściwe komórki: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka |  | "M" | Moc i energia wg faktycznego zużycia lub OZC należy wypełnić właściwe komórki: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "M" | Moc i energia wg faktycznego zużycia lub OZC należy wypełnić właściwe komórki: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "M" | Moc i energia wg faktycznego zużycia lub OZC należy wypełnić właściwe komórki: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "M" | Moc i energia wg faktycznego zużycia lub OZC należy wypełnić właściwe komórki: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "M" | Moc i energia wg faktycznego zużycia lub OZC należy wypełnić właściwe komórki: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "M" | Moc i energia wg faktycznego zużycia lub OZC należy wypełnić właściwe komórki: | Algorytm lub symbol | - | Ilość | Jednostka | "M" | Moc i energia wg faktycznego zużycia lub OZC należy wypełnić właściwe komórki: | Algorytm lub symbol | - | Ilość |  | Jednostka | "M" | Moc i energia wg faktycznego zużycia lub OZC należy wypełnić właściwe komórki: | Algorytm lub symbol | - | Ilość |  | Jednostka | "M" | Moc i energia wg faktycznego zużycia lub OZC należy wypełnić właściwe komórki: | Algorytm lub symbol | - | Ilość |  | Jednostka
0.1. | - | - | Moc | Energia |  |  | 1.1. | - | - | Moc | Energia |  | 2.1. | - | - | Moc | Energia |  | 3.1. | - | - | Moc | Energia |  | 4.1. | - | - | Moc | Energia |  | 5.1. | - | - | Moc | Energia |  | 6.1. | - | - | Moc | Energia |  | 7.1. | - | - | Moc | Energia |  |  | 8.1. | - | - | Moc | Energia |  |  | 15.1. | - | - | Moc | Energia
0.2. | - | - | kW | kWh/a | GJ/a |  | 1.2. | - | - | kW | kWh/a | GJ/a | 2.2. | - | - | kW | kWh/a | GJ/a | 3.2. | - | - | kW | kWh/a | GJ/a | 4.2. | - | - | kW | kWh/a | GJ/a | 5.2. | - | - | kW | kWh/a | GJ/a | 6.2. | - | - | kW | kWh/a | GJ/a | 7.2. | - | - | kW | kWh/a |  | GJ/a | 8.2. | - | - | kW | kWh/a |  | GJ/a | 15.2. | - | - | kW | kWh/a |  | GJ/a
0.3. | Moc i energia użytkowa | Φw, QUw | 5 | 2832 | 10.1952 |  | 1.3. | Moc i energia użytkowa | Φw, QUw | 5 | 2832 | 10.1952 | 2.3. | Moc i energia użytkowa | Φw, QUw | 5 | 2832 | 10.1952 | 3.3. | Moc i energia użytkowa | Φw, QUw | 5 | 2832 | 10.1952 | 4.3. | Moc i energia użytkowa | Φw, QUw | 5 | 2832 | 10.1952 | 5.3. | Moc i energia użytkowa | Φw, QUw | 5 | 2832 | 10.1952 | 6.3. | Moc i energia użytkowa | Φw, QUw | 5 | 2832 | 10.1952 | 7.3. | Moc i energia użytkowa | Φw, QUw | 5 | 2832 |  | 10.1952 | 8.3. | Moc i energia użytkowa | Φw, QUw | 5 | 2832 |  | 10.1952 | 15.3. | Moc i energia użytkowa | Φw, QUw | 5 | 2832 |  | 10.2
0.4. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | - | 0.99 | - | 0.99 | 1.4. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | - | 0.99 | - | 2.4. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | - | 0.99 | - | 3.4. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | - | 0.99 | - | 4.4. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | - | 0.99 | - | 5.4. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | - | 0.99 | - | 6.4. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | - | 0.99 | - | 7.4. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | - | 0.99 |  | - | 8.4. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | - | 0.99 |  | - | 15.4. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | - | 0.99 |  | -
0.5. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | - | 1 | - | 0.99 | 1.5. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | - | 1 | - | 2.5. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | - | 1 | - | 3.5. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | - | 1 | - | 4.5. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | - | 1 | - | 5.5. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | - | 1 | - | 6.5. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | - | 1 | - | 7.5. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | - | 1 |  | - | 8.5. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | - | 1 |  | - | 15.5. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | - | 1 |  | -
0.6. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | - | 1 | - |  | 1.6. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | - | 1 | - | 2.6. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | - | 1 | - | 3.6. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | - | 1 | - | 4.6. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | - | 1 | - | 5.6. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | - | 1 | - | 6.6. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | - | 1 | - | 7.6. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | - | 1 |  | - | 8.6. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | - | 1 |  | - | 15.6. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | - | 1 |  | -
0.7. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | - | 1 | - |  | 1.7. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | - | 1 | - | 2.7. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | - | 1 | - | 3.7. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | - | 1 | - | 4.7. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | - | 1 | - | 5.7. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | - | 1 | - | 6.7. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | - | 1 | - | 7.7. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | - | 1 |  | - | 8.7. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | - | 1 |  | - | 15.7. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | - | 1 |  | -
0.8. | Sprawność instalacji c.w.u. (bez źródła ciepła) | ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 1 | - |  | 1.8. | Sprawność instalacji c.w.u. (bez źródła ciepła) | ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 1 | - | 2.8. | Sprawność instalacji c.w.u. (bez źródła ciepła) | ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 1 | - | 3.8. | Sprawność instalacji c.w.u. (bez źródła ciepła) | ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 1 | - | 4.8. | Sprawność instalacji c.w.u. (bez źródła ciepła) | ηH.g * ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 1 | - | 5.8. | Sprawność instalacji c.w.u. (bez źródła ciepła) | ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 1 | - | 6.8. | Sprawność instalacji c.w.u. (bez źródła ciepła) | ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 1 | - | 7.8. | Sprawność instalacji c.w.u. (bez źródła ciepła) | ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 1 |  | - | 8.8. | Sprawność instalacji c.w.u. (bez źródła ciepła) | ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 1 |  | - | 18.6. | Sprawność instalacji c.w.u. (bez źródła ciepła) | ηW.d * ηW.e* ηW.s | - | 1 |  | -
0.9. | Moc i energia końcowa na przygotowanie c.w.u. | Φw, QKw | 5 | 2860.6061 | 10.2982 | 2860.6061 | 1.9. | Moc i energia końcowa na przygotowanie c.w.u. | Φw, QKw | 5 | 2860.6061 | 10.2982 | 2.9. | Moc i energia końcowa na przygotowanie c.w.u. | Φw, QKw | 5 | 2860.6061 | 10.2982 | 3.9. | Moc i energia końcowa na przygotowanie c.w.u. | Φw, QKw | 5 | 2860.6061 | 10.2982 | 4.9. | Moc i energia końcowa na przygotowanie c.w.u. | Φw, QKw | 5 | 2860.6061 | 10.2982 | 5.9. | Moc i energia końcowa na przygotowanie c.w.u. | Φw, QKw | 5 | 2860.6061 | 10.2982 | 6.9. | Moc i energia końcowa na przygotowanie c.w.u. | Φw, QKw | 5 | 2860.6061 | 10.2982 | 7.9. | Moc i energia końcowa na przygotowanie c.w.u. | Φw, QKw | 5 | 2860.6061 |  | 10.2982 | 8.9. | Moc i energia końcowa na przygotowanie c.w.u. | Φw, QKw | 5 | 2860.6061 |  | 10.2982 | 15.9. | Moc i energia końcowa na przygotowanie c.w.u. | Φw, QKw | 5 | 2860.6061 |  | 10.2982
0.10. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom w |  | 0 | 0 |  | 1.10. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom w |  | 0 | 0 | 2.10. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom w |  | 0 | 0 | 3.10. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom w |  | 0 | 0 | 4.10. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom w |  | 0 | 0 | 5.10. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom w |  | 0 | 0 | 6.10. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom w |  | 0 | 0 | 7.10. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom w |  | 0 |  | 0 | 8.10. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom w |  | 0 |  | 0 | 15.10. | Energia elektryczna pomocnicza | QKpom w |  | 0 |  | 0
"N" | Rodzaje mocy i energii instalacji c.w.u. | Udział | Φ | QU | QK |  | "N" | Rodzaje mocy i energii instalacji c.w.u. | Udział | Φ | QU | QK | "N" | Rodzaje mocy i energii instalacji c.w.u. | Udział | Φ | QU | QK | "N" | Rodzaje mocy i energii instalacji c.w.u. | Udział | Φ | QU | QK | "N" | Rodzaje mocy i energii instalacji c.w.u. | Udział | Φ | QU | QK | "N" | Rodzaje mocy i energii instalacji c.w.u. | Udział | Φ | QU | QK | "N" | Rodzaje mocy i energii instalacji c.w.u. | Udział | Φ | QU | QK | "N" | Rodzaje mocy i energii instalacji c.w.u. | Udział | Φ | QU |  | QK | "N" | Rodzaje mocy i energii instalacji c.w.u. | Udział | Φ | QU |  | QK | "N" | Rodzaje mocy i energii instalacji c.w.u. | Udział | Φ | QU |  | QK
|  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a |  | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a |  | kWh/a |  |  | % | kW | kWh/a |  | kWh/a
0.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 5 | - | - |  | 1.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 5 | - | - | 2.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 5 | - | - | 3.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 5 | - | - | 4.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 5 | - | - | 5.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 5 | - | - | 6.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 5 | - | - | 7.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 5 | - |  | - | 8.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 5 | - |  | - | 15.1. | Moc z paliwa nieodnawialnego | 100 | 5 | - |  | -
0.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 2832 | 2860.6061 |  | 1.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 2832 | 2860.6061 | 2.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 2832 | 2860.6061 | 3.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 2832 | 2860.6061 | 4.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 2832 | 2860.6061 | 5.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 2832 | 2860.6061 | 6.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 2832 | 2860.6061 | 7.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 2832 |  | 2860.6061 | 8.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 2832 |  | 2860.6061 | 15.2. | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | 100 | - | 2832 |  | 2860.6061
0.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - | - |  | 1.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - | - | 2.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - | - | 3.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - | - | 4.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - | - | 5.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - | - | 6.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - | - | 7.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - |  | - | 8.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - |  | - | 15.3. | Moc z OZE | 0 | 0 | - |  | -
0.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 |  | 1.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 2.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 3.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 4.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 5.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 6.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 | 0 | 7.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 |  | 0 | 8.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 |  | 0 | 15.4. | Energia użytkowa i końcowa z OZE | 0 | - | 0 |  | 0
Uwaga: w przypadku modernizacji źródła ciepła i instalacji c.w.u. zaleca się wykonanie bilansu c.w.u. wg faktycznego zużycia | [6 empty] | "O" | Wymiana stolarki |  | Nakłady inwestycyjne: |  |  | "O" | Docieplenie przegród warstwowych |  | Nakłady inwestycyjne: |  |  | "O" | Zabudowa wentylacji mechanicznej |  | Nakłady inwestycyjne: |  |  | "O" | Zabudowa instalacji chłodniczej |  | Nakłady inwestycyjne: |  |  | "O" | Zabudowa instalacji c.o. |  | Nakłady inwestycyjne: |  |  | "O" | Modernizacja instalacji c.w.u.: |  | Nakłady inwestycyjne: |  |  | "O" | Modernizacja źródła ciepła c.o. |  | Nakłady inwestycyjne: |  |  |  | "O" | Modernizacja źródła ciepła c.w.u. |  | Nakłady inwestycyjne: |  |  |  | "O" | Zabudowa systemu zarządzania energią |  | Nakłady inwestycyjne:
[7 empty] | 1.1. | Jednostkowe nakłady inwestycyjne |  | n | 4606.919 | zł/m2 | 2.1. | Jednostkowe nakłady inwestycyjne |  | n | 1367.6073 | zł/m2 | 3.1. | Jednostkowe nakłady inwestycyjne |  | n | 0 | zł/m3/h | 4.1. | Jednostkowe nakłady inwestycyjne |  | n | 0 | zł/kW | 5.1. | Jednostkowe nakłady inwestycyjne |  | n | 3334.9835 | zł/kW | 6.1. | Jednostkowe nakłady inwestycyjne |  | n | 0 | zł/kW | 7.1. | Jednostkowe nakłady inwestycyjne |  | n | 5291.1635 |  | zł/kW | 8.1. | Jednostkowe nakłady inwestycyjne |  | n | #DIV/0! |  | zł/kW | 15.1. | Jednostkowe nakłady inwestycyjne |  | n | - |  | zł/kW
[7 empty] | 1.2. | Ilość jednostek |  | i | 62.112 | m2 | 2.2. | Ilość jednostek |  | i | 525.48 | m2 | 3.2. | Ilość jednostek |  | i | 0.001 | m2 | 4.2. | Ilość jednostek |  | i | 0 | kW | 5.2. | Ilość jednostek |  | i | 35.1 | kW | 6.2. | Ilość jednostek |  | i | 5 | kW | 7.2. | Ilość jednostek |  | i | 35.1 |  | kW | 8.2. | Ilość jednostek |  | i | 0 |  | kW | 15.2. | Ilość jednostek |  | i | - |  | kW
[7 empty] | 1.3. | Nakłady inwestycyjne |  | N | 286144.95 | zł | 2.3. | Nakłady inwestycyjne |  | N | 718650.2709 | zł | 3.3. | Nakłady inwestycyjne |  | N | 0 | zł | 4.3. | Nakłady inwestycyjne |  | N | 0 | zł | 5.3. | Nakłady inwestycyjne |  | N | 117057.92 | zł | 6.3. | Nakłady inwestycyjne |  | N | 0 | zł | 7.3. | Nakłady inwestycyjne |  | N | 185719.84 |  | zł | 8.3. | Nakłady inwestycyjne |  | N | 0 |  | zł | 15.3. | Nakłady inwestycyjne |  | N | 0 |  | zł
[7 empty] | "P" | Wymiana stolarki |  | Efekty do kroku "0" |  |  | "P" | Docieplenie przegród warstwowych |  | Efekty do kroku "1" |  |  | "P" | Zabudowa wentylacji mechanicznej |  | Efekty do kroku "2" |  |  | "P" | Zabudowa instalacji chłodniczej - efekty cieplne |  | Efekty do kroku "3" |  |  | "P" | Modernizacja instalacji c.o. - efekty cieplne |  | Efekty do kroku "4" |  |  | "P" | Modernizacja instalacji c.w.u. - efekty cieplne: |  | Efekty do kroku "5" |  |  | "P" | Modernizacja źródła ciepła c.o. - efekty cieplne |  | Efekty do kroku "6" |  |  |  | "P" | Modernizacja źródła ciepła c.w.u. - efekty cieplne |  | Efekty do kroku "7" |  |  |  | "P" | Zabudowa systemu zarządzania energią - efekty cieplne |  | Efekty do kroku "8"
[7 empty] | 1.1. | Efekt mocy cieplnej |  | ΔΦ | 5 | kW | 2.1. | Efekt mocy cieplnej |  | ΔΦ | 15.6 | kW | 3.1. | Efekt mocy cieplnej |  | ΔΦ | 0 | kW | 4.1. | Efekt mocy cieplnej |  | ΔΦ | 0 | kW | 5.1. | Efekt mocy cieplnej |  | ΔΦ | 0 | kW | 6.1. | Efekt mocy cieplnej |  | ΔΦ | 0 | kW | 7.1. | Efekt mocy cieplnej |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 8.1. | Efekt mocy cieplnej |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 15.1. | Efekt mocy cieplnej |  | ΔΦ | 0 |  | kW
[7 empty] | 1.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 11156 | kWh/a | 2.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 33407 | kWh/a | 3.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 | kWh/a | 4.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 | kWh/a | 5.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 | kWh/a | 6.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 | kWh/a | 7.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 10733 |  | kWh/a | 8.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 |  | kWh/a | 15.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 |  | kWh/a
[7 empty] | 1.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 16409.9848 | kWh/a | 2.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 49140.2262 | kWh/a | 3.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 0 | kWh/a | 4.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 0 | kWh/a | 5.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 3382.5912 | kWh/a | 6.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 0 | kWh/a | 7.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 39552.2032 |  | kWh/a | 8.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 0 |  | kWh/a | 15.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 0 |  | kWh/a
[7 empty] | 1.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 2.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 3.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 4.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 5.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 6.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 7.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  |  | 8.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  |  | 15.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty
[7 empty] | 1.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 2.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 3.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 4.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 5.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 6.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 7.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  |  | 8.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  |  | 15.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty
[25 empty] | "Q" | Zabudowa instalacji chłodniczej - efekty chłodnicze |  | Efekty do kroku "3" |  |  | "Q" | Zabudowa instalacji chłodniczej - efekty chłodnicze |  | Efekty do kroku "4" |  |  | "Q" | Zabudowa instalacji chłodniczej - efekty chłodnicze |  | Efekty do kroku "5" |  |  | "Q" | Modernizacja źródła ciepła c.o. - efekty chłodnicze |  | Efekty do kroku "6" |  |  |  | "Q" | Modernizacja źródła ciepła c.w.u. - efekty chłodnicze |  | Efekty do kroku "7" |  |  |  | "Q" | Zabudowa systemu zarządzania energią - efekty chłodnicze |  | Efekty do kroku "8"
[25 empty] | 4.1. | Efekt mocy chłodniczej |  | ΔΦ | 0 | kW | 5.1. | Efekt mocy chłodniczej |  | ΔΦ | 0 | kW | 6.1. | Efekt mocy chłodniczej |  | ΔΦ | 0 | kW | 7.1. | Efekt mocy chłodniczej |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 8.1. | Efekt mocy chłodniczej |  | ΔΦ | 0 |  | kW | 15.1. | Efekt mocy chłodniczej |  | ΔΦ | 0 |  | kW
[25 empty] | 4.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 | kWh/a | 5.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 | kWh/a | 6.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 | kWh/a | 7.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 |  | kWh/a | 8.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 |  | kWh/a | 15.2. | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 |  | kWh/a
[25 empty] | 4.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 0 | kWh/a | 5.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 0 | kWh/a | 6.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 0 | kWh/a | 7.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 0 |  | kWh/a | 8.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 0 |  | kWh/a | 15.3. | Efekt energii końcowej |  | ΔQK | 0 |  | kWh/a
[25 empty] | 4.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 5.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 6.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 7.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  |  | 8.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  |  | 15.4. | Efekt kosztów |  | Zakładka 0.5. energia i koszty
[25 empty] | 4.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 5.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 6.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  | 7.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  |  | 8.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty |  |  |  | 15.5. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  | Zakładka 0.5. energia i koszty
[16 empty] | graw | bez mech | różnica
|  | 1874 | [12 empty] | moc went |  |  | 0 | [28 empty] | 185719.84
|  | 1695 | [12 empty] | Eu |  |  | 0 | [27 empty] | c.o. | 35.1 |  | 1 |  | 185719.84
|  | 179 | [42 empty] | 0 | c.w.u. | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | Aaula | [31 empty] | 35.1
Szatnia
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | kubatura | 0
[16 empty] | kubatiura z went gr. | 0
System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS

## 1.3. CO
Źródło ciepła c.o. | [7 empty] | Źródło ciepła c.o.
Krok "00" |  | Stan faktyczny przed termomodernizacją | [5 empty] | Krok "0" |  | Stan obliczeniowy przed termomodernizacją | [5 empty] | Krok "7" |  | Stan obliczeniowy po modernizacji źródła ciepła
Opcja "1" |  | Własne źródło ciepła | [5 empty] | Opcja "1" |  | Własne źródło ciepła | [5 empty] | Opcja "1" |  | Własne źródło ciepła
|  | faktyczne zużycie paliwa | [7 empty] | obliczeniowe zużycie paliwa
Opis źródła ciepła: | [7 empty] | Opis źródła ciepła: | [7 empty] | Opis źródła ciepła: |  | jeżeli nie dotyczy proszę pozostawić niewypełnione
"A" | Źródło ciepła na paliwo nieodnawialne | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Źródło ciepła na paliwo nieodnawialne | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Źródło ciepła na paliwo nieodnawialne | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | Zamiennie
00.1. | Lokalizacja | ul. Różana 7; 44-109 Gliwice | [5 empty] | 0.1. | Lokalizacja | ul. Różana 7; 44-109 Gliwice | [5 empty] | 0.1. | Lokalizacja | ul. Różana 7; 44-109 Gliwice | [5 empty] | energia aerotermalna, energia geotermalna, energia hydrotermalna, hydroenergia
00.2. | Stan techniczny lokalizacji (pomieszczenia) | Dostateczny, dobry | [5 empty] | 0.2. | Stan techniczny lokalizacji (pomieszczenia) | Dostateczny, dobry | [5 empty] | 0.2. | Stan techniczny lokalizacji (pomieszczenia) | Bardzo dobry | [5 empty] | energia fal, prądów i pływów morskich - w województwię śląskim?
00.3. | Opis źródła | Żródłem ciepła na potrzeby ogrzewania jest kocioł De Dietrich DGT 220 o mocy 72, kW (2008), zlakalizowany w wydzielonym pomieszczeniu. System ogrzewania podzielony został na 2 obiegi grzewcze. Instalacja bez zasobnika. Grzejniki stalowe płytowe wyposażone w zawory termostatyczne. Przewody częściowo izolowane. Brak zaworów podpionowych. | [5 empty] | 0.3. | Opis źródła | Żródłem ciepła na potrzeby ogrzewania jest kocioł De Dietrich DGT 220 o mocy 72, kW (2008), zlakalizowany w wydzielonym pomieszczeniu. System ogrzewania podzielony został na 2 obiegi grzewcze. Instalacja bez zasobnika. Grzejniki stalowe płytowe wyposażone w zawory termostatyczne. Przewody częściowo izolowane. Brak zaworów podpionowych. | [5 empty] | 0.3. | Opis źródła | Źródłem szczytowym na potrzeby ogrzewania przewiduje się nowy kocioł gazowy kondensacyjny wpiety w układ zasilania źródła podstawowego - sprężarkowej pompy ciepła powietrze - woda) | [5 empty] | energia otrzymywana z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów
00.4. | Parametr pracy w oC | 80/60 | [5 empty] | 0.4. | Parametr pracy w oC | 80/60 | [5 empty] | 0.4. | Parametr pracy w oC | 75/55
00.5. | Automatyka | Podstawowa automatyka kotłowa | [5 empty] | 0.5. | Automatyka | Podstawowa automatyka kotłowa | [5 empty] | 0.5. | Automatyka | Zintegrowana automatyka czasowo - pogodowa
00.6. | Stan techniczny | Dostateczny | [5 empty] | 0.6. | Stan techniczny | Dostateczny | [5 empty] | 0.6. | Stan techniczny | Bardzo dobry
00.7. | Paliwo (energia) | Gaz ziemny | [5 empty] | 0.7. | Paliwo (energia) | Gaz ziemny | [5 empty] | 0.7. | Paliwo (energia) | gaz ziemny
00.8. | Pomiar zużycia paliwa (energii) | Licznik gazu | [5 empty] | 0.8. | Pomiar zużycia paliwa (energii) | Licznik gazu | [5 empty] | 0.8. | Pomiar zużycia paliwa (energii) | Licznik gazu
00.9. | Pomiar wytworzonej energii cieplnej | Brak | [5 empty] | 0.9. | Pomiar wytworzonej energii cieplnej | Brak | [5 empty] | 0.9. | Pomiar wytworzonej energii cieplnej | Brak
"B" | System zarządzania energią | [6 empty] | "B" | System zarządzania energią | [6 empty] | "B" | System zarządzania energią
00.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | Brak systemu zarządzania, dostęp do prostych ustawień sterownika. | [5 empty] | 0.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | Brak systemu zarządzania, dostęp do prostych ustawień sterownika. | [5 empty] | 0.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | Zintegrowana automatyka czasowo - pogodowa
jeżeli nie dotyczy proszę pozostawić niewypełnione
"C" | Źródło ciepła OZE | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "C" | Źródło ciepła OZE | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "C" | Źródło ciepła OZE | Opis do wypełnienia:
00.1. | Lokalizacja | [6 empty] | 0.1. | Lokalizacja | [6 empty] | 0.1. | Lokalizacja | ul. Różana 7; 44-109 Gliwice
00.2. | Stan techniczny lokalizacji (pomieszczenia) | [6 empty] | 0.2. | Stan techniczny lokalizacji (pomieszczenia) | [6 empty] | 0.2. | Stan techniczny lokalizacji (pomieszczenia) | Bardzo dobry
00.3. | Opis źródła | [6 empty] | 0.3. | Opis źródła | [6 empty] | 0.3. | Opis źródła | Źródłem ciepła będzie sprężarkowa pompa ciepła powietrze-woda, z zasobnikiem. Szczytowe źródło ciepła - kotłownia gazowa kondensacyjna.
00.4. | Parametr pracy w oC | [6 empty] | 0.4. | Parametr pracy w oC | [6 empty] | 0.4. | Parametr pracy w oC | 75/55
00.5. | Automatyka | [6 empty] | 0.5. | Automatyka | [6 empty] | 0.5. | Automatyka | Zintegrowana automatyka czasowo - pogodowa
00.6. | Stan techniczny | [6 empty] | 0.6. | Stan techniczny | [6 empty] | 0.6. | Stan techniczny | Bardzo dobry
00.7. | Paliwo (energia) | [6 empty] | 0.7. | Paliwo (energia) | [6 empty] | 0.7. | Paliwo (energia) | Energia elektryczna.
00.8. | Pomiar zużycia paliwa (energii) | [6 empty] | 0.8. | Pomiar zużycia paliwa (energii) | [6 empty] | 0.8. | Pomiar zużycia paliwa (energii) | Brak
00.9. | Pomiar wytworzonej energii cieplnej | [6 empty] | 0.9. | Pomiar wytworzonej energii cieplnej | [6 empty] | 0.9. | Pomiar wytworzonej energii cieplnej | Licznik energii cieplnej
"D" | System zarządzania energią | [6 empty] | "D" | System zarządzania energią | [6 empty] | "D" | System zarządzania energią
00.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | [6 empty] | 0.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | [6 empty] | 0.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | Pomiar i rejestracja - tak. Analiza komputerowa - nie.
"E" | Napędy w źródle ciepła - energia pomocnicza | Dane do wypełnienia: | [5 empty] | "E" | Napędy w źródle ciepła - energia pomocnicza wg OZC | [6 empty] | "E" | Napędy w źródle ciepła - energia pomocnicza wg OZC
00.1. | Opis | Napęd palnika | [5 empty] | "F" | Pompy obiegowe w źródle ciepła - energia pomocnicza wg OZC | [6 empty] | "F" | Pompy obiegowe w źródle ciepła - energia pomocnicza wg OZC
00.2. | Łączna ilość | i | 0 | szt.
00.3. | Łączna moc zainstalowana | Φ | 0 | kW |  |  | -
00.4. | Czas pracy | t | 0 | dni/a | - | - | -
|  |  | 0 | h/a | - | - | -
"F" | Pompy obiegowe w źródle ciepła - en. pom. | Dane do wypełnienia:
00.1. | Opis | Pompa obiegowa - moc szacunkowa
00.2. | Łączna ilość | i | 1 | szt. | - | - | -
00.3. | Łączna moc zainstalowana | Φ | 0.32 | kW |  |  | -
00.4. | Czas pracy pomp obiegowych | t | 222 | dni/a | - | - | -
|  |  | 5328 | h/a | - | - | -
"G" | Zasobnik (magazyn energii) w źródle ciepła | Dane do wypełnienia: | [5 empty] | "G" | Zasobnik (magazyn energii) w źródle ciepła | Dane do wypełnienia: | [5 empty] | "G" | Zasobnik (magazyn energii) w źródle ciepła | Dane do wypełnienia:
00.1. | Opis | brak | [5 empty] | 0.1. | Opis | [6 empty] | 0.1. | Opis
00.2. | Łączna ilość | i |  | szt. |  |  |  | 0.2. | Łączna ilość | i |  | szt. | - | - | - | 0.2. | Łączna ilość | i |  | szt. | - | - | -
00.3. | Łączna pojemność | K |  | kWh |  |  |  | 0.3. | Łączna pojemność | K |  | kWh | - | - | - | 0.3. | Łączna pojemność | K |  | kWh | - | - | -
|  |  |  | m3 | [7 empty] | m3 | - | - | - |  |  |  |  | m3 | - | - | -
00.4. | Sprawność magazynowania | ηe.s |  | - |  |  |  | 0.4. | Sprawność magazynowania | ηe.s |  | - | - | - | - | 0.4. | Sprawność magazynowania | ηe.s |  | - | - | - | -
"H" | System zarządzania energią | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "H" | System zarządzania energią | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "H" | System zarządzania energią | Opis do wypełnienia:
00.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | [6 empty] | 0.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | [6 empty] | 0.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa
"I" | Parametry źródła ciepła - dane do wypełnienia: | [6 empty] | "I" | Parametry źródła ciepła - dane do wypełnienia: | [6 empty] | "I" | Parametry źródła ciepła - dane do wypełnienia:
Lp. | Producent i typ kotła | Ilość | Moc łączna | Sprawność |  | Emitor | Rok | Lp. | Producent i typ kotła | Ilość | Moc łączna | Sprawność |  | Emitor | Rok | Lp. | Producent i typ kotła | Ilość | Moc łączna | Sprawność |  | Emitor | Rok
|  |  |  | chwilowa | roczna | wysokość | budowy |  |  |  |  | chwilowa | roczna | wysokość | budowy |  |  |  |  | chwilowa | roczna | wysokość | budowy
|  |  | Φ | hH,g,max | hH,g | H | kotła |  |  |  | Φ | hH,g,max | hH,g | H | kotła |  |  |  | Φ | hH,g,max | hH,g | H | kotła
|  | szt. | kW | - | - | m | - |  |  | szt. | kW | - | - | m | - |  |  | szt. | kW | - | - | m | -
00.1. | De Dietrich DGT 220 | 1 | 72 | 0.9 | 0.86 | 14 | 2008 | 0.1. | De Dietrich DGT 220 | 1 | 72 | 0.9 | 0.86 | 14 | 2008 | 0.1. | Sprężarkowa pompa ciepła powietrze - woda | 1 | 24.57 | 4.5 | 2.6 | 0 | 2024
00.2. | [7 empty] | 0.2. | [7 empty] | 0.2. | Gazowy kocioł kondensacyjny | 1 | 35.1
00.3. | [7 empty] | 0.3. | [7 empty] | 0.3.
Razem |  | 1 | 72 | - | - | - | - | Razem |  | 1 | 72 | - | - | - | - | Razem |  | 2 | 59.67 | - | - | - | -
Uwaga: w przypadku innego paliwa należy wpisać właściwe paliwo i jednostki
"J" | Paliwo nieodnawialne | Gaz ziemny | [5 empty] | "J" | Paliwo nieodnawialne | Gaz ziemny | [5 empty] | "J" | Paliwo nieodnawialne | Gaz ziemny
00.1. | Wartość opałowa | WO | 0 | MJ/kg | wg KOBiZE |  | 2022 | 0.1. | Wartość opałowa | WO | 0 | MJ/kg | wg KOBiZ |  | 2022 | 0.1. | Wartość opałowa | WO | 0.001 | MJ/kg | wg KOBiZE |  | -
00.2. | Zawartość popiołu | Ar | 0 | % | wg specyfikacji dostawy |  |  | 0.2. | Zawartość popiołu | Ar | 0 | % | wg specyfikacji dostawy |  |  | 0.2. | Zawartość popiołu | Ar | 0 | % | wg specyfikacji dostawy
00.3. | Zawartość siarki | s | 0 | % | wg specyfikacji dostawy |  |  | 0.3. | Zawartość siarki | s | 0 | % | wg specyfikacji dostawy |  |  | 0.3. | Zawartość siarki | s | 0 | % | wg specyfikacji dostawy
00.4. | Cena zakupu paliwa w dniu sporządzania audytu | kpod | 0.32322 | zł/kWh | wg faktury |  |  | 0.4. | Cena zakupu paliwa w dniu sporządzania audytu | kpal | 0.32322 | zł/kWh | wg faktury 2024 |  |  | 0.4. | Cena zakupu paliwa w dniu sporządzania audytu | kpal | 0 | zł/Mg | wg faktury
00.5. | Zużycie paliwa w roku poprzedzającym audyt | Gpod | 81954.0278 | kWh | wg faktur w roku |  | 2023 | 0.5. | Zapotrzebowanie mocy cieplnej | Φogrzew | 55.7 | kW |  |  |  | 0.5. | Zapotrzebowanie mocy cieplnej | Φogrzew | 35.1 | kW |  |  |  | 1
00.6. | Energia w zużytym paliwie w roku poprzedzającym audyt | QKpod | 81954.0278 | kWh |  |  |  | 0.6. | Zapotrzebowanie na energię użytkową | QU | 80340 | kWh/a |  |  |  | 0.6. | Zapotrzebowanie na energię użytkową | QU | 10733 | kWh/a |  |  |  | 1
|  |  | 295.0345 | GJ | [6 empty] | 289.224 | GJ/a | [6 empty] | 38.6385 | GJ/a |  |  |  | 1
[8 empty] | 0.7. | Sprawność systemu grzewczego | hH | 0.7905 | - |  |  |  | 0.7. | Sprawność systemu grzewczego | hH | 0.8448 | - |  |  |  | 1
| węgiel kamienny | [6 empty] | 0.8. | Korekta ograniczania ogrzewania | W | 1 | - |  |  |  | 0.8. | Korekta ograniczania ogrzewania | W | 0.8075 | - |  |  |  | 1
| węgiel brunatny | [6 empty] | 0.9. | Zapotrzebowanie na energię końcową | QK | 118176.603 | kWh/a |  |  |  | 0.9. | Zapotrzebowanie na energię końcową | QK | 11273.749 | kWh/a
| torf | [9 empty] | 425.4358 | GJ/a | [6 empty] | 40.5855 | GJ/a
[8 empty] | 0.10. | Udział paliwa nieodnawialnego | upod | 100 | % |  |  |  | 0.10. | Udział paliwa nieodnawialnego | upod | 30 | % |  |  |  | 10259.1116
[8 empty] | 0.11. | Zapotrzebowanie na energię końcową paliwa nieodnawialnego | QKpod | 118176.603 | kWh/a |  |  |  | 0.11. | Zapotrzebowanie na energię końcową paliwa nieodnawialnego | QKpod | 11273.749 | kWh/a
[11 empty] | 425.4358 | GJ/a | [6 empty] | 12.1756 | GJ/a
[8 empty] | 0.12. | Obliczeniowe zużycie paliwa nieodnawialnego | Gpod | 118176.603 | kWh/a |  |  |  | 0.12. | Obliczeniowe zużycie paliwa nieodnawialnego | Gpod | 11273.749 | kWh/a
"K" | Energia OZE do wytwarzania energii cieplnej | Brak OZE do wytwarzania energii cieplnej | [5 empty] | "K" | Energia OZE do wytwarzania energii cieplnej | Brak OZE do wytwarzania energii cieplnej | [5 empty] | "K" | Energia OZE do wytwarzania energii cieplnej | Energia elektryczna.
00.1. | Zużycie w roku poprzedzającym audyt | QKszcz |  | kWh | - | - | - | 0.1. | Udział mocy cieplnej OZE | uoze | 0 | % | - | - | - | 0.1. | Udział mocy cieplnej OZE | uoze | 70 | % | - | - | -
|  |  | 0 | GJ | - | - | - | 0.2. | Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy OZE | ΦOZE | 0 | kW | - | - | - | 0.2. | Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy OZE | ΦOZE | 24.57 | kW | - | - | -
00.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kszcz |  | zł/kWh | wg faktury |  |  | 0.3. | Udział energii OZE | uOZE | 0 | % | - | - | - | 0.3. | Udział energii OZE | uOZE | 70 | % | - | - | -
[8 empty] | 0.4. | Obliczeniowe zużycie energii odnawialnej końcowej | QKOZE | 0 | kWh | - | - | - | 0.4. | Obliczeniowe zużycie energii odnawialnej końcowej | QKOZE | 9691.5975 | kWh | - | - | -
[11 empty] | 0 | GJ | - | - | - |  |  |  | 34.8898 | GJ | - | - | -
[8 empty] | 0.5. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kOZE | 0 | zł | wg faktury |  |  | 0.5. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kOZE | 1.2847 | zł/kWh | wg faktury | www.
"L" | Razem paliwo i energia zużyte na wytwarzanie energii cieplnej | [6 empty] | "L" | Razem paliwo i energia zużyte na wytwarzanie energii cieplnej | [6 empty] | "L" | Razem paliwo i energia zużyte na wytwarzanie energii cieplnej
00.1. | Zużycie w roku poprzedzajęcym audyt | QK | 81954.0278 | kWh | - | - | - | 0.1. | Obliczeniowe zużycie energii końcowej | QK | 118176.603 | kWh | - | - | - | 0.1. | Obliczeniowe zużycie energii końcowej | QK | 20965.3465 | kWh | - | - | -
|  |  | 295.0345 | GJ | - | - | - |  |  |  | 425.4358 | GJ | - | - | - |  |  |  | 75.4752 | GJ | - | - | -
"M" | Energia elektryczna pomocnicza | [6 empty] | "M" | Energia elektryczna pomocnicza | [6 empty] | "O" | Energia elektryczna pomocnicza
00.1. | Zużycie w roku poprzedzającym audyt | QKpom | 1704.96 | kWh | - | - | - | 0.1. | Zapotrzebowanie wg OZC | QKpom | 504 | kWh | - | - | - | 0.1. | Zapotrzebowanie wg OZC | QKpom | 397 | kWh | - | - | -
|  |  | 6.1379 | GJ | - | - | - |  |  |  | 1.8144 | GJ | - | - | - |  |  |  | 1.4292 | GJ | - | - | -
00.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kpom | 1.2847 | zł/kWh | wg faktury | 2024 |  | 0.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kpom | 1.2847 | zł/kWh | wg faktury | 2024 |  | 0.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kpom | 1.2847 | zł/kWh | wg faktury | 2024
Uwaga: w przypadku innego paliwa należy wpisać właściwe paliwo i jednostki
"N" | Zestawienie paliwa, energii i kosztów: | [6 empty] | "N" | Zestawienie paliwa, energii i kosztów: | [6 empty] | "P" | Zestawienie paliwa, energii i kosztów:
Koszty paliwa i energii |  |  | Keen |  |  | zł/a | % | Koszty paliwa i energii |  |  | Keen |  |  | zł/a | % | Koszty paliwa i energii |  |  | Keen |  |  | zł/a | %
00.1. | Gaz ziemny | 81954.0278 | kWh | 0.32322 | zł/kWh | 26489.1809 | 92.3626 | 0.1. | Gaz ziemny | 118176.603 | kWh | 0.32322 | zł/kWh | 38197.0416 | 98.3331 | 1. | Gaz ziemny | 11273.749 | kWh | 0.32322 | zł/Mg | 3643.9012 | 21.945
00.2. | Brak OZE do wytwarzania energii cieplnej | 0 | kWh | 0 | zł/kWh | 0 | 0 | 0.2. | Eneria elektryczna - PC | 0 | kWh | 0 | zł/kWh | 0 | 0 | 2. | Energia elektryczna. | 9691.5975 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 12450.7759 | 74.9834
00.3. | Energia elektryczna pomocnicza | 1704.96 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 2190.3587 | 7.6374 | 0.3. | Energia elektryczna pomocnicza | 504 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 647.4878 | 1.6669 | 3. | Energia elektryczna pomocnicza | 397 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 510.0251 | 3.0716
Razem | [5 empty] | 28679.5396 | 100 | Razem | [5 empty] | 38844.5294 | 100 | Razem | [5 empty] | 16604.7022 | 100
Koszty obsługi |  |  | Keob |  |  | zł/a | % | Koszty obsługi |  |  | Keob |  |  | zł/a | % | Koszty obsługi |  |  | Keob |  |  | zł/a | %
00.1. | Konserwacja i obsługa wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.1. | Konserwacja i obsługa wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 1. | Konserwacja i obsługa wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0
00.2. | Remonty bieżące wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.3. | Remonty bieżące wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 3. | Remonty bieżące wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0
00.3. | Inne wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4. | Inne wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 4. | Inne wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0
00.4. | Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (jeżeli występuje) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5. | Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (jeżeli występuje) |  |  |  |  | 0 | 0 | 5. | Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (jeżeli występuje) |  |  |  |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | 0 | Razem | [5 empty] | 0 | 0 | Razem | [5 empty] | 0 | 0
Łączne koszty eksploatacji |  |  | Ke = Keen + Keob |  |  | 28679.5396 | 100 | Łączne koszty eksploatacji |  |  | Ke = Keen + Keob |  |  | 38844.5294 | 100 | Łączne koszty eksploatacji |  |  | Ke = Keen + Keob |  |  | 16604.7022 | 100
1
Jednostkowe koszty | [7 empty] | Jednostkowe koszty | [7 empty] | Jednostkowy koszty
00.1. | Jednostkowy koszt w paliwie i energii (źródło ciepła) |  | Keen/QK | 0.34995 | zł/kWh | 97.2074 | zł/GJ | 0.1. | Jednostkowy koszt w paliwie i energii (źródło ciepła) |  | keen/QK | 0.3287 | zł/kWh | 91.3053 | zł/GJ | 1. | Jednostkowy koszt w paliwie i energii (źródło ciepła) |  | keen/QK | 1.4729 | zł/kWh | 409.129 | zł/GJ
00.2. | Jednostkowy koszt obsługi |  | Keob/QK | 0 | zł/kWh | 0 | zł/GJ | 0.2. | Jednostkowy koszt obsługi |  | keob/QK | 0 | zł/kWh | 0 | zł/GJ | 2. | Jednostkowy koszt obsługi |  | keob/QK | 0 | zł/kWh | 0 | zł/GJ
00.3. | Jednostkowy łączny koszt eksploatacji |  | Ke/QK | 0.34995 | zl/kWh | 97.2074 | zł/GJ | 0.3. | Jednostkowy łączny koszt eksploatacji |  | ke/QK | 0.3287 | zl/kWh | 91.3053 | zł/GJ | 3. | Jednostkowy łączny koszt eksploatacji |  | ke/QK | 1.4729 | zl/kWh | 409.129 | zł/GJ
|  | Średnia cena energii cieplnej |  |  |  | 0.3232 | zł/kWh |  |  | Średnia cena energii cieplnej |  |  |  | 0.3232 | zł/kWh |  |  | Średnia cena energii cieplnej |  |  |  | 0.7677 | zł/kWh
Uwaga! W przypadku, gdy obliczeniowe zużycie paliwa jest większe od rzeczywistego o: 50% dla energii cieplnej oraz o 10% dla energii elektrycznej i OZE należy wyjaśnić stosowne wyjaśnienie. | [15 empty] | Wyjaśnienie do zastosowanego źródła ciepła: |  | Tabela "L" Ustalenia ogólne - obowiązująca hierarchia źródeł ciepła
| (zgodnie z tabelą "M" ustalenia ogólne) |  |  | Wyjaśnienie: | [11 empty] | Decyzja związana z zastosowaniem w obiekcie sprężarkowej pompy ciepła 1. Pełna termomodernizacja. 2. Dostępność paliwa gazowego jako źródła sczytowego.
| Gaz ziemny | 44.2% |  | Bez uwag
| Brak OZE do wytwarzania energii cieplnej | 0%
Źródło ciepła c. o.
Opcja "2" |  | Zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej | [5 empty] | Opcja "2" |  | Zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej - stan istniejący | [5 empty] | Opcja "2" |  | Zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej - źródło
"A" | Węzeł cieplny dostawcy energii | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Węzeł cieplny dostawcy energii | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Węzeł cieplny dostawcy energii | Opis do wypełnienia:
00.1. | Źródło (elektrociepłownia lub ciepłownia) | [6 empty] | 0.1. | Źródło (elektrociepłownia lub ciepłownia) | [6 empty] | 1. | Źródło (elektrociepłownia lub ciepłownia)
00.2. | Paliwo w źródle ciepła | [6 empty] | 0.2. | Paliwo w źródle ciepła | [6 empty] | 2. | Paliwo w źródle ciepła
00.3. | Pomiar energii cieplnej na wodzie instalacyjnej | [6 empty] | 0.3. | Pomiar energii cieplnej na wodzie instalacyjnej | [6 empty] | 3. | Pomiar energii cieplnej na wodzie instalacyjnej
00.4. | Parametr wody instalacyjnej w oC | [6 empty] | 0.4. | Parametr wody instalacyjnej w oC | [6 empty] | 4. | Parametr wody instalacyjnej w oC
00.5. | Lokalizacja węzła cieplnego | [6 empty] | 0.5. | Lokalizacja węzła cieplnego | [6 empty] | 5. | Lokalizacja węzła cieplnego
00.6. | Opis węzła cieplnego | [6 empty] | 0.6. | Opis węzła cieplnego | [6 empty] | 6. | Opis węzła cieplnego
"B" | Własny węzeł cieplny | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "B" | Własny węzeł cieplny | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "B" | Własny węzeł cieplny | Opis do wypełnienia:
00.1. | Źródło (elektrociepłownia lub ciepłownia) | elektrociepłownia | [5 empty] | 0.1. | Źródło (elektrociepłownia lub ciepłownia) | elektrociepłownia | [5 empty] | 1. | Źródło (elektrociepłownia lub ciepłownia) | elektrociepłownia
00.2. | Paliwo w źródle ciepła | węgiel | [5 empty] | 0.2. | Paliwo w źródle ciepła | węgiel | [5 empty] | 2. | Paliwo w źródle ciepła | węgiel
00.3. | Pomiar energii cieplnej na wodzie sieciowej | jeden licznik ciepła (własność dostawcy ciepła) | [5 empty] | 0.3. | Pomiar energii cieplnej na wodzie sieciowej | jeden licznik ciepła (własność dostawcy ciepła) | [5 empty] | 3. | Pomiar energii cieplnej na wodzie sieciowej | licznik ciepła na węźle głównym (własność dostawcy ciepła) - bez zmian
00.4. | Lokalizacja węzła cieplnego | węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny na potrzeby c.o. i c.w.u. zmodernizaowany ok 1990 r. Zainstalowano dwa wymienniki typu JAD. Stan techniczny - dostateczny (lokalizacja: wydzielone pomieszczenia techniczne w przyziemiu) | [5 empty] | 0.4. | Lokalizacja węzła cieplnego | węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny na potrzeby c.o. i c.w.u. zmodernizaowany ok 1990 r. Zainstalowano dwa wymienniki typu JAD. Stan techniczny - dostateczny (lokalizacja: wydzielone pomieszczenia techniczne w przyziemiu) | [5 empty] | 4. | Lokalizacja węzła cieplnego | węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny na potrzeby c.o. i c.w.u. . Stan techniczny - bardzo dobry (lokalizacja: wydzielone pomieszczenia techniczne w przyziemiu)
00.5. | Stan techniczny pomieszczenia węzła | dostateczny | [5 empty] | 0.5. | Stan techniczny pomieszczenia węzła | dostateczny | [5 empty] | 5. | Stan techniczny pomieszczenia węzła | bardzo dobry
00.6. | Wymiennik (wymienniki) | wymiennik typu JAD | [5 empty] | 0.6. | Wymiennik (wymienniki) | wymiennik typu JAD | [5 empty] | 6. | Wymiennik (wymienniki) | węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
00.7. | Parametr wody sieciowej w oC | 135/70 | [5 empty] | 0.7. | Parametr wody sieciowej w oC | 135/70 | [5 empty] | 7. | Parametr wody sieciowej w oC | 135/70
00.8. | Parametr wody instalacyjnej w oC | 80/60 | [5 empty] | 0.8. | Parametr wody instalacyjnej w oC | 80/60 | [5 empty] | 8. | Parametr wody instalacyjnej w oC | 80/60
"C" | Pompy obiegowe we własnym własnym węźle cieplnym - energia pomocnicza | Dane do wypełnienia: | [5 empty] | "C" | Pompy obiegowe - nie dotyczy | [6 empty] | "C" | Pompy obiegowe - nie dotyczy
00.1. | Opis | pompy obiegowe: ogrzewanie grzejnikowe
00.2. | Łączna ilość | i | 0 | szt. | - | - | -
00.3. | Łączna moc zainstalowana | Φ | 0 | kW | szacunkowa | - | -
00.4. | Czas pracy pomp obiegowych | t | 0 | dni/a | - | - | -
|  |  | 0 | h/a | - | - | -
"D" | System zarządzania energią | [6 empty] | "D" | System zarządzania energią | [6 empty] | "D" | System zarządzania energią
00.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | brak systemu zarządzania, dostęp do prostych ustawień pomp obiegowych przez administratora obiektu, dostępny pomiar ciepła | [5 empty] | 0.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | brak systemu zarządzania, dostęp do prostych ustawień pomp obiegowych przez administratora obiektu, dostępny pomiar ciepła | [5 empty] | 1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | w ramach realizacji Systemu Zarządzania Energią, analiza komputerowa w ramach odrębnego postępowania
"E" | Parametry własnego węzła cieplnego - opis i dane do wypełnienia: | [6 empty] | "E" | Parametry własnego węzła cieplnego - opis i dane do wypełnienia: | [6 empty] | "E" | Parametry własnego węzła cieplnego - opis i dane do wypełnienia:
Lp. | Producent i typ wymiennika ciepła | Ilość | Moc łączna | Sprawność |  | Rok budowy |  | Lp. | Producent i typ wymiennika ciepła | Ilość | Moc łączna | Sprawność |  | Rok budowy |  | Lp | Producent i typ wymiennika ciepła | Ilość | Moc | Sprawność |  | Rok
|  |  |  | chwilowa | roczna | [6 empty] | chwilowa | roczna | [5 empty] | łączna | chwilowa | roczna | budowy
|  |  | Φ | hH,g,max | hH,g | [5 empty] | Φ | hH,g,max | hH,g | [5 empty] | Φ | hH,g,max | hH,g
|  | szt. | kW | - | - |  |  |  |  | szt. | kW | - | - |  |  |  |  | szt. | kW | - | -
0.1. | JAD | 2 | 400 | b.d. | 0.86 | 1990 |  | 0.1. | JAD | 2 | 400 | b.d. | 0.86 | 1990 |  | 1. | węzeł cieplny dwufunkcyjny | 1 | 150 | - | - | 2024
0.2. | [7 empty] | 0.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem |  | 2 | 400 |  |  |  |  | Razem |  | 2 | 400 |  |  |  |  | Razem |  | 1 | 150
"F" | Energia i moc cieplna - dane do wypełnienia: | [6 empty] | "F" | Energia i moc cieplna - dane do wypełnienia: | [6 empty] | "F" | Energia i moc cieplna - dane do wypełnienia:
0.1. | Moc zamówiona wg faktury w dniu sporządzania audytu |  |  |  | 0 | MW |  | 0.1. | Zapotrzebowanie mocy cieplnej wg OZC |  |  | Φogrzew | 0 | MW | 0 | 1. | Zapotrzebowanie mocy cieplnej wg OZC |  |  | Φogrzew | 0 | MW | 0
0.2. | Zakup energii wg faktur w roku poprzedzającym audyt |  | rok | 2023 | 295.0345 | GJ |  | 0.2. | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej wg OZC |  |  | QK | 0 | kWh | 0 | 0.2. | Zapotrzebowanie energii cieplnej końcowej wg OZC |  |  | QK | 0 | kWh | 0
0.3. | Stawka podatku VAT w dniu sporządzania audytu |  |  |  | 23 | % | [6 empty] | 0 | GJ | [6 empty] | 0 | GJ
[8 empty] | 0.3. | Stawka podatku VAT w dniu sporządzania audytu |  |  |  | 23 | % |  | 3. | Stawka podatku VAT w dniu sporządzania audytu |  |  |  | 23 | %
"G" | Energia elektryczna pomocnicza we własnym węźle - dane do wypełnienia | [6 empty] | "G" | Energia elektryczna pomocnicza we własnym węźle - dane do wypełnienia | [6 empty] | "G" | Energia elektryczna pomocnicza we własnym węźle - dane do wypełnienia
0.1. | Zużycie w roku poprzedzającym audyt | QKel | 0 | kWh | - | - |  | 0.1. | Zapotrzebowanie wg OZC | QKel | 0 | kWh | - | - | 0 | 0.1. | Zapotrzebowanie wg OZC | QKel | 0 | kWh | - | - | 0
|  |  | 0 | GJ | - | - |  |  |  |  | 0 | GJ | - | - |  |  |  |  | 0 | GJ | - | -
0.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kel | 1.2847 | zł | brutto wg taryfy i oferty |  |  | 0.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kel | 1.2847 | zł | wg faktury |  |  | 2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kel | 1.2847 | zł | wg faktury
"H" | Energia i koszty - dane do wypełnienia: | [6 empty] | "H" | Energia i koszty - dane do wypełnienia: | [6 empty] | "H" | Energia i koszty - dane do wypełnienia:
Zakup energii cieplnej wg faktur |  | Jedn. miar | Ilość | Cena | Koszt netto | Koszt brutto | % | Zakup energii cieplnej wg faktur |  | Jedn. miar | Ilość | Cena | Koszt netto | Koszt brutto | % | Zakup energii cieplnej wg faktur |  | Jedn. miar | Ilość | Cena | Koszt netto | Koszt brutto | %
|  |  |  | zł/(MW m-c) zł/GJ | zł | zł | brutto |  |  |  |  | zł/(MW m-c) zł/GJ | zł | zł | brutto |  |  |  |  | zł/(MW m-c) zł/GJ | zł | zł | brutto
00.1. | Moc zamówiona | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1. | Moc zamówiona | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | Moc zamówiona | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00.2. | Moc przesyłana | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2. | Moc przesyłana | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | Moc przesyłana | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem moc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Razem moc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Razem moc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
00.3. | Energia cieplna zakupiona | GJ | 295.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3. | Energia cieplna | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3. | Energia cieplna | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00.4. | Energia cieplna przesyłana | GJ | 295.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4. | Energia cieplna | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4. | Energia cieplna | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem energia cieplna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Razem energia cieplna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Razem energia cieplna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem koszty energii cieplnej | - | Keen | - | 0 | 0 | 0 |  | Razem koszty energii cieplnej | - | Keen | - | 0 | 0 | 0 |  | Razem koszty energii cieplnej | - | Keen | - | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Średnia cena energii cieplnej |  |  |  | #DIV/0! | zł/kWh |  |  | Średnia cena energii cieplnej |  |  |  | #DIV/0! | zł/kWh
Koszty energii pomocniczej | [5 empty] | zł | % | Koszty energii pomocniczej | [5 empty] | zł | % | Koszty energii pomocniczej | [5 empty] | zł | %
00.1. | Energia elektryczna pomocnicza | 0 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 0.1. | Energia elektryczna pomocnicza | 0 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 0.2. | Energia elektryczna pomocnicza | 0 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0
Koszty obsługi | [5 empty] | zł | % | Koszty obsługi | [5 empty] | zł | % | Koszty obsługi | [5 empty] | zł | %
00.1. | Konserwacja i obsługa wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.1. | Konserwacja i obsługa wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.1. | Konserwacja i obsługa wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0
00.2. | Remonty bieżące wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.2. | Remonty bieżące wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.2. | Remonty bieżące wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0
00.3. | Inne wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.3. | Inne wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.3. | Inne wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0
| Razem koszty obsługi (Keob) |  | Keob |  |  | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) |  | Keob |  |  | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) |  | Keob |  |  | 0 | 0
Łączne koszty eksploatacji |  |  | Ke =Keen + Keob |  |  | 0 | 0 | Łączne koszty eksploatacji |  |  | Ke = Keen + Keob |  |  | 0 | 0 | Łączne koszty eksploatacji |  |  | Ke = Keen + Keob |  |  | 0 | 0
Jednostkowy koszty | [7 empty] | Jednostkowy koszty | [7 empty] | Jednostkowy koszty
00.1. | Jednostkowy koszt w paliwie i energii (źródło ciepła) |  | Keen/QK |  |  | 0 | zł/GJ | 0.1. | Jednostkowy koszt w paliwie i energii (źródło ciepła) |  | keen/QK | #DIV/0! | zł/kWh | #DIV/0! | zł/GJ | 0.1. | Jednostkowy koszt w paliwie i energii (źródło ciepła) |  | keen/QK | #DIV/0! | zł/kWh | #DIV/0! | zł/GJ
00.2. | Jednostkowy koszt obsługi |  | Keob/QK |  |  | 0 | zł/GJ | 0.2. | Jednostkowy koszt obsługi |  | keob/QK | #DIV/0! | zł/kWh | #DIV/0! | zł/GJ | 0.2. | Jednostkowy koszt obsługi |  | keob/QK | #DIV/0! | zł/kWh | #DIV/0! | zł/GJ
00.3. | Jednostkowy łączny koszt eksploatacji |  | Ke/QK |  |  | 0 | zł/GJ | 0.3. | Jednostkowy łączny koszt eksploatacji |  | ke/QK | #DIV/0! | zl/kWh | #DIV/0! | zł/GJ | 0.3. | Jednostkowy łączny koszt eksploatacji |  | ke/QK | #DIV/0! | zl/kWh | #DIV/0! | zł/GJ
[16 empty] | Wyjaśnienie do zastosowanego źródła: |  | Tabela "L" Ustalenia ogólne - obowiązująca hierarchia źródeł ciepła
Analiza wyboru źródła ciepła na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej znajduje się w załączniku do projektu "Charakterystyka energetyczna".

## 1.4. CWU
Źródło ciepła c.w.u.
Krok "0" |  | Stan obliczeniowy przed termomodernizacją | [5 empty] | Krok "8" |  | Stan obliczeniowy po modernizacji źródła ciepła
Opcja "1" własne źródło ciepła | [7 empty] | Opcja "2" własne źródło ciepła
"A" | Opis źródła ciepła do wypełnienia | [6 empty] | "A" | Opis źródła ciepla do wypełnienia
0.1. | Lokalizacja źródła c.w.u. | ul. Różana 7; 44-109 Gliwice | [5 empty] | 1.1. | Lokalizacja źródła c.w.u. | ul. Różana 7; 44-109 Gliwice
0.2. | Stan techniczny pomieszczenia | Dobry, bardzo dobry | [5 empty] | 1.2. | Stan techniczny pomieszczenia | Dobry, bardzo dobry
0.3. | Paliwo nieodnawialne | energia elektryczna | [5 empty] | 1.3. | Paliwo nieodnawialne | energia elektryczna
0.4. | Energia OZE | nie | [5 empty] | 1.4. | Energia OZE | nie
0.5. | Pomiar zużycia c.w.u. | brak wodomierza c.w.u. | [5 empty] | 1.5. | Pomiar zużycia c.w.u. | brak wodomierza c.w.u.
0.6a. | Podgrzewacz - opis | podgrzewacze przepływowe | [5 empty] | 1.6a. | Podgrzewacz - opis | podgrzewacze przepływowe
0.6b. | Podgrzewacz - automatyka | brak | [5 empty] | 1.6b. | Podgrzewacz - automatyka | brak
0.6c. | Podgrzewacz - stan techniczny | dobry | [5 empty] | 1.6c. | Podgrzewacz- stan techniczny | dobry
0.7a. | Pompa (pompy) c.w.u. - opis | nie dotyczy | [5 empty] | 1.7a. | Pompa (pompy) c.w.u. - opis | nie dotyczy
0.7b. | Pompy (pompy) c.w.u. - stan techniczny | nie dotyczy | [5 empty] | 1.7b. | Pompy (pompy) c.w.u. - stan techniczny | nie dotyczy
0.8a. | Pompa cyrkulacyjna - opis | nie dotyczy | [5 empty] | 1.8a. | Pompa cyrkulacyjna - opis | nie dotyczy
0.8b | Pompa cyrkulacyjna - stan techniczny | nie dotyczy | [5 empty] | 1.8b. | Pompa cyrkulacyjna - stan techniczny | nie dotyczy
0.9. | Regulacja przesyłu i rozbioru c.w.u. | nie dotyczy, baterie jedno i dwuuchwytowe | [5 empty] | 1.9. | Regulacja przesyłu i rozbioru c.w.u. | nie dotyczy, baterie jedno i dwuuchwytowe
0.10. | Pomiar podgrzanej c.w.u. | brak licznika ciepła c.w.u. | [5 empty] | 1.10. | Pomiar podgrzanej c.w.u. | brak licznika ciepła c.w.u.
0.11. | Ilość punktów odbioru c.w.u. | 25 | [5 empty] | 1.11. | Ilość punktów odbioru c.w.u. | 25
"B" | System zarządzania energią | [6 empty] | "B" | System zarządzania energią.
0.12. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | Brak. | [5 empty] | 0.12. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | Brak
"C" | Parametry kotłów do wypełnienia: | [6 empty] | "C" | Parametry kotłów do wypełnienia:
Lp. | Producent i typ kotła | Ilość | Moc łączna | Sprawność |  | Emitor wysokość | Rok budowy kotła | Lp. | Producent i typ PC | Ilość | Moc łączna | Sprawność |  | Emitor wysokość | Rok budowy PC
|  |  |  | chwilowa | roczna | [6 empty] | chwilowa | roczna
|  |  | Φ | hH,g,max | hH,g | H |  |  |  |  | Φ | hH,g,max | hH,g | H
|  | szt. | kW | - | - | m | - |  |  | szt. | kW | - | - | m | -
0.1. | Przepływowe podgrzewacze elektryczne | 25 | 37.5 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2005-2018 | 1.1. | Przepływowe podgrzewacze elektryczne | 25 | 37.5 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2005-2018
0.2. | [7 empty] | 1.2.
Razem |  | 25 | 37.5 |  |  | - | - | Razem |  | 25 | 37.5 |  |  | - | -
"D" | Paliwo i energia do wypełnienia: | [6 empty] | "D" | Paliwo i energia do wypełnienia:
Paliwo |  | energia elektryczna | [5 empty] | Paliwo |  | Pelet
0.1. | Wartość opałowa | WO |  | MJ/kg | wg KOBiZE z roku |  | 2022 | 1.1. | Wartość opałowa | WO | 0.001 | MJ/kg | wg KOBiZE z roku |  | 2023
0.2. | Zawartość popiołu | Ar |  | % | wg specyfikacji dostawy |  |  | 1.2. | Zawartość popiołu | Ar | 0 | % | wg specyfikacji dostawy
0.3. | Zawartość siarki | s |  | % | wg specyfikacji dostawy |  |  | 1.3. | Zawartość siarki | s | 0 | % | wg specyfikacji dostawy
0.4. | Cena zakupu paliwa w dniu sporządzania audytu | kpal |  | zł/Mg | wg faktury |  |  | 1.4. | Cena zakupu paliwa w dniu sporządzania audytu | kpal | 0 | zł/Mg | wg faktury
0.5. | Zużycie paliwa w roku poprzedzającym audyt | Gpal |  | Mg | wg faktur w roku |  | 2023 | 1.5. | Zużycie paliwa w roku poprzedzającym audyt | Gpal | 0 | Mg | wg faktur w roku
0.6. | Energia w zużytym paliwie w roku poprzedzającym audyt | EKpal | 2859.3778 | kWh |  |  |  | 1.6. | Energia w zużytym paliwie w roku poprzedzającym audyt | EKpal | 2859.3778 | kWh
|  |  | 10.2938 | GJ |  | 10.2938 |  |  |  |  | 10.2938 | GJ |  | 10.2938
Energia elektryczna (źródło ciepła) | [7 empty] | Energia elektryczna (źródło ciepła)
0.1. | Zużycie w roku poprzedzającym audyt | Ekel.z | 0 | kWh | - | - | - | 1.1. | Zużycie w roku poprzedzajcym audyt | Ekel.z | 0 | kWh | - | - | -
|  |  | 0 | GJ | - | - | - |  |  |  | 0 | GJ | - | - | -
0.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kel. p | 1.2847 | zł | wg faktury |  |  | 1.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kel. p | 1.2847 | zł | wg faktury
Razem paliwo i energia zużyte na wytwarzanie energii cieplnej | [7 empty] | Razem paliwo i energia zużyte na wytwarzanie energii cieplnej
0.1. | Zużycie w roku poprzedzającym audyt | Ekel.z | 2859.3778 | kWh | - | - | - | 1.1. | Zużycie w roku poprzedzającym audyt | Ekel.z | 2859.3778 | kWh | - | - | -
|  |  | 10.2938 | GJ | - | - | - |  |  |  | 10.2938 | GJ | - | - | -
Energia elektryczna pomocnicza | [7 empty] | Energia elektryczna pomocnicza
0.1 | Zużycie w roku poprzedzającym audyt | EKel | 0 | kWh | - | - | - | 1.1. | Zużycie w roku poprzedzającym audyt | EKel | 0 | kWh | - | - | -
|  |  | 0 | GJ | - | - | - |  |  |  | 0 | GJ | - | - | -
0.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kel | 1.2847 | zł | wg faktury |  |  | 1.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kel | 1.2847 | zł | wg faktury
Uwaga: w przypadku innego paliwa należy wpisać właściwe paliwo i jednostki | [7 empty] | Uwaga: w przypadku innego paliwa należy wpisać właściwe paliwo i jednostki
"E" | Koszty do wypełnienia: | [6 empty] | "E" | Koszty do wypełnienia:
Koszty paliwa i energii |  |  | Qeen |  |  | zł/a | % | Koszty paliwa i energii |  |  | Qeen |  |  | zł/a | %
0.1. | energia elektryczna | 2859.3778 | kWh | 1.2847 | zł/Mg | 3673.4426 | 100 | 1.1. | Energia elektryczna PC | 2859.3778 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 3673.4426 | 100
0.2. | Energia elektryczna (źródło ciepła) | 0 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 1.2. | Energia elektryczna (źródło ciepła) | 0 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0
0.3. | Energia elektryczna pomocnicza | 0 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 1.3. | Energia elektryczna pomocnicza | 0 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 3673.4426 | 100 | Razem | [5 empty] | 3673.4426 | 100
Koszty obsługi |  |  | Qeob |  |  | zł/a | % | Koszty obsługi |  |  | Qeob |  |  | zł/a | %
0.1. | Konserwacja i obsługa wg informacji Inwestora | [5 empty] | 0 | 1.1. | Konserwacja i obsługa wg informacji Inwestora | [5 empty] | 0
0.2. | Remonty bieżące wg informacji Inwestora | [5 empty] | 0 | 1.2. | Remonty bieżące wg informacji Inwestora | [5 empty] | 0
0.3. | Inne wg informacji Inwestora | [5 empty] | 0 | 1.3. | Inne wg informacji Inwestora | [5 empty] | 0
0.4. | Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (jeżeli występuje) | [5 empty] | 0 | 1.4. | Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (jeżeli występuje) | [5 empty] | 0
Razem | [5 empty] | 0 | 0 | Razem | [5 empty] | 0 | 0
Łączne koszty eksploatacji |  |  | Ke = Keen + Keob |  |  | 3673.4426 | 100 | Łączne koszty eksploatacji |  |  | Ke = Keen + Keob |  |  | 3673.4426 | 100
Jednostkowy koszty | [7 empty] | Jednostkowy koszty
0.1. | Jednostkowy koszt w paliwie i energii (źródło ciepła) |  | keen/QK | 1.2847 | zł/kWh | 356.8611 | zł/GJ | 1.1. | Jednostkowy koszt w paliwie i energii (źródło ciepła) |  | keen/QK | 1.2847 | zł/kWh | 356.8611 | zł/GJ
0.2. | Jednostkowy koszt obslugi |  | keob/QK | 0 | zł/kWh | 0 | zł/GJ | 1.2. | Jednostkowy koszt obslugi |  | keob/QK | 0 | zł/kWh | 0 | zł/GJ
0.3. | Jednostkowy łączny koszt eksploatacji |  | ke/QK | 1.2847 | zł/kWh | 356.8611 | zł/GJ | 1.3. | Jednostkowy łączny koszt eksploatacji |  | ke/QK | 1.2847 | zł/kWh | 356.8611 | zł/GJ
|  | Średnia cena energii cieplnej |  |  |  | 1.2847 | zł/kWh |  |  | Średnia cena energii cieplnej |  |  |  | 1.2847 | zł/kWh
Opcja "2" zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej | [7 empty] | Opcja "2" zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej
"A" | Opis źródła ciepła do wypełnienia | [6 empty] | "A" | Opis źródła ciepła do wypełnienia
0.1. | Źródło (elektrociepłownia lub ciepłownia) | elektrociepłownia | [5 empty] | 1.1. | Źródło (elektrociepłownia lub ciepłownia) | elektrociepłownia
0.2. | Lokalizacja węzła cieplnego | węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny na potrzeby c.o. i c.w.u. zmodernizaowany ok 1990 r. Zainstalowano jeden wymiennik typu JAD. Stan techniczny - dostateczny (lokalizacja: wydzielone pomieszczenia techniczne w przyziemiu) | [5 empty] | 1.2. | Lokalizacja węzła cieplnego | węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny na potrzeby c.o. i c.w.u. . Stan techniczny - bardzo dobry (lokalizacja: wydzielone pomieszczenia techniczne w przyziemiu)
0.3. | Stan techniczny pomieszczenia węzła | dostateczny | [5 empty] | 1.3. | Stan techniczny pomieszczenia węzła | bardzo dobry
0.4a. | Wymiennik (wymienniki) | wymiennik typu JAD | [5 empty] | 1.4a. | Wymiennik (wymienniki) | węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
0.4b. | Wymiennik nominalny parametr pracy w oC | 80/60 | [5 empty] | 1.4b. | Wymiennik nominalny parametr pracy w oC | 80/60
0.4c. | Wymiennik (wymienniki) - stan techniczny | dostateczny | [5 empty] | 1.4c. | Wymiennik (wymienniki) - stan techniczny | bardzo dobry
0.5. | Energia OZE | nie | [5 empty] | 1.5. | Energia OZE | nie
0.6. | Pomiar zużycia c.w.u. | brak wodomierza c.w.u. | [5 empty] | 1.6. | Pomiar zużycia c.w.u. | wodomierz (na zasilaniu zasobnika c.w.u.)
0.7a. | Podgrzewacz - opis | zasobnik o pojemności 300 dm3 | [5 empty] | 1.7a. | Podgrzewacz - opis | zasobnik o pojemności 300 dm3
0.7b. | Podgrzewacz - automatyka | - | [5 empty] | 1.7b. | Podgrzewacz - automatyka | -
0.7c. | Podgrzewacz- stan techniczny | bardzo dobry | [5 empty] | 1.7c. | Podgrzewacz- stan techniczny | bardzo dobry
0.8a. | Pompa (pompy) c.w.u. - opis | w układzie pracuje pompa ładująca zasobnik c.w.u. | [5 empty] | 1.8a. | Pompa (pompy) c.w.u. - opis | w ramach projektu przewiduje się wymianę pompy ładującej zasobnik c.w.u.
0.8b. | Pompy (pompy) c.w.u. - stan techniczny | dostateczny | [5 empty] | 1.8b. | Pompy (pompy) c.w.u. - stan techniczny | bardzo dobry
0.9a. | Pompa cyrkulacyjna - opis | w układzie pracuje pompa cyrkulacyjna | [5 empty] | 1.9a. | Pompa cyrkulacyjna - opis | w ramach projektu przewiduje się przebudowę układu c.w.u. oraz nową pompę cyrkulacyjną, zastosowana pompa energooszczędna o zminnej wydajności, adaptacyjna w zależności od charakterystki odbioru
0.9b | Pompa cyrkulacyjna - stan techniczny | dostateczny | [5 empty] | 1.9b | Pompa cyrkulacyjna - stan techniczny | bardzo dobry
0.10. | Regulacja przesyłu i rozbioru c.w.u. | brak | [5 empty] | 1.10. | Regulacja przesyłu i rozbioru c.w.u. | baterie czasowe z mieszaniem termostatycznym
0.11. | Pomiar podgrzanej c.w.u. | brak licznika ciepła c.w.u. | [5 empty] | 1.11. | Pomiar podgrzanej c.w.u. | brak licznika ciepła c.w.u.
0.12. | Ilość punktów odbioru c.w.u. | 25 | [5 empty] | 1.12. | Ilość punktów odbioru c.w.u. | 25
"B" | System zarządzania energią | [6 empty] | "B" | System zarządzania energią
0.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | brak | [5 empty] | 1.1. | Pomiar, rejestracja i analiza komputerowa | brak
"C" | Parametry węzła cieplnego do wypełnienia: | [6 empty] | "C" | Parametry węzła cieplnego do wypełnienia:
Lp | Producent i typ wymiennika ciepła | Ilość | Moc łączna | Sprawność |  | Rok budowy |  | Lp | Producent i typ wymiennika ciepła | Ilość | Moc | Sprawność |  | Rok
|  |  |  | chwilowa | roczna | [5 empty] | łączna | chwilowa | roczna | budowy
|  |  | Φ | hH,g,max | hH,g | [5 empty] | Φ | hH,g,max | hH,g
|  | szt. | kW | - | - |  |  |  |  | szt. | kW | - | -
0.1. | JAD (brak tabliczki znamionowej) | 1 | 0 | b.d. | 0 | 1990 |  | 1.1. | płytowy lutowany | 1 | 100 | 0.97 | 0.99 | 2024
0.2. | [7 empty] | 1.1.
"D" | Energia i moc cieplna - dane do wypełnienia: | [6 empty] | "D" | Energia i moc cieplna - dane do wypełnienia:
0.1. | Moc zamówiona energii - obliczeniowa |  |  |  | 0 | MW |  | 1.1. | Moc zamówiona wg faktury w dniu sporządzania audytu |  |  |  | 0 | MW
0.2. | Zakup energii - obliczeniowy |  | rok | 2023 | 0 | GJ |  | 1.2. | Zakup energii wg faktur w roku poprzedzającym audyt |  | rok | 2023 | 0 | GJ
0.3. | Stawka podatku VAT w dniu sporządzania audytu |  |  |  | 23 | % |  | 1.3. | Stawka podatku VAT w dniu sporządzania audytu |  |  |  | 23 | %
"E" | Energia elektryczna pomocnicza we własnym węźle - dane do wypełnienia | [6 empty] | "E" | Energia elektryczna pomocnicza we własnym węźle - dane do wypełnienia
0.1. | Zużycie w roku poprzedzającym audyt | QKel | 0 | kWh | - | - |  | 1.1. | Zużycie w roku poprzedzającym audyt | QKel | 0 | kWh | - | -
|  |  | 0 | GJ | - | - |  |  |  |  | 0 | GJ | - | -
0.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kel | 1.2847 | zł | wg faktury |  |  | 1.2. | Cena zakupu w dniu sporządzania audytu | kel | 1.2847 | zł | wg faktury
"F" | Energia i koszty - dane do wypełnienia: | [6 empty] | "F" | Energia i koszty - dane do wypełnienia:
Zakup energii cieplnej |  | Jedn. Miar | Ilość | Cena | Koszt netto | Koszt brutto | % | Zakup energii cieplnej |  | Jedn. Miar | Ilość | Cena | Koszt netto | Koszt brutto | %
|  |  |  | zł/(MW m-c) zł/GJ | zł | zł | brutto |  |  |  |  | zł/(MW m-c) zł/GJ | zł | zł | brutto
0.1. | Moc zamówiona | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1. | Moc zamówiona | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2. | Moc przesyłana | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2. | Moc przesyłana | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem moc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Razem moc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.3. | Energia cieplna zakupiona | GJ | 10.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3. | Energia cieplna zakupiona | GJ | 10.2982 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4. | Energia cieplna przesyłana | GJ | 10.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4. | Energia cieplna przesyłana | GJ | 10.2982 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem energia cieplna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Razem energia cieplna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem koszty energii cieplnej |  | Keen |  | 0 | 0 | 0 |  | Razem koszty energii cieplnej |  | Keen |  | 0 | 0 | 0
Koszty energii pomocniczej | [5 empty] | zł | % | Koszty energii pomocniczej | [5 empty] | zł | %
0.1. | Energia elektryczna pomocnicza | 0 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0 | 1.2. | Energia elektryczna pomocnicza | 0 | kWh | 1.2847 | zł/kWh | 0 | 0
Koszty obsługi | [5 empty] | zł | % | Koszty obsługi | [5 empty] | zł | %
0.1. | Konserwacja i obsługa wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.1. | Konserwacja i obsługa wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0
0.2. | Remonty bieżące wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2. | Remonty bieżące wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0
0.3. | Inne wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.3. | Inne wg informacji Inwestora |  |  |  |  | 0 | 0
| Razem koszty obsługi (Keob) |  | Keob |  |  | 0 | 0 |  | Razem koszty obsługi (Keob) |  | Keob |  |  | 0 | 0
Łączne koszty eksploatacji |  |  | Ke =Keen + Keob |  |  | 0 | 0 | Łączne koszty eksploatacji |  |  | Ke =Keen + Keob |  |  | 0 | 0
Jednostkowy koszty | [7 empty] | Jednostkowy koszty
0.1. | Jednostkowy koszt w paliwie i energii (źródło ciepła) |  | keen/QK | #DIV/0! | zł/kWh | #DIV/0! | zł/GJ | 1.1. | Jednostkowy koszt w paliwie i energii (źródło ciepła) |  | keen/QK | #DIV/0! | zł/kWh | #DIV/0! | zł/GJ
0.2. | Jednostkowy koszt obslugi |  | keob/QK | #DIV/0! | zł/kWh | #DIV/0! | zł/GJ | 1.2. | Jednostkowy koszt obslugi |  | keob/QK | #DIV/0! | zł/kWh | #DIV/0! | zł/GJ
0.3. | Jednostkowy łączny koszt eksploatacji |  | ke/QK | #DIV/0! | zł/kWh | #DIV/0! | zł/GJ | 1.3. | Jednostkowy łączny koszt eksploatacji |  | ke/QK | #DIV/0! | zł/kWh | #DIV/0! | zł/GJ

## 1.5. OBRYS
Obrys budynku
Ściany w gruncie - mostek cieplny
El. | Ściany brutto |  |  | Nr | Okna nowe |  |  |  | Nr | Okna stare |  |  |  | Nr | Drzwi nowe |  |  |  | Nr | Drzwi stare |  |  |  | Netto
| dług. | wys. | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. | pow.
| m | m | m2 | On | m | m | szt. | m2 | Os | m | m | szt. | m2 | Dn | m | m | szt. | m2 | Ds | m | m | szt. | m2 | m2
SW | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
SE | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
NE |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
NW |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
ΣΣ |  |  | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | 0
Ściany piwnic w gruncie
El. | Ściany brutto |  |  | Nr | Okna nowe |  |  |  | Nr | Okna stare |  |  |  | Nr | Drzwi nowe |  |  |  | Nr | Drzwi stare |  |  |  | Netto
| dług. | wys. | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. | pow.
| m | m | m2 | On | m | m | szt. | m2 | Os | m | m | szt. | m2 | Dn | m | m | szt. | m2 | Ds | m | m | szt. | m2 | m2
N |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
E |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
S |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
NW |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
ΣΣ |  |  | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
Ściany piwnic ponad gruntem
El. | Ściany brutto |  |  | Nr | Okna nowe |  |  |  | Nr | Okna stare |  |  |  | Nr | Drzwi nowe |  |  |  | Nr | Drzwi stare |  |  |  | Netto
| dług. | wys. | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. | pow.
| m | m | m2 | On | m | m | szt. | m2 | Os | m | m | szt. | m2 | Dn | m | m | szt. | m2 | Ds | m | m | szt. | m2 | m2
SW |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
SE |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
NE |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
NW |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
ΣΣ |  |  | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
Ściany nadziemia I
El. | Ściany brutto |  |  | Nr | Okna nowe |  |  |  | Nr | Okna stare |  |  |  | Nr | Drzwi nowe |  |  |  | Nr | Drzwi stare |  |  |  | Netto
| dług. | wys. | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. | pow.
| m | m | m2 | On | m | m | szt. | m2 | Os | m | m | szt. | m2 | Dn | m | m | szt. | m2 | Ds | m | m | szt. | m2 | m2
SW |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
SE |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
NE |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
NW |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0
ΣΣ |  |  | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- skorygowane formuły
Ściany nadziemia II
El. | Ściany brutto |  |  | Nr | Okna nowe |  |  |  | Nr | Okna stare |  |  |  | Nr | Drzwi nowe |  |  |  | Nr | Drzwi stare |  |  |  | Netto
| dług. | wys. | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. | pow.
| m | m | m2 | On | m | m | szt. | m2 | Os | m | m | szt. | m2 | Dn | m | m | szt. | m2 | Ds | m | m | szt. | m2 | m2
N |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- błędne formuły sumowania
E |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- błędne formuły sumowania
S |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- błędne formuły sumowania
W |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ |  |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- błędne formuły sumowania
ΣΣ |  |  | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | 0
Ściany nadziemia III
El. | Ściany brutto |  |  | Nr | Okna nowe |  |  |  | Nr | Okna stare |  |  |  | Nr | Drzwi nowe |  |  |  | Nr | Drzwi stare |  |  |  | Netto
| dług. | wys. | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. |  | szer. | wys. | ilość | pow. | pow.
| m | m | m2 | On | m | m | szt. | m2 | Os | m | m | szt. | m2 | Dn | m | m | szt. | m2 | Ds | m | m | szt. | m2 | m2
N |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ | 0 |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- błędne formuły sumowania
E |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ | 0 |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- błędne formuły sumowania
S |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ | 0 |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- błędne formuły sumowania
W |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Σ | 0 |  | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | Σ |  |  | 0 | 0 | 0 | <-- błędne formuły sumowania
ΣΣ | 0 |  | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣ |  |  | 0 | 0 | 0
ΣΣΣ | Ogółem |  | 0 | ΣΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣΣ |  |  | 0 | 0 | ΣΣΣ |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga: bez ścian w gruncie jako mostek cieplny
Obrys budynku wykonany na podstawie inwentaryzacji budowlanej oraz przedmiaru robót.
Przegrody poziome brutto
[14 empty] | Wyszczególnienie | [7 empty] | Ak
m2
[14 empty] | Podłoga piwnic | [7 empty] | 159.44
[14 empty] | Strop zewnętrzny | [7 empty] | 0
[14 empty] | Podłoga na gruncie (w tym w przyziemiu) | [7 empty] | 96.44
[14 empty] | Dach - budynek tylni | [7 empty] | 146.05
[14 empty] | Dach - budynek frontowy | [7 empty] | 163.24
[14 empty] | Okna | [7 empty] | 70.46
[14 empty] | Drzwi | [7 empty] | 17.78
[14 empty] | Razem | [7 empty] | 653.41
[14 empty] | Ściany ogrzewane brutto | [7 empty] | 529.65
[14 empty] | Ogółem osłona cieplna budynku | [7 empty] | 1183.06

## 1.6. OK_D
Stolarka i przegrody przeszklone | [13 empty] | Stolarka i przegrody przeszklone
Krok 1.1. | Docieplenie okien piwnic | [5 empty] | Krok 1.2. | Docieplenie drzwi piwnic | [5 empty] | Krok 1.1. | Wymiana okien - OK_1 | [5 empty] | Krok 1.2. | Wymiana okien - OK_2 | [5 empty] | Krok 1.5. | Wymiana drzwi - DZ_2 | [5 empty] | Krok 1.3. | Wymiana drzwi - DZ_1
"A" | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Opis do wypełnienia:
1 | [6 empty] | 1 | docieplenie drzwi piwnic | [5 empty] | 1 | Modernizacja okien OK_1. Istniejące okna drewniane w złym stanie technicznym. Wymiana istniejących okien na nowe, zgodnie z zestawieniem stolarki, spełniające warunki WT 2021. | [5 empty] | 1 | Modernizacja okien OK_2. Istniejące okna PCV w dostatecznym i dobrym stanie technicznym. Wymiana istniejących okien na nowe, zgodnie z zestawieniem stolarki, spełniające warunki WT 2021. | [5 empty] | 1 | Modernizacja drzwi DZ_2 - portiernia. Istniejące drzwi zewnętrzne stalowe w złym stanie technicznym. Wymiana istniejących drzwi w portierni na nowe spełniające warunki WT 2021. | [5 empty] | 1 | Modernizacja drzwi DZ_1. Istniejące drzwi zewnętrzne drewniane i stalowe w złym i dostatecznym stanie technicznym. Wymiana istniejących drzwi na nowe, zgodnie z zestawieniem stolarki, spełniające warunki WT 2021.
"B" | Dane do wypełnienia: | [5 empty] | "B" | Dane do wypełnienia | [5 empty] | "B" | Dane do wypełnienia | [5 empty] | "B" | Dane do wypełnienia | [5 empty] | "B" | Dane do wypełnienia | [5 empty] | "B" | Dane do wypełnienia
1 | Powierzchnia okien |  |  | A | 0 | m2 | 1 | Powierzchnia drzwi |  |  | A | 0 | m2 | 1 | Powierzchnia przeszklenia |  |  | A | 36.37 | m2 | 1 | Powierzchnia przeszklenia |  |  | A | 19.07 | m2 | 1 | Powierzchnia drzwi |  |  | A | 0 | m2 | 1 | Powierzchnia drzwi |  |  | A | 6.672 | m2 | Vw | m2
2 | Strumień powietrza wentylacyjnego |  |  | Vnor |  | m3/h | 2 | Strumień powietrza wentylacyjnego |  |  | Vnor |  | m3/h | 2 | Strumień powietrza wentylacyjnego |  |  | Vnor | 380 | m3/h | 2 | Strumień powietrza wentylacyjnego |  |  | Vnor | 199 | m3/h | 2 | Strumień powietrza wentylacyjnego |  |  | Vnor | 0 | m3/h | 2 | Strumień powietrza wentylacyjnego |  |  | Vnor | 70 | m3/h | 922.4
3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd |  | - | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd |  | - | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 3742.8 | - | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 3742.8 | - | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 3742.8 | - | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 3742.8 | - |  | 15.02 | 0.17021 | 157 | ok3
4 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo |  | oC | 4 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo |  | oC | 4 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | -20 | oC | 4 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | -20 | oC | 4 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | -20 | oC | 4 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | -20 | oC |  | 19.07 | 0.21611 | 199 | ok2
5 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two |  | oC | 5 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two |  | oC | 5 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC | 5 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC | 5 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC | 5 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC |  | 36.37 | 0.41216 | 380 | ok1
6 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 0 | oC | 6 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 0 | oC | 6 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 40 | oC | 6 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 40 | oC | 6 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 40 | oC | 6 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 40 | oC |  | 11.11 | 0.1259 | 116 | dz2
[43 empty] | 6.672 | 0.07561 | 70 | dz1
7 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(MW*mc) | 7 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(MW*mc) | 7 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc) | 7 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(MW*mc) | 7 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc) | 7 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc)
8 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ | 8 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ | 8 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ | 8 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ | 8 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ | 8 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ |  | 88.242
"C" | Założenia: |  |  | Uo |  | a | "C" | Założenia: |  |  | Uo |  | a | "C" | Założenia: |  |  | Uo |  | a | "C" | Założenia: |  |  | Uo |  | a | "C" | Założenia: |  |  | Uo |  | a | "C" | Założenia: |  |  | Uo |  | a
1 | Wariant 1 - okna PCV z szybami zespolonymi dwukomorowymi |  |  |  | W/(m2 * K) |  | 1 | Wariant 1 - drzwi Alu standardowe |  |  |  | W/(m2 * K) |  | 1 | Wariant 1 - przeszklenie standardowe |  |  | 0.9 | W/(m2 * K) | 0.5 | 1 | Wariant 1 - przeszklenie standardowe |  |  | 0.9 | W/(m2 * K) | 0.5 | 1 | Wariant 1 - drzwi standardowe |  |  | 1.3 | W/(m2 * K) | 0.5 | 1 | Wariant 1 - drzwi standardowe |  |  | 1.3 | W/(m2 * K) | 0.5
2 | Wariant 2 - okna PCV z szybami zespolonymi dwukomorowymi ekstra I |  |  |  | W/(m2 * K) |  | 2 | Wariant 2 - drzwi Alu ekstra I |  |  |  | W/(m2 * K) |  | 2 | Wariant 2 - przeszklenie standardowe ekstra I |  |  | 0.8 | W/(m2 * K) | 0.5 | 2 | Wariant 2 - przeszklenie standardowe ekstra I |  |  | 0.8 | W/(m2 * K) | 0.5 | 2 | Wariant 2 - drzwi ekstra I |  |  | 1.2 | W/(m2 * K) | 0.5 | 2 | Wariant 2 - drzwi ekstra I |  |  | 1.2 | W/(m2 * K) | 0.5
3 | Wariant 3 - okna PCV z szybami zespolonymi dwukomorowymi ekstra II |  |  |  | W/(m2 * K) |  | 3 | Wariant 3 - drzwi Alu ekstra II |  |  |  | W/(m2 * K) |  | 3 | Wariant 3 - przeszklenie standardoweekstra II |  |  | 0.7 | W/(m2 * K) | 0.5 | 3 | Wariant 3 - przeszklenie standardoweekstra II |  |  | 0.7 | W/(m2 * K) | 0.5 | 3 | Wariant 3 - drzwi ekstra II |  |  | 1.1 | W/(m2 * K) | 0.5 | 3 | Wariant 3 - drzwi ekstra II |  |  | 1.1 | W/(m2 * K) | 0.5
[34 empty] | 1 | [6 empty] | 1
"D" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan | Stan projektowany warianty |  |  | "D" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan | Stan projektowany warianty |  |  | "D" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan | Stan projektowany warianty |  |  | "D" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan | Stan projektowany warianty |  |  | "D" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan | Stan projektowany warianty |  |  | "D" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan | Stan projektowany warianty
|  |  | istniejący | 1 | 2 | 3 |  |  |  | istniejący | 1 | 2 | 3 |  |  |  | istniejący | 1 | 2 | 3 |  |  |  | istniejący | 1 | 2 | 3 |  |  |  | istniejący | 1 | 2 | 3 |  |  |  | istniejący | 1 | 2 | 3
1 | Współczynnik przenikania ciepła Uo , Uw | W/(m2K) |  |  |  |  | 1 | Współczynnik przenikania ciepła Uo , Uw | W/(m2K) |  |  |  |  | 1 | Współczynnik przenikania ciepła Uo , Uw | W/(m2K) | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | Współczynnik przenikania ciepła Uo , Uw | W/(m2K) | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | Współczynnik przenikania ciepła Uo , Uw | W/(m2K) | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | Współczynnik przenikania ciepła Uo , Uw | W/(m2K) | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1
2 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cr | - |  | 1 | 1 | 1 | 2 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cr | - |  | 1 | 1 | 1 | 2 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cr | - | 1.1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 2 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cr | - | 1.1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 2 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cr | - | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cr | - | 1.1 | 1 | 1 | 1
3 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cm | - |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cm | - |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cm | - | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cm | - | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cm | - | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cm | - | 1.3 | 1 | 1 | 1
4 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cw | - |  | 1 | 1 | 1 | 4 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cw | - |  | 1 | 1 | 1 | 4 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cw | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cw | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cw | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Współczynnik korekcyjny dla wentylacji Cw | - | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Q0,p, Q1,p = 8,64 *10-5 * Sd *Aok * Uo | GJ/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Q0,p, Q1,p = 8,64 *10-5 * Sd *Aok * Uo | GJ/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Q0,p, Q1,p = 8,64 *10-5 * Sd *Aok * Uo | GJ/a | 30.5793 | 10.5851 | 9.409 | 8.2329 | 5 | Q0,p, Q1,p = 8,64 *10-5 * Sd *Aok * Uo | GJ/a | 11.1003 | 5.5501 | 4.9335 | 4.3168 | 5 | Q0,p, Q1,p = 8,64 *10-5 * Sd *Aok * Uo | GJ/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Q0,p, Q1,p = 8,64 *10-5 * Sd *Aok * Uo | GJ/a | 5.6097 | 2.8049 | 2.5891 | 2.3733
6 | Q0,w, Q1,w = 2,94 *10-5 * Cr * Cw * Vnorm * Sd | GJ/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Q0,w, Q1,w = 2,94 *10-5 * Cr * Cw * Vnorm * Sd | GJ/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Q0,w, Q1,w = 2,94 *10-5 * Cr * Cw * Vnorm * Sd | GJ/a | 59.7948 | 35.5424 | 35.5424 | 35.5424 | 6 | Q0,w, Q1,w = 2,94 *10-5 * Cr * Cw * Vnorm * Sd | GJ/a | 31.3136 | 18.613 | 18.613 | 18.613 | 6 | Q0,w, Q1,w = 2,94 *10-5 * Cr * Cw * Vnorm * Sd | GJ/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Q0,w, Q1,w = 2,94 *10-5 * Cr * Cw * Vnorm * Sd | GJ/a | 11.0148 | 7.7027 | 7.7027 | 7.7027
7 | ΣQ0, Q1 = Q0,p, Q1,p + Q0,w, Q1,w | GJ/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ΣQ0, Q1 = Q0,p, Q1,p + Q0,w, Q1,w | GJ/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ΣQ0, Q1 = Q0,p, Q1,p + Q0,w, Q1,w | GJ/a | 90.3741 | 46.1275 | 44.9514 | 43.7753 | 7 | ΣQ0, Q1 = Q0,p, Q1,p + Q0,w, Q1,w | GJ/a | 42.4139 | 24.1631 | 23.5464 | 22.9298 | 7 | ΣQ0, Q1 = Q0,p, Q1,p + Q0,w, Q1,w | GJ/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ΣQ0, Q1 = Q0,p, Q1,p + Q0,w, Q1,w | GJ/a | 16.6245 | 10.5075 | 10.2918 | 10.076
8 | q0,p, q1,p = 10-3 *Aok * (two - tzo) * Uo | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | q0,p, q1,p = 10-3 *Aok * (two - tzo) * Uo | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | q0,p, q1,p = 10-3 *Aok * (two - tzo) * Uo | kW | 3.7825 | 1.3093 | 1.1638 | 1.0184 | 8 | q0,p, q1,p = 10-3 *Aok * (two - tzo) * Uo | kW | 1.373 | 0.68652 | 0.61024 | 0.53396 | 8 | q0,p, q1,p = 10-3 *Aok * (two - tzo) * Uo | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | q0,p, q1,p = 10-3 *Aok * (two - tzo) * Uo | kW | 0.69389 | 0.34694 | 0.32026 | 0.29357
9 | q0,w, q1,w = 3,4 *10-4 * Cm * Cw * Vnorm * (two - tzo) | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | q0,w, q1,w = 3,4 *10-4 * Cm * Cw * Vnorm * (two - tzo) | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | q0,w, q1,w = 3,4 *10-4 * Cm * Cw * Vnorm * (two - tzo) | kW | 6.7184 | 5.168 | 5.168 | 5.168 | 9 | q0,w, q1,w = 3,4 *10-4 * Cm * Cw * Vnorm * (two - tzo) | kW | 3.5183 | 2.7064 | 2.7064 | 2.7064 | 9 | q0,w, q1,w = 3,4 *10-4 * Cm * Cw * Vnorm * (two - tzo) | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | q0,w, q1,w = 3,4 *10-4 * Cm * Cw * Vnorm * (two - tzo) | kW | 1.2376 | 0.952 | 0.952 | 0.952
10 | Σq0, q1 = q0,p, q1,p + q0,w, q1,w | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Σq0, q1 = q0,p, q1,p + q0,w, q1,w | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Σq0, q1 = q0,p, q1,p + q0,w, q1,w | kW | 10.5009 | 6.4773 | 6.3318 | 6.1864 | 10 | Σq0, q1 = q0,p, q1,p + q0,w, q1,w | kW | 4.8914 | 3.3929 | 3.3166 | 3.2404 | 10 | Σq0, q1 = q0,p, q1,p + q0,w, q1,w | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Σq0, q1 = q0,p, q1,p + q0,w, q1,w | kW | 1.9315 | 1.2989 | 1.2723 | 1.2456
11 | Roczna oszczędność kosztów | [5 empty] | 11 | Roczna oszczędność kosztów | [5 empty] | 11 | Roczna oszczędność kosztów | [5 empty] | 11 | Roczna oszczędność kosztów | [5 empty] | 11 | Roczna oszczędność kosztów | [5 empty] | 11 | Roczna oszczędność kosztów
| ΔQru = (Qou - Qnu) * Oz + 12(qou - qnu) * Om | zł/rok |  | 0 | 0 | 0 |  | ΔQru = (Qou - Qnu) * Oz + 12(qou - qnu) * Om | zł/rok |  | 0 | 0 | 0 |  | ΔQru = (Qou - Qnu) * Oz + 12(qou - qnu) * Om | zł/rok |  | 4039.946 | 4147.3325 | 4254.7189 |  | ΔQru = (Qou - Qnu) * Oz + 12(qou - qnu) * Om | zł/rok |  | 1666.3905 | 1722.6968 | 1779.003 |  | ΔQru = (Qou - Qnu) * Oz + 12(qou - qnu) * Om | zł/rok |  | 0 | 0 | 0 |  | ΔQru = (Qou - Qnu) * Oz + 12(qou - qnu) * Om | zł/rok |  | 558.5147 | 578.2146 | 597.9144
12 | Jednostkowa cena wymiany okien [nok ] | zł/m2 |  |  |  |  | 12 | Jednostkowa cena wymiany okien [nok ] | zł/m2 |  |  |  |  | 12 | Jednostkowa cena wymiany okien [nok ] | zł/m2 |  | 4606.9189 | 4806.9189 | 5006.9189 | 12 | Jednostkowa cena wymiany okien [nok ] | zł/m2 |  | 4606.9187 | 4806.9187 | 5006.9187 | 12 | Jednostkowa cena wymiany drzw [nd ] | zł/m2 |  | 0 | 200 | 400 | 12 | Jednostkowa cena wymiany drzw [nd ] | zł/m2 |  | 4606.92 | 4806.92 | 5006.92
13 | Koszt wymiany okien [Nok] | zł |  | 0 | 0 | 0 | 13 | Koszt wymiany okien [Nok] | zł |  | 0 | 0 | 0 | 13 | Koszt wymiany okien [Nok] | zł |  | 167553.64 | 174827.64 | 182101.64 | 13 | Koszt wymiany okien [Nok] | zł |  | 87853.94 | 91667.94 | 95481.94 | 13 | Koszt wymiany okien [Nd] | zł |  | 0 | 0 | 0 | 13 | Koszt wymiany drzw [Nd] | zł |  | 30737.37 | 32071.77 | 33406.17
14 | Koszt modernizacji wentylacji [Nw] | zł |  | 0 | 0 | 0 | 14 | Koszt modernizacji wentylacji [Nw] | zł |  | 0 | 0 | 0 | 14 | Koszt modernizacji wentylacji [Nw] | zł |  | 0 | 0 | 0 | 14 | Koszt modernizacji wentylacji [Nw] | zł |  | 0 | 0 | 0 | 14 | Koszt modernizacji wentylacji [Nw] | zł |  | 0 | 0 | 0 | 14 | Koszt modernizacji wentylacji [Nw] | zł |  | 0 | 0 | 0
15 | Łączne nakłady inwestycyjne [N] | zł |  | 0 | 0 | 0 | 15 | Łączne nakłady inwestycyjne [N] | zł |  | 0 | 0 | 0 | 15 | Łączne nakłady inwestycyjne [N] | zł |  | 167553.64 | 174827.64 | 182101.64 | 15 | Łączne nakłady inwestycyjne [N] | zł |  | 87853.94 | 91667.94 | 95481.94 | 15 | Łączne nakłady inwestycyjne [N] | zł |  | 0 | 0 | 0 | 15 | Łączne nakłady inwestycyjne [N] | zł |  | 30737.37 | 32071.77 | 33406.17
16 | SPBT = N/ΔQru | lata |  | 0 | 0 | 0 | 16 | SPBT = N/ΔQru | lata |  | 0 | 0 | 0 | 16 | SPBT = N/ΔQru | lata |  | 41.4742 | 42.1542 | 42.7999 | 16 | SPBT = N/ΔQru | lata |  | 52.7211 | 53.2119 | 53.6716 | 16 | SPBT = N/ΔQru | lata |  | 0 | 0 | 0 | 16 | SPBT = N/ΔQru | lata |  | 55.0341 | 55.4669 | 55.8712
"E" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr |  | "E" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr |  | "E" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | 1 | "E" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr |  | "E" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | 1 | "E" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | 1
1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  |  | W/(m2 * K) | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  |  | W/(m2 * K) | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 0.9 | W/(m2 * K) | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 0.9 | W/(m2 * K) | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 1.3 | W/(m2 * K) | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 1.3 | W/(m2 * K)
| Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  |  | W/(m2 * K) |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  |  | W/(m2 * K) |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.9 | W/(m2 * K) |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.9 | W/(m2 * K) |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 1.3 | W/(m2 * K) |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 1.3 | W/(m2 * K)
2 | Koszt N |  |  |  | 0 | zł | 2 | Koszt N |  |  |  | 0 | zł | 2 | Koszt N |  |  |  | 167553.64 | zł | 2 | Koszt N |  |  |  | 87853.94 | zł | 2 | Koszt N |  |  |  | 0 | zł | 2 | Koszt N |  |  |  | 30737.37 | zł
3 | SPBT |  |  |  | 0 | lat | 3 | SPBT |  |  |  | 0 | lat | 3 | SPBT |  |  |  | 41.4742 | lat | 3 | SPBT |  |  |  | 52.7211 | lat | 3 | SPBT |  |  |  | 0 | lat | 3 | SPBT |  |  |  | 55.0341 | lat
Uwaga: | [6 empty] | Uwaga: | [6 empty] | Uwaga: | [6 empty] | Uwaga: | [6 empty] | Uwaga: | [6 empty] | Uwaga:
Powierzchnię okien można opcjonalnie podać z przedmiaru lub zestawienia stolarki wg dokumentacji projektowej | [6 empty] | Powierzchnię drzwi można opcjonalnie podać z przedmiaru lub zestawienia stolarki wg dokumentacji projektowej | [6 empty] | Powierzchnię okien można opcjonalnie podać z przedmiaru lub zestawienia stolarki wg dokumentacji projektowej | [6 empty] | Powierzchnię przeszklenia można opcjonalnie podać z przedmiaru lub zestawienia stolarki wg dokumentacji projektowej | [6 empty] | Powierzchnię drzwi można opcjonalnie podać z przedmiaru lub zestawienia stolarki wg dokumentacji projektowej | [6 empty] | Powierzchnię drzwi można opcjonalnie podać z przedmiaru lub zestawienia stolarki wg dokumentacji projektowej

## 1.7. PRZ.
Ściany, stropy i dachy
Krok 2.0. | Docieplenie ścian w gruncie jako mostek cieplny |  |  |  | Krok 2.1. | Docieplenie podłogi w piwnicy - PD_PIW | [6 empty] | Krok 2.2. | Docieplenie podłogi w piwnicy - PD_PIW_0 | [6 empty] | Krok 2.3. | Docieplenie podłogi na gruncie - PD_PAR | [5 empty] | Krok 2.4. | Docieplenie ścian w gruncie - SG_1 | [5 empty] | Krok 2.5. | Docieplenie - SZ_1 | [5 empty] | Krok 2.6. | Docieplenie - SZ_2 | [5 empty] | Krok 2.7. | Docieplenie - SZ_3 | [5 empty] | Krok 2.8. | Docieplenie - DACH_1 | [6 empty] | Krok 2.9. | Docieplenie - DACH_2 | [6 empty] | Krok 2.10. | Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji - STR_W
"A" | Opis do wypełnienia: |  |  |  | "A" | Opis do wypełnienia: | [6 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [6 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [5 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [6 empty] | "A" | Opis do wypełnienia: | [6 empty] | "A" | Opis do wypełnienia:
0 | Budynek jest częściowo podpiwniczony. Projektuje się ocieplenie ścian zagłębionych w gruncie i fundamentowych. Powierzchnia i koszty związane z ociepleniem ścian doliczone zostały do kosztów SG_1.. |  |  |  | 1 | Podłoga warstwowa, ocieplona żużlem. Stan techniczny dobry. Bez zmian | [6 empty] | 2 | Podłoga z brakiem dostępu do ocieplenia. Nie dotyczy. | [6 empty] | 3 | Podłoga warstwowa, ocieplona żużlem. Stan techniczny dobry. Bez zmian | [5 empty] | 4 | W ramach przedsięwzięcia projektuje się odkopanie niedocieplonych ścian poniżej gruntu zgodnie z projektem oraz wykonanie ocieplenia ścian od strony zewnętrznej z użyciem płyt styroduru pod folią kubełkową wraz z zabepieczeniem hydroizolacyjnym ścian. Stan techniczny dostateczny / dobry. Obmiar i koszty ocieplenia obejmują także ocieplenie ścian fundamentowych. | [5 empty] | 6 | W ramach przedsięwzięcia projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych parteru metodą BSO przy użyciu styropianu / wełny minmeralnej. Stan techniczny dostateczny / dobry. | [5 empty] | 5 | W ramach przedsięwzięcia projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych pięter metodą BSO przy użyciu styropianu / wełny minmeralnej. Stan techniczny dostateczny / dobry. | [5 empty] | 7 | Ściana zewnątrzna budynku tylnego. Stan techniczny dostateczny / dobry.Bez zmian. | [5 empty] | 8 | W ramach przedsięwzięcia projektuje się ocieplenie dachu nad budynkiem frontowym za pomocą mat z wełny mineralnej.Stan techniczny dachu dostateczny / dobry. Podczas wykonywania ocieplenia konieczne odsłonięcie konstrukcji dachu i przełożenie dachówek. | [6 empty] | 9 | Dach budynku tylnego, Stan techniczny dostateczny / dobry - bez zmian. | [6 empty] | 10 | Nie występuje
"B" | Dane do wypełnienia: |  |  |  | "B" | Dane do wypełnienia: | [6 empty] | "B" | Dane do wypełnienia: | [6 empty] | "B" | Dane do wypełnienia: | [5 empty] | "B" | Dane do wypełnienia: | [5 empty] | "B" | Dane do wypełnienia: | [5 empty] | "B" | Dane do wypełnienia: | [5 empty] | "B" | Dane do wypełnienia: | [5 empty] | "B" | Dane do wypełnienia: | [6 empty] | "B" | Dane do wypełnienia: | [6 empty] | "B" | Dane do wypełnienia:
1 | Powierzchnia | A | 0 | m2 | 1 | Powierzchnia przegrody do obliczania strat |  |  | A | 159.44 | m2 |  | 1 | Powierzchnia przegrody do obliczania strat |  |  | A | 0 | m2 |  | 1 | Powierzchnia przegrody do obliczania strat |  |  | A | 96.44 | m2 | 1 | Powierzchnia przegrody do obliczania strat |  |  | A | 78.12 | m2 | 1 | Powierzchnia przegrody do obliczania strat |  |  | A | 154.07 | m2 | 1 | Powierzchnia przegrody do obliczania strat |  |  | A | 130.05 | m2 | 1 | Powierzchnia przegrody do obliczania strat |  |  | A | 118.91 | m2 | 1 | Powierzchnia przegrody do obliczania strat |  |  | A | 163.24 | m2 |  | 1 | Powierzchnia przegrody do obliczania strat |  |  | A | 146.05 | m2 |  | 1 | Powierzchnia przegrody do obliczania strat |  |  | A | 0 | m2
2 | Wsp. przenikania ciepła przed termomodernizacją wg OZC | Uo | 0 | W/(m2K) | 2 | Powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia |  |  | Akoszt | 159.44 | m2 |  | 2 | Powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia |  |  | Akoszt | 0 | m2 |  | 2 | Powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia |  |  | Akoszt | 96.44 | m2 | 2 | Powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia |  |  | Akoszt | 90.7 | m2 | 2 | Powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia |  |  | Akoszt | 175.6958 | m2 | 2 | Powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia |  |  | Akoszt | 148.3042 | m2 | 2 | Powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia |  |  | Akoszt | 118.91 | m2 | 2 | Powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia |  |  | Akoszt | 218 | m2 |  | 2 | Powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia |  |  | Akoszt | 146.05 | m2 |  | 2 | Powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia |  |  | Akoszt | 0.001 | m2
3 | Warstwa ocieplenia | g | 0 | cm | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 2724 | dzieńK/rok |  | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 2724 | dzieńK/rok |  | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 2724 | dzieńK/rok | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 2724 | dzieńK/rok | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 3742.8 | dzieńK/rok | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 3742.8 | dzieńK/rok | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 3742.8 | dzieńK/rok | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 3742.8 | dzieńK/rok |  | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 3742.8 | dzieńK/rok |  | 3 | Ilość stopniodni |  |  | Sd | 3742.8 | dzieńK/rok
4 | Wsp. przewodzenia ciepła izolacji cieplnej | λ | 0 | W/(mK) | 4 | Opór cieplny dla stanu istniejącego |  |  | Rakt | 2.894 | (m2K)/W |  | 4 | Opór cieplny dla stanu istniejącego |  |  | Rakt | 2.836 | (m2K)/W |  | 4 | Opór cieplny dla stanu istniejącego |  |  | Rakt | 2.757 | (m2K)/W | 4 | Opór cieplny dla stanu istniejącego |  |  | Rakt | 1.169 | (m2K)/W | 4 | Opór cieplny dla stanu istniejącego |  |  | Rakt | 0.869 | (m2K)/W | 4 | Opór cieplny dla stanu istniejącego |  |  | Rakt | 0.7 | (m2K)/W | 4 | Opór cieplny dla stanu istniejącego |  |  | Rakt | 0.7 | (m2K)/W | 4 | Opór cieplny dla stanu istniejącego |  |  | Rakt | 2.33 | (m2K)/W |  | 4 | Opór cieplny dla stanu istniejącego |  |  | Rakt | 2.33 | (m2K)/W |  | 4 | Opór cieplny dla stanu istniejącego |  |  | Rakt | 0.718 | (m2K)/W
5 | Koszt jednostkowy docieplenia | n | 0 | zł/m2 | 5 | Opór cieplny dla stanu istniejącego po demontażu ocieplenia (opcja) |  |  | Robl | 2.894 | (m2K)/W |  | 5 | Opór cieplny dla stanu istniejącego po demontażu ocieplenia (opcja) |  |  | Robl | 2.836 | (m2K)/W |  | 5 | Opór cieplny dla stanu istniejącego po demontażu ocieplenia (opcja) |  |  | Robl | 2.757 | (m2K)/W | 5 | Opór cieplny dla stanu istniejącego po demontażu ocieplenia (opcja) |  |  | Robl | 1.169 | (m2K)/W | 5 | Opór cieplny dla stanu istniejącego po demontażu ocieplenia (opcja) |  |  | Robl | 0.869 | (m2K)/W | 5 | Opór cieplny dla stanu istniejącego po demontażu ocieplenia (opcja) |  |  | Robl | 0.7 | (m2K)/W | 5 | Opór cieplny dla stanu istniejącego po demontażu ocieplenia (opcja) |  |  | Robl | 0.7 | (m2K)/W | 5 | Opór cieplny dla stanu istniejącego po demontażu ocieplenia (opcja) |  |  | Robl | 0.33 | (m2K)/W |  | 5 | Opór cieplny dla stanu istniejącego po demontażu ocieplenia (opcja) |  |  | Robl | 2.33 | (m2K)/W |  | 5 | Opór cieplny dla stanu istniejącego po demontażu ocieplenia (opcja) |  |  | Robl | 0.718 | (m2K)/W
6 | Nakłady inwestycyjne | N | 0 | zł | 6 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | 8 | oC |  | 6 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | 8 | oC |  | 6 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | 8 | oC | 6 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | 8 | oC | 6 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | -20 | oC | 6 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | -20 | oC | 6 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | -20 | oC | 6 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | -20 | oC |  | 6 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | -20 | oC |  | 6 | Temperatura obliczeniowa zewnętrzna |  |  | tzo | -20 | oC
7 | Wsp. przenikania ciepła po termomodernizacji wg OZC | Uproj | 0 | W/(m2K) | 7 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC |  | 7 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC |  | 7 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC | 7 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC | 7 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC | 7 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC | 7 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC | 7 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC |  | 7 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC |  | 7 | Temperatura obliczeniowa wewnętrzna |  |  | two | 20 | oC
8 | Efekt energetyczny | Niemierzalny |  |  | 8 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 12 | oC |  | 8 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 12 | oC |  | 8 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 12 | oC | 8 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 12 | oC | 8 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 40 | oC | 8 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 40 | oC | 8 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 40 | oC | 8 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 40 | oC |  | 8 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 40 | oC |  | 8 | Różnica temperatur |  |  | Δt | 40 | oC
[5 empty] | 9 | Deklarowany współczynnik przewodności materiału izolacyjnego |  |  | λ | 0.032 | W/mK |  | 9 | Deklarowany współczynnik przewodności materiału izolacyjnego |  |  | λ | 0.032 | W/mK |  | 9 | Deklarowany współczynnik przewodności materiału izolacyjnego |  |  | λ | 0.032 | W/mK | 9 | Deklarowany współczynnik przewodności materiału izolacyjnego |  |  | λ | 0.031 | W/mK | 9 | Deklarowany współczynnik przewodności materiału izolacyjnego |  |  | λ | 0.031 | W/mK | 9 | Deklarowany współczynnik przewodności materiału izolacyjnego |  |  | λ | 0.031 | W/mK | 9 | Deklarowany współczynnik przewodności materiału izolacyjnego |  |  | λ | 0 | W/mK | 9 | Deklarowany współczynnik przewodności materiału izolacyjnego |  |  | λ | 0.038 | W/mK |  | 9 | Deklarowany współczynnik przewodności materiału izolacyjnego |  |  | λ | 0.032 | W/mK |  | 9 | Deklarowany współczynnik przewodności materiału izolacyjnego |  |  | λ | 0 | W/mK
[5 empty] | 10 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc) |  | 10 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc) |  | 10 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc) | 10 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc) | 10 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc) | 10 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc) | 10 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc) | 10 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc) |  | 10 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc) |  | 10 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata stała miesięczna |  |  | Om | 0 | zł/(kW*mc)
[5 empty] | 11 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ |  | 11 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ |  | 11 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ | 11 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ | 11 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ | 11 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ | 11 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ | 11 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ |  | 11 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ |  | 11 | Jednostkowy koszt energii cieplnej - opłata zmienna |  |  | Oz | 91.3053 | zł/GJ
[5 empty] | "C" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan istniejący | Warianty |  |  |  | "C" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan istniejący | Warianty |  |  |  | "C" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan istniejący | Warianty |  |  | "C" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan istniejący | Warianty |  |  | "C" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan istniejący | Warianty |  |  | "C" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan istniejący | Warianty |  |  | "C" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan istniejący | Warianty |  |  | "C" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan istniejący | Warianty |  |  |  | "C" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan istniejący | Warianty |  |  |  | "C" | Analiza i dane do wypełnienia: | Jednostka | Stan istniejący | Warianty
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 1 | Warstwa dodatkowej izolacji termicznej [Δg] | m | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Warstwa dodatkowej izolacji termicznej [Δg] | m | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Warstwa dodatkowej izolacji termicznej [Δg] | m | - | 0 | 0 | 0 | 1 | Warstwa dodatkowej izolacji termicznej [Δg] | m | - | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 1 | Warstwa dodatkowej izolacji termicznej [Δg] | m | - | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 1 | Warstwa dodatkowej izolacji termicznej [Δg] | m | - | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 1 | Warstwa dodatkowej izolacji termicznej [Δg] | m | - | 0 | 0 | 0 | 1 | Warstwa dodatkowej izolacji termicznej [Δg] | m | - | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0 | 1 | Warstwa dodatkowej izolacji termicznej [Δg] | m | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Warstwa dodatkowej izolacji termicznej [Δg] | m | - | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Zwiększenie oporu cieplnego [ΔR = Δg/λ] | (m2K)/W | - | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Zwiększenie oporu cieplnego [ΔR = Δg/λ] | (m2K)/W | - | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Zwiększenie oporu cieplnego [ΔR = Δg/λ] | (m2K)/W | - | 0 | 0 | 0 | 2 | Zwiększenie oporu cieplnego [ΔR = Δg/λ] | (m2K)/W | - | 3.2258 | 3.871 | 4.5161 | 2 | Zwiększenie oporu cieplnego [ΔR = Δg/λ] | (m2K)/W | - | 3.871 | 4.5161 | 5.1613 | 2 | Zwiększenie oporu cieplnego [ΔR = Δg/λ] | (m2K)/W | - | 3.871 | 4.5161 | 5.1613 | 2 | Zwiększenie oporu cieplnego [ΔR = Δg/λ] | (m2K)/W | - | 0 | 0 | 0 | 2 | Zwiększenie oporu cieplnego [ΔR = Δg/λ] | (m2K)/W | - | 6.0526 | 6.5789 | 7.1053 |  | 2 | Zwiększenie oporu cieplnego [ΔR = Δg/λ] | (m2K)/W | - | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Zwiększenie oporu cieplnego [ΔR = Δg/λ] | (m2K)/W | - | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Opór cieplny [R0,w] | (m2K)/W | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 |  | 3 | Opór cieplny [R0,w] | (m2K)/W | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 |  | 3 | Opór cieplny [R0,w] | (m2K)/W | 2.757 | 2.757 | 2.757 | 2.757 | 3 | Opór cieplny [R0,w] | (m2K)/W | 1.169 | 4.3948 | 5.04 | 5.6851 | 3 | Opór cieplny [R0,w] | (m2K)/W | 0.869 | 4.74 | 5.3851 | 6.0303 | 3 | Opór cieplny [R0,w] | (m2K)/W | 0.7 | 4.571 | 5.2161 | 5.8613 | 3 | Opór cieplny [R0,w] | (m2K)/W | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3 | Opór cieplny [R0,w] | (m2K)/W | 0.33 | 6.3826 | 6.9089 | 7.4353 |  | 3 | Opór cieplny [R0,w] | (m2K)/W | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  | 3 | Opór cieplny [R0,w] | (m2K)/W | 0.718 | 0.718 | 0.718 | 0.718
[5 empty] | 4 | Wsp. przenikania ciepła [U0, Uw] | W/(m2K) | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 |  | 4 | Wsp. przenikania ciepła [U0, Uw] | W/(m2K) | 0.35261 | 0.35261 | 0.35261 | 0.35261 |  | 4 | Wsp. przenikania ciepła [U0, Uw] | W/(m2K) | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 4 | Wsp. przenikania ciepła [U0, Uw] | W/(m2K) | 0.85543 | 0.22754 | 0.19841 | 0.1759 | 4 | Wsp. przenikania ciepła [U0, Uw] | W/(m2K) | 1.1507 | 0.21097 | 0.1857 | 0.16583 | 4 | Wsp. przenikania ciepła [U0, Uw] | W/(m2K) | 1.4286 | 0.21877 | 0.19171 | 0.17061 | 4 | Wsp. przenikania ciepła [U0, Uw] | W/(m2K) | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 4 | Wsp. przenikania ciepła [U0, Uw] | W/(m2K) | 3.0303 | 0.15668 | 0.14474 | 0.13449 |  | 4 | Wsp. przenikania ciepła [U0, Uw] | W/(m2K) | 0.42918 | 0.42918 | 0.42918 | 0.42918 |  | 4 | Wsp. przenikania ciepła [U0, Uw] | W/(m2K) | 1.3928 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3928
[5 empty] | 5 | Q0,u, Qw,u = 8,64 *10-5 * Sd *A/R | GJ/a | 12.9664 | 12.9664 | 12.9664 | 12.9664 |  | 5 | Q0,u, Qw,u = 8,64 *10-5 * Sd *A/R | GJ/a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Q0,u, Qw,u = 8,64 *10-5 * Sd *A/R | GJ/a | 8.2327 | 8.2327 | 8.2327 | 8.2327 | 5 | Q0,u, Qw,u = 8,64 *10-5 * Sd *A/R | GJ/a | 15.7278 | 4.1835 | 3.648 | 3.234 | 5 | Q0,u, Qw,u = 8,64 *10-5 * Sd *A/R | GJ/a | 57.3335 | 10.5112 | 9.2519 | 8.2621 | 5 | Q0,u, Qw,u = 8,64 *10-5 * Sd *A/R | GJ/a | 60.079 | 9.2005 | 8.0625 | 7.1751 | 5 | Q0,u, Qw,u = 8,64 *10-5 * Sd *A/R | GJ/a | 54.9327 | 54.9327 | 54.9327 | 54.9327 | 5 | Q0,u, Qw,u = 8,64 *10-5 * Sd *A/R | GJ/a | 22.6559 | 8.2706 | 7.6406 | 7.0997 |  | 5 | Q0,u, Qw,u = 8,64 *10-5 * Sd *A/R | GJ/a | 20.2701 | 20.2701 | 20.2701 | 20.2701 |  | 5 | Q0,u, Qw,u = 8,64 *10-5 * Sd *A/R | GJ/a | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | q0,u, qw,u = 10-3 *A * (two - tzo)R | kW | 0.66112 | 0.66112 | 0.66112 | 0.66112 |  | 6 | q0,u, qw,u = 10-3 *A * (two - tzo)R | kW | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | q0,u, qw,u = 10-3 *A * (two - tzo)R | kW | 0.41976 | 0.41976 | 0.41976 | 0.41976 | 6 | q0,u, qw,u = 10-3 *A * (two - tzo)R | kW | 0.80192 | 0.21331 | 0.186 | 0.16489 | 6 | q0,u, qw,u = 10-3 *A * (two - tzo)R | kW | 7.0918 | 1.3002 | 1.1444 | 1.022 | 6 | q0,u, qw,u = 10-3 *A * (two - tzo)R | kW | 7.4314 | 1.1381 | 0.99729 | 0.88752 | 6 | q0,u, qw,u = 10-3 *A * (two - tzo)R | kW | 6.7949 | 6.7949 | 6.7949 | 6.7949 | 6 | q0,u, qw,u = 10-3 *A * (two - tzo)R | kW | 2.8024 | 1.023 | 0.94509 | 0.87819 |  | 6 | q0,u, qw,u = 10-3 *A * (two - tzo)R | kW | 2.5073 | 2.5073 | 2.5073 | 2.5073 |  | 6 | q0,u, qw,u = 10-3 *A * (two - tzo)R | kW | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | Koszty eksploatacji Ken = Q * Oz + 12 *q * Om | zł/rok | 1183.9012 | 1183.9012 | 1183.9012 | 1183.9012 |  | 7 | Koszty eksploatacji Ken = Q * Oz + 12 *q * Om | zł/rok | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | Koszty eksploatacji Ken = Q * Oz + 12 *q * Om | zł/rok | 751.6872 | 751.6872 | 751.6872 | 751.6872 | 7 | Koszty eksploatacji Ken = Q * Oz + 12 *q * Om | zł/rok | 1436.033 | 381.9787 | 333.082 | 295.2831 | 7 | Koszty eksploatacji Ken = Q * Oz + 12 *q * Om | zł/rok | 5234.8535 | 959.7297 | 844.75 | 754.3729 | 7 | Koszty eksploatacji Ken = Q * Oz + 12 *q * Om | zł/rok | 5485.5293 | 840.0564 | 736.1533 | 655.1238 | 7 | Koszty eksploatacji Ken = Q * Oz + 12 *q * Om | zł/rok | 5015.6424 | 5015.6424 | 5015.6424 | 5015.6424 | 7 | Koszty eksploatacji Ken = Q * Oz + 12 *q * Om | zł/rok | 2068.6018 | 755.1497 | 697.6232 | 648.241 |  | 7 | Koszty eksploatacji Ken = Q * Oz + 12 *q * Om | zł/rok | 1850.7675 | 1850.7675 | 1850.7675 | 1850.7675 |  | 7 | Koszty eksploatacji Ken = Q * Oz + 12 *q * Om | zł/rok | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | Efekt kosztów eksploatacji ΔKen = Ken baza - Ken w | zł/rok | - | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Efekt kosztów eksploatacji ΔKen = Ken baza - Ken w | zł/rok | - | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Efekt kosztów eksploatacji ΔKen = Ken baza - Ken w | zł/rok | - | 0 | 0 | 0 | 8 | Efekt kosztów eksploatacji ΔKen = Ken baza - Ken w | zł/rok | - | 1054.0543 | 1102.951 | 1140.7499 | 8 | Efekt kosztów eksploatacji ΔKen = Ken baza - Ken w | zł/rok | - | 4275.1238 | 4390.1035 | 4480.4806 | 8 | Efekt kosztów eksploatacji ΔKen = Ken baza - Ken w | zł/rok | - | 4645.473 | 4749.376 | 4830.4056 | 8 | Efekt kosztów eksploatacji ΔKen = Ken baza - Ken w | zł/rok | - | 0 | 0 | 0 | 8 | Efekt kosztów eksploatacji ΔKen = Ken baza - Ken w | zł/rok | - | 1313.4521 | 1370.9785 | 1420.3608 |  | 8 | Efekt kosztów eksploatacji ΔKen = Ken baza - Ken w | zł/rok | - | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Efekt kosztów eksploatacji ΔKen = Ken baza - Ken w | zł/rok | - | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | Jednostkowa cena stała docieplenia [nus] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Jednostkowa cena stała docieplenia [nus] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Jednostkowa cena stała docieplenia [nus] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | Jednostkowa cena stała docieplenia [nus] | zł/m2 | - | 1015.304 | 1015.304 | 1015.304 | 9 | Jednostkowa cena stała docieplenia [nus] | zł/m2 | - | 916.0669 | 916.0669 | 916.0669 | 9 | Jednostkowa cena stała docieplenia [nus] | zł/m2 | - | 916.0669 | 916.0669 | 916.0669 | 9 | Jednostkowa cena stała docieplenia [nus] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | Jednostkowa cena stała docieplenia [nus] | zł/m2 | - | 1334.4445 | 1334.4445 | 1334.4445 | 0 | 9 | Jednostkowa cena stała docieplenia [nus] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Jednostkowa cena stała docieplenia [nus] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | Jednostkowa cena zmienna docieplenia [nuz] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Jednostkowa cena zmienna docieplenia [nuz] | zł/m3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Jednostkowa cena zmienna docieplenia [nuz] | zł/m3 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | Jednostkowa cena zmienna docieplenia [nuz] | zł/m3 | - | 400 | 400 | 400 | 10 | Jednostkowa cena zmienna docieplenia [nuz] | zł/m3 | - | 400 | 400 | 400 | 10 | Jednostkowa cena zmienna docieplenia [nuz] | zł/m | - | 400 | 400 | 400 | 10 | Jednostkowa cena zmienna docieplenia [nuz] | zł/m3 | - | 400 | 400 | 400 | 10 | Jednostkowa cena zmienna docieplenia [nuz] | zł/m3 | - | 300 | 300 | 300 | 0 | 10 | Jednostkowa cena zmienna docieplenia [nuz] | zł/m3 | - | 300 | 300 | 300 | 0 | 10 | Jednostkowa cena zmienna docieplenia [nuz] | zł/m3 | - | 300 | 300 | 300
[5 empty] | 11 | Łączna jednostkowa cena docieplenia [nu] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Łączna jednostkowa cena docieplenia [nu] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Łączna jednostkowa cena docieplenia [nu] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | Łączna jednostkowa cena docieplenia [nu] | zł/m2 | - | 1055.304 | 1063.304 | 1071.304 | 11 | Łączna jednostkowa cena docieplenia [nu] | zł/m2 | - | 964.0669 | 972.0669 | 980.0669 | 11 | Łączna jednostkowa cena docieplenia [nu] | zł/m2 | - | 964.0669 | 972.0669 | 980.0669 | 11 | Łączna jednostkowa cena docieplenia [nu] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | Łączna jednostkowa cena docieplenia [nu] | zł/m2 | - | 1403.4445 | 1409.4445 | 1415.4445 |  | 11 | Łączna jednostkowa cena docieplenia [nu] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0 |  | 11 | Łączna jednostkowa cena docieplenia [nu] | zł/m2 | - | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | Koszt docieplenia [N = Akoszt * nu] | zł | - | 0 | 0 | 0 |  | 12 | Koszt docieplenia [N = Akoszt * nu] | zł | - | 0 | 0 | 0 |  | 12 | Koszt docieplenia [N = Akoszt * nu] | zł | - | 0 | 0 | 0 | 12 | Koszt docieplenia [N = Akoszt * nu] | zł | - | 95716.07 | 96441.67 | 97167.27 | 12 | Koszt docieplenia [N = Akoszt * nu] | zł | - | 169382.4777 | 170788.0438 | 172193.6099 | 12 | Koszt docieplenia [N = Akoszt * nu] | zł | - | 142975.2123 | 144161.6462 | 145348.0801 | 12 | Koszt docieplenia [N = Akoszt * nu] | zł | - | 0 | 0 | 0 | 12 | Koszt docieplenia [N = Akoszt * nu] | zł | - | 305950.9109 | 307258.9109 | 308566.9109 |  | 12 | Koszt docieplenia [N = Akoszt * nu] | zł | - | 0 | 0 | 0 |  | 12 | Koszt docieplenia [N = Akoszt * nu] | zł | - | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | SPBT = N/Δqru | lata | - | 0 | 0 | 0 |  | 13 | SPBT = N/Δqru | lata | - | 0 | 0 | 0 |  | 13 | SPBT = N/Δqru | lata | - | 0 | 0 | 0 | 13 | SPBT = N/Δqru | lata | - | 90.8075 | 87.4397 | 85.1784 | 13 | SPBT = N/Δqru | lata | - | 39.6205 | 38.903 | 38.432 | 13 | SPBT = N/Δqru | lata | - | 30.7773 | 30.3538 | 30.0902 | 13 | SPBT = N/Δqru | lata | - | 0 | 0 | 0 | 13 | SPBT = N/Δqru | lata | - | 232.9365 | 224.1165 | 217.2454 |  | 13 | SPBT = N/Δqru | lata | - | 0 | 0 | 0 |  | 13 | SPBT = N/Δqru | lata | - | 0 | 0 | 0
[5 empty] | "D" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | 2 | 0 | "D" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | - | 0 | "D" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | 2 | "D" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | 2 | "D" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | 2 | "D" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | - | "D" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | 2 | "D" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | 2 | 0 | "D" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | 2 | 0 | "D" | Wybrany wariant usprawnienia: |  |  |  | Wariant nr | 2
[5 empty] | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 0.34554 | W/(m2 * K) |  | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 0.35261 | W/(m2 * K) |  | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 0.36271 | W/(m2 * K) | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 0.19841 | W/(m2 * K) | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 0.1857 | W/(m2 * K) | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 0.19171 | W/(m2 * K) | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 1.4286 | W/(m2 * K) | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 0.14474 | W/(m2 * K) |  | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 0.42918 | W/(m2 * K) |  | 1 | Współczynnik przenikania ciepła dla wybranego wariantu |  |  |  | 1.3928 | W/(m2 * K)
[6 empty] | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.3 | W/(m2 * K) |  |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.3 | W/(m2 * K) |  |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.3 | W/(m2 * K) |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.2 | W/(m2 * K) |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.2 | W/(m2 * K) |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.2 | W/(m2 * K) |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.2 | W/(m2 * K) |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.15 | W/(m2 * K) |  |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.15 | W/(m2 * K) |  |  | Współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących Warunków Technicznych |  |  |  | 0.15 | W/(m2 * K)
[5 empty] | 2 | Koszt docieplenia [N] |  |  |  | 0 | zł |  | 2 | Koszt docieplenia [N] |  |  |  | 0 | zł |  | 2 | Koszt docieplenia [N] |  |  |  | 0 | zł | 2 | Koszt docieplenia [N] |  |  |  | 96441.67 | zł | 2 | Koszt docieplenia [N] |  |  |  | 170788.0438 | zł | 2 | Koszt docieplenia [N] |  |  |  | 144161.6462 | zł | 2 | Koszt docieplenia [N] |  |  |  | 0 | zł | 2 | Koszt docieplenia [N] |  |  |  | 307258.9109 | zł |  | 2 | Koszt docieplenia [N] |  |  |  | 0 | zł |  | 2 | Koszt docieplenia [N] |  |  |  | 0 | zł
[5 empty] | 3 | SPBT |  |  |  | 0 | lat |  | 3 | SPBT |  |  |  | 0 | lat |  | 3 | SPBT |  |  |  | 0 | lat | 3 | SPBT |  |  |  | 87.4397 | lat | 3 | SPBT |  |  |  | 38.903 | lat | 3 | SPBT |  |  |  | 30.3538 | lat | 3 | SPBT |  |  |  | 0 | lat | 3 | SPBT |  |  |  | 224.1165 | lat |  | 3 | SPBT |  |  |  | 0 | lat |  | 3 | SPBT |  |  |  | 0 | lat
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1063.304 | [6 empty] | 972.0669 | [6 empty] | 972.0669 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1409.4445 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 56 | [6 empty] | 56 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 75 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 1015.304 | [6 empty] | 916.0669 | [6 empty] | 916.0669 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1334.4445 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## 1.8. OSW
Oświetlenie
Krok "0" |  | Stan przed termomodernizacją | [10 empty] | Krok "11" |  | Stan po termomodernizacji
"A" | Oświetlenie |  | Opis do wypełnienia: | [9 empty] | "A" | Oświetlenie |  | Opis do wypełnienia:
1 | Budynek |  |  |  | użyteczność publiczna - przychodnia zdrowia | [7 empty] | 1 | Budynek |  |  |  | użyteczność publiczna - przychodnia zdrowia
2 | Rodzaj oświetlenia |  |  |  | Oprawy hermetyczne, rastrowe czteroświetlówkowe, dwuświetlówkowe, jednoświetlówkowe na świetlówki T8 o mocy 18, 36 W/szt, W niektórych pomieszczeniach zastosowane są oprawy na źródło światła E27 o mocy 100 W oraz LED o mocy 8 i 15 W. | [7 empty] | 2 | Rodzaj oświetlenia |  |  |  | Zaprojektowano oświetlenie na źródła światła typu LED, oświetlenia korytarzy oraz pom. sanitarnych z czujnikami obecności, obudowy biur i gabinetów wyposażone we wbudowany sensor dostoswujący strumień świetlny w zal. od światła naturalnego.
3 | Stan techniczny |  |  |  | dostateczny i dobry | [7 empty] | 3 | Stan techniczny |  |  |  | bardzo dobry
"B" | Oświetlenie |  | Dane ogólne do wypełnienia: | [9 empty] | "B" | Oświetlenie |  | Dane ogólne do wypełnienia:
1 | Powierzchnia użytkowa | [6 empty] | Au |  | 604.6 |  | m2 | 1 | Powierzchnia użytkowa | [6 empty] | Au |  | 604.6 |  | m2
2 | Czas użytkowania | [6 empty] | td + tn |  | 2500 |  | h/rok | 2 | Czas użytkowania | [6 empty] | td + tn |  | 2500 |  | h/rok
3 | Regulacja ręczna | [6 empty] | Fo |  | 1 |  | - | 3 | Regulacja automatyczna | [6 empty] | Fo |  | 0.9 |  | - |  | Piwnica | Parter | Piętro | Portiernia
4 | Brak uwzględniania światła dziennego | [6 empty] | Fd |  | 1 |  | - | 4 | Uwzględnienia światła dziennego | [6 empty] | Fd |  | 0.9 |  | - | G1 | 4
5 | Brak regulacji natężenia światła | [6 empty] | MF |  | 1 |  | - | 5 | Jest regulacja natężenia światła | [6 empty] | MF |  | 1 |  | - | D |  | 13 | 13 | 2
6 | Obniżenie natężenia światła | [6 empty] | Fc |  | 1 |  | - | 6 | Obniżenie natężenia światła | [6 empty] | Fc |  | 1 |  | - | E |  | 4 | 5
7 | ∑ regulacji oświetlenia | [6 empty] | Fo*Fd*MF*Fc |  | 1 |  | - | 7 | ∑ regulacji oświetlenia | [6 empty] | Fo*Fd*MF*Fc |  | 0.81 |  | - | L1 |  | 3 | 1
[26 empty] | L3 |  |  | 12
"C" | Oświetlenie |  | Bilans lamp do wypełnienia: | [9 empty] | "C" | Oświetlenie |  | Bilans lamp do wypełnienia: | [9 empty] | F |  |  |  | 1
| Typ lamp | Czas pracy | Ilość | Moc | Σ mocy | Energia użytkowa | Energia końcowa wg analizy lub OZC | Luminancja katalogowa |  | Sprawność lampy | Lumin. realna | Σ lumin |  | Typ lamp | Czas pracy | Ilość | Moc | Σ mocy | Energia użytkowa | Energia końcowa wg analizy lub OZC | Luminancja katalogowa |  | Sprawność lampy | Lumin. realna | Σ lumin
|  | h | szt. | kW/szt. | kW | kWh/a | kWh/a | lm/szt | lm/W |  | lm/szt | lm |  |  | h | szt. | kW/szt. | kW | kWh/a | kWh/a | lm/szt | lm/W |  | lm/szt | lm
1 | Żródło LED | 2500 | 10 | 0.008 | 0.08 | 200 | - | 480 | 60 | 0.95 | 456 | 4560 | 1 | Oprawa LED | 2500 | 65 | 0.045 | 2.925 | 7312.5 | - | 4200 | 93.3333 | 0.95 | 3990 | 259350
2 | Źródło LED | 2500 | 36 | 0.015 | 0.54 | 1350 | - | 900 | 70 | 0.95 | 855 | 30780 | 2 | Oprawa LED | 2500 | 30 | 0.03 | 0.9 | 2250 | - | 2700 | 90 | 0.95 | 2565 | 76950
3 | Oprawa hermetyczna | 2500 | 16 | 0.036 | 0.576 | 1440 | - | 2160 | 60 | 0.65 | 1404 | 22464 | 3 | Oprawa LED | 2500 | 18 | 0.024 | 0.432 | 1080 | - | 2000 | 83.3333 | 0.95 | 1900 | 34200
4 | Oprawa rastrowa | 2500 | 53 | 0.072 | 3.816 | 9540 | - | 5040 | 70 | 0.7 | 3528 | 186984 | 4 | Oprawa LED | 2500 | 20 | 0.015 | 0.3 | 750 | - | 1520 | 101.3333 | 0.95 | 1444 | 28880
5 | Oprawa E27 | 2500 | 10 | 0.1 | 1 | 2500 |  | 1500 | 15 | 0.1 | 150 | 1500 | 5 | [6 empty] | -
6 | [12 empty] | 6 | [6 empty] | -
7 | [12 empty] | 7 | [6 empty] | -
8 | [12 empty] | 8 | [6 empty] | -
9 | [12 empty] | 9 | [6 empty] | -
10 | [12 empty] | 10
11 | [12 empty] | 11 | [6 empty] | -
Razem |  |  | 125 |  | 6.012 | 15030 | 15030 |  |  |  |  | 246288 | Razem |  |  | 133 |  | 4.557 | 11392.5 | 9227.925 |  |  |  |  | 399380
"D" | Oświetlenie |  | Uzyskane wskaźniki: | [9 empty] | "D" | Oświetlenie |  | Uzyskane wskaźniki:
1 | Wskaźnik luminancji | [6 empty] | Plm |  | 407.3569 |  | lm/m2 | 1 | Wskaźnik luminancji | [6 empty] | Plm |  | 660.569 |  | lm/m2
2 | Wskaźnik mocy | [6 empty] | Pn |  | 9.9438 |  | W/m2 | 2 | Wskaźnik mocy | [6 empty] | Pn |  | 7.5372 |  | W/m2
"E" | Oświetlenie |  | Ceny i koszty: | [9 empty] | "E" | Oświetlenie |  | Ceny i koszty:
1 | Cena zakupu energii el. w dniu sporządzania audytu | [6 empty] | kz |  | 1.2847 |  | zł/kWh | 1 | Cena zakupu energii el. w dniu sporządzania audytu | [6 empty] | kz |  | 1.2847 |  | zł/kWh
2 | Koszt zakupu energii elektrycznej | [6 empty] | Kz |  | 19309.041 |  | zł | 2 | Koszt zakupu energii elektrycznej | [6 empty] | Kz |  | 11855.1152 |  | zł
2 | Koszty obsługi | [6 empty] | Ke |  | 0 |  | zł | 2 | Koszty obsługi | [6 empty] | Ke |  | 0 |  | zł
2 | Razem koszty eksploatacji | [6 empty] | Ke |  | 19309.041 |  | zł | 2 | Razem koszty eksploatacji | [6 empty] | Ke |  | 11855.1152 |  | zł
[13 empty] | "F" | Oświetlenie |  | Efekty do stanu przed termomodernizacją:
[13 empty] | 1 | Efekt energii użytkowej | [6 empty] | ΔQU |  | 3637.5 |  | kWh/a
[13 empty] | 2 | Efekt energii końcowej | [6 empty] | ΔQK |  | 5802.075 |  | kWh/a
[13 empty] | 3 | Efekt kosztów | [6 empty] | ΔK |  | 7453.9258 |  | zł/kWh
[13 empty] | 4 | Jednostkowe nakłady inwestycyjne | [6 empty] | n |  | 524.1883 |  | zł/szt.
[13 empty] | 5 | Nakłady inwestycyjne | [6 empty] | N |  | 69717.04 |  | zł
[13 empty] | 6 | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych | [6 empty] | SPBT |  | 9.3531 |  | lat

## 1.9. Sieć (hidden)
Krok "0" |  | Stan przed termomodernizacją | [8 empty] | Krok " 9" |  | Stan po termomodernizacji
"A" | Sieć cieplna |  |  | Opis do wypełnienia: | [6 empty] | "A" | Sieć cieplna |  |  | Opis do wypełnienia:
1 | Lokalizacja źródła ciepła | [9 empty] | 1 | Lokalizacja źródła ciepła
2 | Obiekty zasilane ze źródła ciepła | [9 empty] | 2 | Obiekty zasilane ze źródła ciepła
3 | Przebieg i typ sieci cieplnej | [9 empty] | 3 | Przebieg i typ sieci cieplnej
4 | Materiał i izolacja cieplna sieci | [9 empty] | 4 | Materiał i izolacja cieplna sieci
5 | Stan techniczny sieci cieplnej | [9 empty] | 5 | Stan techniczny sieci cieplnej
"B" | Dane podstawowe do wypełnienia: | [9 empty] | "B" | Dane podstawowe do wypełnienia:
1 | Czas eksploatacji sieci w roku | [6 empty] | t |  | dni | 1 | Czas eksploatacji sieci w roku | [6 empty] | t |  | dni
[10 empty] | h | [10 empty] | h
2 | Średnia temperatura zasilania | [6 empty] | ts. zas |  | oC | 2 | Średnia temperatura zasilania | [6 empty] | ts. zas |  | oC
3 | Średnia temperatura powrotu | [6 empty] | ts. Pow |  | oC | 3 | Średnia temperatura powrotu | [6 empty] | ts. Pow |  | oC
4 | Sprawność źródła ciepła przed modernizacją | [6 empty] | ηH.g |  | - | 4 | Sprawność źródła ciepła po modernizacji | [6 empty] | ηH.g | 2.6 | -
5 | Wartość opałowa paliwa | [6 empty] | WO | 0 | MJ/kg | 5 | Wartość opałowa paliwa | [6 empty] | WO | 0 | MJ/kg
"C" | Dane odcinków rur do wypełnienia: | [9 empty] | "C" | Dane odcinków rur do wypełnienia:
| Średnica | Długość | Wskaźnik strat |  | Zużycie izolacji | Strata mocy | Strata energii użytkowej |  | Strata energii końcowej |  |  | Średnica | Długość | Wskaźnik strat |  | Zużycie izolacji | Strata mocy | Strata energii użytkowej |  | Strata energii końcowej
|  |  | oC | oC | [9 empty] | oC | oC
| Dn | l | 0 | 0 |  | Φstr | QUstr |  | QKstr |  |  | Dn | l | 0 | 0 |  | Φstr | QUstr |  | QKstr
| mm | mb | W/mb | W/mb | % | kW | kWh/a | GJ/a | kWh/a | GJ/a |  | mm | mb | W/mb | W/mb | % | kW | kWh/a | GJ/a | kWh/a | GJ/a
1 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Razem |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GJ/a: "D"; kWh/a: Zużycie paliwa | "E" | Nakłady inwestycyjne do wypełnienia: | [6 empty] | "D" | Zużycie paliwa
| GJ/a: G; kWh/a: 0; GJ/a: Mg/a |  | Średnica | Długość | Cena | Nakłady |  |  |  | G | 0 | Mg/a
[12 empty] | 2 x Dn | l | jednostk. | inwestycyjne
[12 empty] | mm | mb | zł/mb | zł
[11 empty] | 1 | 25 | 0 |  | 0
[11 empty] | 2 | 32 | 0 |  | 0
[11 empty] | 3 | 40 | 0 |  | 0
[11 empty] | 4 | 50 | 0 |  | 0
[11 empty] | 5 | 65 | 0 |  | 0
[11 empty] | 6 | 80 | 0 |  | 0
[11 empty] | 7 | 100 | 0 |  | 0
[11 empty] | 8 | 125 | 0 |  | 0
[11 empty] | 9 | 150 | 0 |  | 0
[11 empty] | 10 | 200 | 0 |  | 0
[11 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | "F" | Efekty do stanu przed termomodernizacją:
[11 empty] | 1 | Efekt energii użytkowej |  | ΔQU | 0 |  | kWh/a
[11 empty] | 2 | Efekt energii końcowej |  | ΔQU | #DIV/0! |  | kWh/a
[11 empty] | 3 | Cena energii cieplnej |  | k |  |  | zł/kWh
[11 empty] | 4 | Efekt kosztów |  | ΔK | #DIV/0! |  | zł/a
[11 empty] | 5 | Nakłady inwestycyjne |  | N | 0 |  | zł
[11 empty] | 6 | Czas zwrotu nakładów |  | SPBT | 0 |  | lat
"G" | mm: Rodzaje mocy i energii przed modernizacją źródła ciepła; kWh/a: Udział; GJ/a: Φ; kWh/a: QU; GJ/a: QK | "G" | Rodzaje mocy i energii po modernizacji źródła ciepła | [5 empty] | Udział | Φ | QU | QK
| kWh/a: %; GJ/a: kW; kWh/a: kWh/a; GJ/a: kWh/a | [7 empty] | % | kW | kWh/a | kWh/a
1 | mm: Moc z paliwa nieodnawialnego; GJ/a: 0; kWh/a: -; GJ/a: - | 1 | Moc z paliwa nieodnawialnego | [6 empty] | 0 | - | -
2 | mm: Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego; GJ/a: -; kWh/a: 0; GJ/a: #DIV/0! | 2 | Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego | [6 empty] | - | 0 | 0
3 | mm: Moc z OZE; kWh/a: 100; GJ/a: 0; kWh/a: -; GJ/a: - | 3 | Moc z OZE | [5 empty] | 100 | 0 | - | -
4 | mm: Energia użytkowa i końcowa z OZE; kWh/a: 100; GJ/a: -; kWh/a: 0; GJ/a: #DIV/0! | 4 | Energia użytkowa i końcowa z OZE | [5 empty] | 100 | - | 0 | 0
[11 empty] | "H" | Energia użytkowa i końcowa po modernizacji źródła ciepła:
[12 empty] | Średnica | Długość | Wskaźnik strat |  | Zużycie | Strata | Strata energii |  | Strata energii
[14 empty] | oC | oC | izolacji | mocy | użytkowej |  | końcowej
[12 empty] | Dn | l |  |  |  | Φstr | QUstr |  | QKstr
[12 empty] | mm | mb | W/mb | W/mb | % | kW | kWh/a | GJ/a | kWh/a | GJ/a
[11 empty] | Razem |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | "i" | mm: Rodzaje mocy i energii po modernizacji źródła ciepła; kWh/a: Udział; GJ/a: Φ; kWh/a: QU; GJ/a: QK
[18 empty] | % | kW | kWh/a | kWh/a
[11 empty] | 1 | mm: Moc z paliwa nieodnawialnego; kWh/a: 0; GJ/a: 0; kWh/a: -; GJ/a: -
[11 empty] | 2 | mm: Energia użytkowa i końcowa z paliwa nieodnawialnego; kWh/a: 0; GJ/a: -; kWh/a: 0; GJ/a: 0
[11 empty] | 3 | mm: Moc z OZE; kWh/a: 100; GJ/a: 0; kWh/a: -; GJ/a: -
[11 empty] | 4 | mm: Energia użytkowa i końcowa z OZE; kWh/a: 100; GJ/a: -; kWh/a: 0; GJ/a: 0

## 1.10. OZE
Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. | [7 empty] | Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u.
Krok "0" |  | Stan przed termomodernizacją | [5 empty] | Krok "10" |  | Stan po termomodernizacji
"A" | Instalacja solarna c.w.u. |  | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "A" | Instalacja solarna c.w.u. |  | Opis do wypełnienia:
1 | Lokalizacja |  | Dach budynku biurowego. |  |  |  |  | 1 | Lokalizacja |  | Dach budynku biurowego.
2 | Orientacja wg stron świata |  | Orientacja południowa. |  |  |  |  | 2 | Orientacja wg stron świata |  | Orientacja południowa.
3 | Typ kolektorów słonecznych |  | Cieczowe, glikol. |  |  |  |  | 3 | Typ kolektorów słonecznych |  | Cieczowe, glikol.
"B" | Instalacja solarna c.w.u. |  |  | Dane do wypełnienia: |  |  |  | "B" | Instalacja solarna c.w.u. |  |  | Dane do wypełnienia:
1 | Zużycie energii cieplnej końcowej c.w.u. w roku poprzedzającym audyt |  |  | QKw | kWh | 2859.3778 |  | 1 | Zużycie energii cieplnej końcowej c.w.u. w roku poprzedzającym audyt |  |  | QKw | kWh | 2859.3778
2 | Proponowany udział energii cieplnej solarnej w zużyciu energii końcowej c.w.u |  |  | kprop | % | 30 |  | 2 | Proponowany udział energii cieplnej solarnej w zużyciu energii końcowej c.w.u |  |  | kprop | % | 30
3 | Wstępnie proponowane wytworzenie energii solarnej |  |  | QKprop | kWh/a |  |  | 3 | Wstępnie proponowane wytworzenie energii solarnej |  |  | QKprop | kWh/a
5 | Kąt nachylenia kolektorów |  |  | α | o | 45 |  | 5 | Kąt nachylenia kolektorów |  |  | α | o | 45
6 | Jednostkowa produkcja mocy absorbera |  |  | φ | kW/m2 | 1 |  | 6 | Jednostkowa produkcja mocy absorbera |  |  | φ | kW/m2 | 1
7 | Powierzchnia czynna absorbera w kolektorze |  |  | A | m2 | 0 |  | 7 | Powierzchnia czynna absorbera w kolektorze |  |  | A | m2 | 0
8 | Ilość kolektorów ilość kolektorów należy dobrać do udziału procentowego energii c.w.u. wg pkt. 2 |  |  | i | szt. | 3 | ` | 8 | Ilość kolektorów ilość kolektorów należy dobrać do udziału procentowego energii c.w.u. wg pkt. 2 |  |  | i | szt. | 3
9 | Łączna powierzchnia czynna absorbera |  |  | A∑ | m2 | 0 |  | 9 | Łączna powierzchnia czynna absorbera |  |  | A∑ | m2 | 0
10 | Nominalna moc instalacji solarnej |  |  | Φsol | kW | 0 |  | 10 | Nominalna moc instalacji solarnej |  |  | Φsol | kW | 0
11 | Prognozowana jednostkowe wytworzenie energii cieplnej solarnej |  |  | qksol | kWh/kW | 135.8 |  | 11 | Prognozowana jednostkowe wytworzenie energii cieplnej solarnej |  |  | qksol | kWh/a | 121.6 |  | Rok po termomodernizacji
12 | Wytworzenie energii cieplnej solarnej loco kolektory (energia użytkowa) |  |  | QUsol | kWh/a | 0 |  | 12 | Wytworzenie energii cieplnej solarnej loco kolektory (energia użytkowa) |  |  | QUsol | kWh/a | 0 |  | Prognozowana jednostkowe wytworzenie energii cieplnej solarnej |  |  |  |  | QUsol | kWh/a | 245
13 | Sprawność instalacji solarnej |  |  | ηW.sol | - | 1 |  | 13 | Sprawność instalacji solarnej |  |  | ηW.sol | - | 1 |  | jeżeli prognozowane wytworzenie energii elektrycznej jest większe od rzeczywistego o przynajmniej 10% należy zamieścić wyjaśnienie
14 | Wytworzenie energii cieplnej solarnej końcowej |  |  | QKsol | kWh/a | 0 |  | 14 | Wytworzenie energii cieplnej solarnej końcowej |  |  | QKsol | kWh/a | 0 | #DIV/0!
15 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  | QKpom w | kWh/a | 0 |  | 15 | Zużycie energii elektrycznej pomocniczej |  |  | QKpom w | kWh/a | 0 |  | #DIV/0! | >10%
16 | Cena energii cieplnej w dniu sporządzenia audytu |  |  | kw | zł/kWh | 1.2847 |  | 16 | Cena energii cieplnej w dniu sporządzenia audytu |  |  | kw | zł/kWh | 1.2847 |  | Wyjaśnienie | zgodnie z tabelą "O" Ustalenia ogólne
17 | Cena energii elektrycznej pomocniczej |  |  | kp | zł/kWh | 1.2847 |  | 17 | Cena energii elektrycznej pomocniczej |  |  | kp | zł/kWh | 1.2847
18 | Oszczędność kosztów energii cieplnej |  |  | Ke.z | zł/a | 0 |  | 18 | Oszczędność kosztów energii cieplnej |  |  | Ke.z | zł/a | 0
19 | Koszt energii elektrycznej pomocniczej |  |  | Ke.p | zł/a | 0 |  | 19 | Koszt energii elektrycznej pomocniczej |  |  | Ke.p | zł/a | 0
20 | Koszty obsługi |  |  | Ke | zł/a | 0 |  | 20 | Koszty obsługi |  |  | Ke | zł/a | 0
21 | Roczny efekt finansowy z produkcji energii elektrycznej po odjęciu kosztów eksploatacji |  |  | ΔKe | zł/a | 0 |  | 21 | Roczny efekt finansowy z produkcji energii elektrycznej po odjęciu kosztów eksploatacji |  |  | ΔKe | zł/a | 0
22 | Jednostkowa cena budowy instalacji solarnej |  |  | ninw.sol | zł/m2 |  |  | 22 | Jednostkowa cena budowy instalacji solarnej |  |  | ninw.sol | zł/m2
23 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw.foto | zł | 0 |  | 23 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw.foto | zł | 0
24 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | lata | 0 |  | 24 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | lata | 0
Instalacja fotowoltaiczna
Krok "0" |  | Stan przed termomodernizacją | [5 empty] | Krok "12" |  | Stan po termomodernizacji
"A" | Instalacja fotowoltaicza |  | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "A" | Instalacja fotowoltaicza |  | Opis do wypełnienia:
1 | Lokalizacja |  | brak |  |  |  |  | 1 | Lokalizacja |  | Dach budynku, montaż pod kątem 30o, równolegle z dachem.
2 | Orientacja wg stron świata | [6 empty] | 2 | Orientacja wg stron świata |  | w kierunku południowym
3 | Typ paneli | [6 empty] | 3 | Typ paneli |  | monokrystaliczne, sprawność min 21 %, instalacja z bilansowaniem rocznym |  |  |  |  | 0.36478
"B" | Instalacja fotowoltaiczna |  |  | Dane do wypełnienia: |  |  |  | "B" | Instalacja fotowoltaiczna |  |  | Dane do wypełnienia:
1 | Zużycie energii elektrycznej wg faktur w roku poprzedzającym audyt |  |  | QKfakt | kWh | 13312 |  | 1 | Zużycie energii elektrycznej wg faktur w roku poprzedzającym audyt |  |  | QKfakt | kWh | 13312 |  | oświetlenie | PC c.o. | PC c.w.u. | razem
2 | Proponowany udział energii el. foto w całkowitym zużyciu energii elektrycznej |  |  | kprop | % |  |  | 2 | Proponowany udział energii el. foto w całkowitym zużyciu energii elektrycznej |  |  | kprop | % | 100 |  | 12484.325 | 9692 | 2860.6061 | 25036.931 | kWh
3 | Wstępnie proponowane wytworzenie energii elektrycznej foto |  |  | QKprop | kWh/a | 0 |  | 3 | Wstępnie proponowane wytworzenie energii elektrycznej foto |  |  | QKprop | kWh/a | 13312
4 | Irradiancja |  |  | Ir | kW/m2 |  |  | 4 | Irradiancja |  |  | Ir | kW/m2 | 1
5 | Kąt nachylenia paneli |  |  | α | o |  |  | 5 | Kąt nachylenia paneli |  |  | α | o | 50
6 | Produkcja mocy foto z jednego panela |  |  | φ | kWpik/szt. |  |  | 6 | Produkcja mocy foto z jednego panela |  |  | φ | kWpik/szt. | 0.415
7 | Powierzchnia czynna jednego panela |  |  | A | m2 |  |  | 7 | Powierzchnia czynna jednego panela |  |  | A | m2 | 1.9527
8 | Ilość paneli ilość paneli należy dobrać do udziału procentowego energii foto wg pkt. 2 |  |  | i | szt. |  |  | 8 | Ilość paneli ilość paneli należy dobrać do udziału procentowego energii foto wg pkt. 2 |  |  | i | szt. | 13
9 | Łączna powierzchnia czynna paneli |  |  | A∑ | m2 | 0 |  | 9 | Łączna powierzchnia czynna paneli |  |  | A∑ | m2 | 25.3857
10 | Nominalna moc instalacji foto |  |  | Φfotoo | kWpik | 0 |  | 10 | Nominalna moc instalacji foto |  |  | Φfotoo | kWpik | 5.395
11 | Prognozowana jednostkowe wytwarzanie energii elektrycznej foto |  |  | qkfoto | kWh/(kWpik *a) |  |  | 11 | Prognozowana jednostkowe wytwarzanie energii elektrycznej foto |  |  | qkfoto | kWh/(kWpik *a) | 900 |  | Rok po termomodernizacji
12 | Prognozowane wytworzonie energii elektrycznej foto |  |  | QKsoto | kWh/a | 0 |  | 12 | Prognozowane wytworzonie energii elektrycznej foto |  |  | QKsoto | kWh/a | 4856 |  | Rzeczywiste wytworzonie energii elektrycznej foto |  |  |  |  | QKsoto | kWh/a | 0
12a | w tym zużycie na potrzeby własne |  |  | QKfoto.z | kWh/a |  |  | 12a | w tym zużycie - autokonsumpcja, z uwzględnieniem magazynu energii |  |  | QKfoto.z | kWh/a | 3399.2 | 70 | jeżeli prognozowane wytworzenie energii elektrycznej jest większe od rzeczywistego o przynajmniej 10% należy zamieścić wyjaśnienie
12b | w tym energia elektryczna przekazywana (sprzedawana) do sieci |  |  | Qkfoto.s | kWh/a | 0 |  | 12b | w tym energia elektryczna przekazywana do sieci - bilansowanie |  |  | Qkfoto.s | kWh/a | 1456.8
13 | Cena zakupu energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | kz | zł/kWh |  |  | 13 | Cena zakupu energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | kz | zł/kWh | 1.2847 |  | 100% | >10%
14 | Cena sprzedaży energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | ks | zł/kWh |  |  | 14 | Cena sprzedaży energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | ks | zł/kWh | 0.55042 |  | Wyjaśnienie | zgodnie z tabelą "O" Ustalenia ogólne
15 | Jednostkowa cena świadectwa pochodzenia energii produkowanej z OZE (zielone certyfikaty) - jeżeli dotyczy |  |  | kzc | zł/kWh |  |  | 15 | Jednostkowa cena świadectwa pochodzenia energii produkowanej z OZE (zielone certyfikaty) - jeżeli dotyczy |  |  | kzc | zł/kWh | 0
16 | Oszczędność kosztów zakupu energii elektrycznej |  |  | Ke.z | zł/a | 0 |  | 16 | Oszczędność kosztów zakupu energii elektrycznej |  |  | Ke.z | zł/a | 4366.9522
17 | Dochód ze sprzedaży energii elektrycznej |  |  | Ke.s | zł/a | 0 |  | 17 | Dochód bilansowania energii elektrycznej |  |  | Ke.s | zł/a | 801.8591
18 | Dochód ze sprzedaży świadectw energetycznych OZE - jeżeli dotyczy |  |  | Ke.zc | zł/a |  |  | 18 | Dochód ze sprzedaży świadectw energetycznych OZE - jeżeli dotyczy |  |  | Ke.zc | zł/a
18 | Koszty obsługi |  |  | Ke | zł/a |  |  | 18 | Koszty obsługi |  |  | Ke | zł/a | 0
19 | Roczny efekt finansowy z produkcji energii elektrycznej po odjęciu kosztów eksploatacji |  |  | ΔKe | zł/a | 0 |  | 19 | Roczny efekt finansowy z produkcji energii elektrycznej po odjęciu kosztów eksploatacji |  |  | ΔKe | zł/a | 5168.8114
20 | Jednostkowa cena budowy instalacji fotowoltaicznej |  |  | ninw.foto | zł/kWpik |  |  | 20 | Jednostkowa cena budowy instalacji fotowoltaicznej |  |  | ninw.foto | zł/kWpik | 18870.1057 | 101804.22
21 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw.foto | zł | 0 |  | 21 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw.foto | zł | 101804.22 | [6 empty] | 6000 | 3000
22 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | lata | 0 |  | 22 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | lata | 19.6959 | [6 empty] | 0.5
"C" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną |  | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "C" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną |  | Opis do wypełnienia:
1 | Lokalizacja | [6 empty] | 1 | Lokalizacja |  | nie przewiduje się zabudowy magazynu energii
2 | Typ akumulatorów | [6 empty] | 2 | Typ akumulatorów |  | -
"D" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną |  |  | Dane do wypełnienia: |  |  |  | "D" | Magazyn energii współpracujący z instalacją fotowoltaiczną |  |  | Dane do wypełnienia:
1 | Pojemność akumulatorów |  |  | Q | kWh |  |  | 1 | Pojemność akumulatorów |  |  | Q | kWh | 14.2
2 | Wytworzona energia elektryczna |  |  | QKel | kWh/a | 0 |  | 2 | Wytworzona energia elektryczna |  |  | QKel | kWh/a | 4856
3 | Udział akumulacji w wytworzonej energii elektrycznej |  |  | kaku | % |  |  | 3 | Udział akumulacji w wytworzonej energii elektrycznej |  |  | kaku | % | 30
4 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  | QUaku | kWh/a | 0 |  | 4 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  | QUaku | kWh/a | 1457
5 | Sprawność magazynowania |  |  | ηaku | - |  |  | 5 | Sprawność magazynowania |  |  | ηaku | - | 0.95
6 | Roczne straty akumulacji energii elektrycznej |  |  | ΔQaku |  | 0 |  | 6 | Roczne straty akumulacji energii elektrycznej |  |  | ΔQaku |  | -73
7 | Energia pomocnicza |  |  | Qpom | kWh/a |  |  | 7 | Energia pomocnicza |  |  | Qpom | kWh/a | 0
8 | Cena sprzedaży energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | ks | zł/kWh | 0 |  | 8 | Cena sprzedaży energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | ks | zł/kWh | 0.55042
9 | Jednostkowa cena budowy magazynu energii |  |  | ninw.aku | zł/kWh |  |  | 9 | Jednostkowa cena budowy magazynu energii |  |  | ninw.aku | zł/kWh | 4036.4789
10 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw.aku | zł | 0 |  | 10 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw.aku | zł | 57318 | 57318
11 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | nie dotyczy | - |  | 11 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | nie dotyczy | -
Instalacja wiatrowa | [7 empty] | Instalacja wiatrowa
Krok "0" |  | Stan przed termomodernizacją | [5 empty] | Krok "13" |  | Stan po termomodernizacji
"A" | Instalacja wiatrowa |  | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "A" | Instalacja wiatrowa |  | Opis do wypełnienia:
1 | Lokalizacja | [6 empty] | 1 | Lokalizacja
2 | Typ turbiny | [6 empty] | 2 | Typ turbiny
"B" | Instalacja wiatrowa |  |  | Dane do wypełnienia: |  |  |  | "B" | Instalacja wiatrowa |  |  | Dane do wypełnienia:
1 | Nominalna moc elektryczna dla wiatru o prędkości np.: v = 7,0 m/s |  |  | φwind | kW |  |  | 1 | Nominalna moc elektryczna dla wiatru o prędkości np.: v = 7,0 m/s |  |  | φwind | kW
2 | Ilość turbin |  |  | - | szt. |  |  | 2 | Ilość turbin |  |  | - | szt.
3 | Łączna moc elektryczna turbin |  |  | Φwind | kW | 0 |  | 3 | Łączna moc elektryczna turbin |  |  | Φwind | kW | 0
4 | Prognozowana jednostkowe wytworzenie energii elektrycznej |  |  | ekwind | kWh/(kWwind *a) |  |  | 4 | Prognozowana jednostkowe wytworzenie energii elektrycznej |  |  | ekwind | kWh/(kWwind *a) |  |  | Rok po termomodernizacji
5 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej |  |  | EKwind | kWh/a | 0 |  | 5 | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej |  |  | EKwind | kWh/a |  |  | Prognozowane wytworzenie energii elektrycznej |  |  |  |  | EKwind | kWh/a
5a | w tym zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne |  |  | EKwind.z | kWh/a | 0 |  | 5a | w tym zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne |  |  | EKwind.z | kWh/a | 0 |  | jeżeli prognozowane wytworzenie energii elektrycznej jest większe od rzeczywistego o przynajmniej 10% należy zamieścić wyjaśnienie
5b | w tym energia elektryczna przekazywana (sprzedawana) do sieci |  |  | Ekwind.s | kWh/a | 0 |  | 5b | w tym energia elektryczna przekazywana (sprzedawana) do sieci |  |  | Ekwind.s | kWh/a | 0
6 | Cena zakupu energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | kz | zł/kWh |  |  | 6 | Cena zakupu energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | kz | zł/kWh |  |  | #DIV/0! | >10%
7 | Cena sprzedaży energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | ks | zł/kWh |  |  | 7 | Cena sprzedaży energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | ks | zł/kWh |  |  | Wyjaśnienie | zgodnie z tabelą "O" Ustalenia ogólne
8 | Jednostkowa cena świadectwa pochodzenia energii produkowanej z OZE (zielone certyfikaty) - jeżeli dotyczy |  |  | kzc | zł/kWh | 0 |  | 8 | Jednostkowa cena świadectwa pochodzenia energii produkowanej z OZE (zielone certyfikaty) - jeżeli dotyczy |  |  | kzc | zł/kWh | 0
9 | Oszczędność kosztów zakupu energii elektrycznej |  |  | Ke.z | zł/a | 0 |  | 9 | Oszczędność kosztów zakupu energii elektrycznej |  |  | Ke.z | zł/a | 0
10 | Dochód ze sprzedaży energii elektrycznej |  |  | Ke.s | zł/a | 0 |  | 10 | Dochód ze sprzedaży energii elektrycznej |  |  | Ke.s | zł/a | 0
11 | Dochód ze sprzedaży świadectw energetycznych - jeżeli dotyczy |  |  | Ke.zc | zł/a | 0 |  | 11 | Dochód ze sprzedaży świadectw energetycznych - jeżeli dotyczy |  |  | Ke.zc | zł/a | 0
12 | Koszty obsługi |  |  | Ke | zł/a | 0 |  | 12 | Koszty obsługi |  |  | Ke | zł/a | 0
13 | Roczny efekt finansowy z produkcji energii elektrycznej po odjęciu kosztów eksploatacji |  |  | ΔKe | zł/a | 0 |  | 13 | Roczny efekt finansowy z produkcji energii elektrycznej po odjęciu kosztów eksploatacji |  |  | ΔKe | zł/a | 0
14 | Jednostkowa cena budowy instalacji wiatrowej |  |  | ninw | zł/kWwind |  |  | 14 | Jednostkowa cena budowy instalacji wiatrowej |  |  | ninw | zł/kWwind
15 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw | zł | 0 |  | 15 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw | zł | 0
16 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | lata | 0 |  | 16 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | lata | #DIV/0!
"D" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową |  |  | Dane do wypełnienia: |  |  |  | "D" | Magazyn energii współpracujący z instalacją wiatrową |  |  | Dane do wypełnienia:
1 | Pojemność akumulatorów |  |  | Q | kWh |  |  | 1 | Pojemność akumulatorów |  |  | Q | kWh
2 | Wytworzona energia elektryczna na potrzeby własne |  |  | QKel | kWh/a | 0 |  | 2 | Wytworzona energia elektryczna na potrzeby własne |  |  | QKel | kWh/a | 0
3 | Udział akumulacji w wytworzonej energii elektrycznej |  |  | kaku | % |  |  | 3 | Udział akumulacji w wytworzonej energii elektrycznej |  |  | kaku | %
3 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  | QUaku | kWh/a | 0 |  | 3 | Roczne magazynowanie energii elektrycznej |  |  | QUaku | kWh/a | 0
4 | Sprawność magazynowania |  |  | ηaku | - |  |  | 4 | Sprawność magazynowania |  |  | ηaku | -
5 | Roczne straty akumulacji energii elektrycznej |  |  | ΔQaku |  | 0 |  | 5 | Roczne straty akumulacji energii elektrycznej |  |  | ΔQaku |  | 0
6 | Energia pomocnicza |  |  | Epom | kWh/a |  |  | 6 | Energia pomocnicza |  |  | Epom | kWh/a
7 | Cena sprzedaży energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | ks | zł/kWh | 0 |  | 7 | Cena sprzedaży energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | ks | zł/kWh | 0
9 | Jednostkowa cena budowy magazynu energii |  |  | ninw | zł/kW |  |  | 9 | Jednostkowa cena budowy magazynu energii |  |  | ninw | zł/kW
10 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw | zł | 0 |  | 10 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw | zł | 0
11 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | nie dotyczy | - |  | 11 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | nie dotyczy | -
Elektrownia wodna | [7 empty] | Elektrownia wodna
Krok "0" |  | Stan przed termomodernizacją | [5 empty] | Krok "14" |  | Stan przed termomodernizacją
"A" | Elektownia wodna |  | Opis do wypełnienia: |  |  |  |  | "A" | Elektownia wodna |  | Opis do wypełnienia:
1 | Lokalizacja | [6 empty] | 1 | Lokalizacja
2 | Typ turbiny | [6 empty] | 2 | Typ turbiny
"B" | Elektrownia wodna |  |  | Dane do wypełnienia: |  |  |  | "B" | Elektrownia wodna |  |  | Dane do wypełnienia:
1 | Nominalna moc elektryczna dla wody o prędkości np.: v = 3,0 m/s |  |  | φwind | kW |  |  | 1 | Nominalna moc elektryczna dla wody o prędkości np.: v = 3,0 m/s |  |  | φwind | kW
2 | Ilość turbin |  |  | - | szt. |  |  | 2 | Ilość turbin |  |  | - | szt.
3 | Łączna moc elektryczna turbin |  |  | Φwind | kW | 0 |  | 3 | Łączna moc elektryczna turbin |  |  | Φwind | kW | 0
4 | Czas pracy w roku |  |  | ta | h |  |  | 4 | Czas pracy w roku |  |  | ta | h |  |  | Rok po termomodernizacji
5 | Wytworzenie energii elektrycznej |  |  | Ekwoda | kWh/a |  |  | 5 | Wytworzenie energii elektrycznej |  |  | Ekwoda | kWh/a |  |  | Wytworzenie energii elektrycznej |  |  |  |  | Ekwoda | kWh/a
5a | w tym zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne |  |  | EKwoda.z | kWh/a |  |  | 5a | w tym zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne |  |  | EKwoda.z | kWh/a |  |  | jeżeli prognozowane wytworzenie energii elektrycznej jest większe od rzeczywistego o przynajmniej 10% należy zamieścić wyjaśnienie
5b | w tym energia elektryczna przekazywana (sprzedawana) do sieci |  |  | Ekwoda.s | kWh/a | 0 |  | 5b | w tym energia elektryczna przekazywana (sprzedawana) do sieci |  |  | Ekwoda.s | kWh/a | 0
6 | Cena zakupu energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | kz | zł/kWh |  |  | 6 | Cena zakupu energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | kz | zł/kWh |  |  | #DIV/0! | >10%
7 | Cena sprzedaży energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | ks | zł/kWh |  |  | 7 | Cena sprzedaży energii elektrycznej w dniu sporządzania audytu |  |  | ks | zł/kWh |  |  | Wyjaśnienie | zgodnie z tabelą "O" Ustalenia ogólne
8 | Jednostkowa cena świadectwa pochodzenia energii produkowanej z OZE (zielone certyfikaty) - jeżeli dotyczy |  |  | kzc | zł/kWh |  |  | 8 | Jednostkowa cena świadectwa pochodzenia energii produkowanej z OZE (zielone certyfikaty) - jeżeli dotyczy |  |  | kzc | zł/kWh
9 | Oszczędność kosztów zakupu energii elektrycznej |  |  | Ke.z | zł/a | 0 |  | 9 | Oszczędność kosztów zakupu energii elektrycznej |  |  | Ke.z | zł/a | 0
10 | Dochód ze sprzedaży energii elektrycznej |  |  | Ke.s | zł/a | 0 |  | 10 | Dochód ze sprzedaży energii elektrycznej |  |  | Ke.s | zł/a | 0
11 | Dochód ze sprzedaży świadectw energetycznych OZE - jeżeli dotyczy |  |  | Ke.zc | zł/a |  |  | 11 | Dochód ze sprzedaży świadectw energetycznych OZE - jeżeli dotyczy |  |  | Ke.zc | zł/a
12 | Koszty obsługi |  |  | Ke | zł/a |  |  | 12 | Koszty obsługi |  |  | Ke | zł/a
13 | Roczny efekt finansowy z produkcji energii elektrycznej po odjęciu kosztów eksploatacji |  |  | ΔKe | zł/a | 0 |  | 13 | Roczny efekt finansowy z produkcji energii elektrycznej po odjęciu kosztów eksploatacji |  |  | ΔKe | zł/a | 0
14 | Jednostkowa cena budowy elektrowni wodnej |  |  | ninw | zł/kWwoda |  |  | 14 | Jednostkowa cena budowy elektrowni wodnej |  |  | ninw | zł/kWwoda
15 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw | zł | 0 |  | 15 | Całkowite nakłady inwestycyjne |  |  | Ninw | zł | 0
16 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | lata | 0 |  | 16 | Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych |  |  | SPBT | lata | #DIV/0!

## 1.11. WAR
Dane importowane z innych zakładek
Wariant | Docieplenia przegród warstwowych wg algorytmu z Ustawy |  | Pow. | Uproj | Koszt | Efekt | SPBT
| o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych |  | m2 | W/m2K | zł | zł/rok | lat
1.1. | Wymiana okien - OK_1 |  | 36.37 | 0.9 | 167553.64 | 4039.946 | 41.4742 | 167553.64
1.2. | Wymiana okien - OK_2 |  | 19.07 | 0.9 | 87853.94 | 1666.3905 | 52.7211 | 87853.94
1.3. | Wymiana drzwi - DZ_2 |  | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
1.3. | Wymiana drzwi - DZ_1 |  | 6.672 | 1.3 | 30737.37 | 558.5147 | 55.0341 | 30737.37
1.5.
| Razem | - | 62.112 | - | 286144.95 | 6264.8512 | 45.6747 | 286144.95
Wariant | Docieplenia przegród warstwowych wg algorytmu z Ustawy |  | Pow. | Uproj | Koszt | Efekt | SPBT
| o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych |  | m2 | W/m2K | zł | zł/rok | lat
2.0. | Docieplenie podłogi w piwnicy - PD_PIW |  | 159.44 | 0.34554 | 0 | 0 | 0
2.1. | Docieplenie podłogi na gruncie - PD_PAR |  | 96.44 | 0.36271 | 0 | 0 | 0
2,1 | Docieplenie ścian w gruncie - SG_1 |  | 78.12 | 0.19841 | 96441.67 | 1102.951 | 87.4397
2.2 | Docieplenie - SZ_1 |  | 154.07 | 0.1857 | 170788.0438 | 4390.1035 | 38.903
2.3 | Docieplenie - SZ_2 |  | 130.05 | 0.19171 | 144161.6462 | 4749.376 | 30.3538
2.4 | Docieplenie - SZ_3 |  | 118.91 | 1.4286 | 0 | 0 | 0
2.5 | Docieplenie - DACH_1 |  | 163.24 | 0.14474 | 307258.9109 | 1370.9785 | 224.1165
2.6 | Docieplenie - DACH_2 |  | 146.05 | 0.42918 | 0 | 0 | 0
2.8. | Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji - STR_W |  | 0 | 1.3928 | 0 | 0 | 0
2.9.
2.10.
2.10.
| Razem | - | 525.48 | - | 718650.2709 | 11613.4091 | 61.8811
Wariant | Docieplenia przegród budowlanych |  | Pow. | Uproj | Koszt | Efekt | SPBT
| wg OZC |  | m2 | W/m2K | zł | zł/rok | lat
1 | Stolarka | Wymiana na nową | 62.112 | - | 286144.95 | 5420.9241 | 52.7853
2 | Przegrody warstwowe | Docieplenie | 525.48 | - | 718650.2709 | 16309.0759 | 44.0644
| Razem | - | 587.592 | - | 1004795.2209 | 21729.9999 | 46.24
3 | Modernizacja wentylacji |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Zabudowa instalacji chłodniczej |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Modernizacja instalacji c.o. |  |  |  | 117057.92 | 1111.8543 | 105.2817 | 117057.92
6 | Modernizacja instalacji c.w.u. |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Modernizacja źrodła ciepła c.o. |  |  |  | 185719.84 | -16.8442 | - | 185719.84
8 | Modernizacja źrodła ciepła c.w.u. |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Modernizacja sieci cieplnej |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Zabudowa instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie c.w.u. |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Modernizacja oświetlenia |  |  |  | 69717.04 | 7453.9258 | 9.3531 | 69717.04
4 | Zabudowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii |  |  |  | 159122.22 | 5075.0283 | 31.354 | 159122.22
13 | Zabudowa instalacji wiatrowej z magazynem energii |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Zabudowa elektrowni wodnej |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Zabudowa systemu zarządzania energią |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 531617.02 | 13623.9642 | 39.0207 | 531617.02
| Ogółem |  |  |  | 1536412.2409 | 35353.9641 | 43.458
Uwaga:
Do realizacji należy wybrać warianty wg. następujących kryteriów:
1 | Ceny aktualne i ich dynamika
2 | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych
3 | Aktualne i docelowe wymagania ochrony środowiska
4 | Możliwości finansowych Inwestora
5 | Możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego

## ZAŁ
Załaczniki:
1 | Obliczenie stopniodni dla stacji Katowice
2 | Taryfy dla nośników energii
3 | Analiza zużycia ciepła sieciowego
4 | Analiza zużycia wody
5 | Analiza zużycia energii elektrycznej
6 | Analiza wykorzystania mocy dla energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych
7 | Karta audytu - Rozporządzenie
71.2 | Karta audytu - WFOŚiGW w Katowicach
8 | Ankieta - oświetlenie
9 | Ankieta - instalacja PV
10 | Obliczenia NPV - IRR
11 | Zmniejszenie zuzycia wody
8 | Zakres i koszty prac termomodernizacyjnych
9 | Obliczenia OZC - stan przed termomodernizacją
10 | Obliczenia OZC - stan po termomodernizacji
11 | Zestawienie przegród - stan przed termomodernizacją
12 | Zestawienie przegród - stan po termomodernizacji
13 | Budowa warstwowa przegród - stan przed termomodernizacją
14 | Budowa warstwowa przegród - stan po termomodernizacji
15 | Obliczenia c.w.u.
16 | Załączniki:
1. Świadectwo charakterystyki energetycznej - stan przed
2. Charakterystyka energetyczna - stan przed
3. Charakterystyka energetyczna - stan po

## 1_STD
Załącznik nr 1 - Stopniodni dla stacji Katowice
Katowice
SD | miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
rok stand. | Te | -1.9 | -2.4 | 3 | 8.2 | 13.4 | 16 | 17.8 | 17.7 | 13 | 9.3 | 4.2 | -2
| Ld | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 31 | 31
| Tśr | 3.1
SD | miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
grunt | Te | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Ld | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 31 | 31
| Tśr | 8
SD | miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2022 | Te | 0.62664 | 3.3289 | 3.5809 | 6.8624 | 14.4938 | 16 | 17.8 | 17.7 | 12.5011 | 11.0868 | 4.2022 | -1.9562
| Ld | 31 | 28 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 31
| Tśr | 4.4
SD | miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2023 | Te | 2.9 | 1.35 | 5.39 | 7.82 | 12.9 | 18.27 | 19.75 | 19.63 | 17.67 | 11.91 | 4.83 | 2.31
| Ld | 31 | 28 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 31
| Tśr | 5.7
średnia temperatura wewnątrz pomieszczenia
Tw = | 20
Katowice ST
| Tw - Te | 21.9 | 22.4 | 17 | 11.8 | 6.6 | 4 | 2.2 | 2.3 | 7 | 10.7 | 15.8 | 22
| DT*Ld | 678.9 | 627.2 | 527 | 354 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 331.7 | 474 | 682
| Sd = | 3742.8
Katowice grunt
| Tw - Te | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| DT*Ld | 372 | 372 | 372 | 372 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 372 | 372 | 372
| Sd = | 2724
Katowice 2022
| Tw - Te | 19.3734 | 16.6711 | 16.4191 | 13.1376 | 5.5062 | 4 | 2.2 | 2.3 | 7.4989 | 8.9132 | 15.7978 | 21.9562
| DT*Ld | 600.6 | 466.8 | 509 | 394.1 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 276.3 | 473.9 | 680.6
| Sd = | 3466.3
Katowice 2023
| Tw - Te | 17.1 | 18.65 | 14.61 | 12.18 | 7.1 | 1.73 | 0.25 | 0.37 | 2.33 | 8.09 | 15.17 | 17.69
| DT*Ld | 530.1 | 522.2 | 452.9 | 365.4 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 250.8 | 455.1 | 548.4
| Sd = | 3172.1
| SD_st/SD_2022 |  | 1.08
| SD_st/SD_2023 |  | 1.18
Note on D25: wynik z OZC

## 2_TAR
Załącznik nr 2 - Taryfy dla nośników energii
| Ciepło sieciowe - nie dotyczy |  | 1.23
l.p. | wyszczególnienie | netto | brutto | jednostka | 1.23
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | 0 | 0 | zł/MW/m-c
2 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | 0 | 0 | zł/MW/m-c
3 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe - źródło | 0 | 0 | zł/MW/m-c
3 | Cena Ciepła | 0 | 0 | zł/GJ
4 | Opłata zmienna za usługi przesyłowe | 0 | 0 | zł/GJ
6 | Opłata zmienna za usługi przesyłowe - źródło | 0 | 0 | zł/GJ
l.p. | Wyszczególnienie | Wartość | Jednostka
4 | Nabywca | 0 | -
5 | Punk rozliczeniowy | 0 | -
6 | Nr licznika | 0
7 | Moc zamówiona | 0 | MW
8 | Taryfa | 0 | -
Moc zamówiona:
l.p. | Wyszczególnienie | Wartość | Jednostka
1 | Centralne ogrzewanie | 0 | MW
2 | Ciepła woda użytkowa | 0 | MW
3 | Wentylacja | 0 | MW
4 | Razem | 0 | MW
| Tauron Sprzedaż GZE Sp. Z o. o., 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2 |  |  |  | Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25 A
l.p. | wyszczególnienie | netto | brutto | jednostka
1 | Stawka jakościowa | 0.0314 | 0.03862 | zł/kWh | 0.42616
2 | Składnik zmienny stawki sieciowej | 0.2202 | 0.27085 | zł/kWh
3 | Stawka opłaty kogeneracyjnej | 0.00618 | 0.0076 | zł/kWh
4 | Stawka opłaty przejściowej | 0.08 | 0.1 | zł/KW m-c
3 | Składnik stały stawki sieciowej | 5.1 | 6.27 | zł/KW m-c
4 | Stawka opłaty abonamentowej | 4.56 | 5.6088 | zł/m-c
5 | Stawka opłaty mocowej | 0.1267 | 0.15584 | zł/kWh
l.p. | Wyszczególnienie | Wartość | Jednostka
1 | Taryfa | C11 | -
2 | Zabezpieczenie | bd | A
3 | Nr klienta | 35004235 | -
4 | Moc zamówiona | 24.3 | kW
5 | Nr licznika | 322056182505 | -
| Kod PPE | 590322400100553140
Tauron Sprzedaż GZE Sp. Z o. o., 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2
l.p. | wyszczególnienie | netto | brutto | jednostka
1 | Energia elektryczna czynna całodobowa | 0.698 | 0.85854 | zł/kWh | 1.2847
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice |  |  |  | Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obr. Westerplatte 89. 40-335 Katowice
1.08
l.p. | wyszczególnienie | netto | brutto | jednostka
1 | Dostarczenie wody | 5.52 | 5.96 | zł/m3
2 | Odprowadzenie ścieków | 7.64 | 8.25 | zł/m3
3 | Abonament woda | 4.05 | 4.37 | zł/m-c
4 | Abonament ścieki | 6.41 | 6.92 | zł/m-c
PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
1.23
l.p. | wyszczególnienie | netto | brutto | jednostka
1 | Opłata zapaliwo gazowe | 0.21295 | 0.26193 | zł/kWh
2 | Stawka opłaty stałej | 30.32 | 37.29 | zł/m-c
3 | Stawka opłaty zmiennej | 0.04983 | 0.06129 | zł/kWh
4 | Abonament | 6.3 | 7.75 | zł/m-c
l.p. | Wyszczególnienie | Wartość | Jednostka
1 | Taryfa | W-3.6ZA, BW-3.12 | -
3 | Nr klienta | 3068539 | -
4 | Moc zamówiona | <100 | kW
5 | Nr licznika | bd | -
| Kod PPG | 8018590365500013071405
średni rzeczywisty koszt energii cieplnej przed modernizacją
l.p. | Wyszczególnienie |  | wartość | jednostka
1 | Średnie zużycie ciepła |  | 0 | GJ/a
2 | Moc zamówiona na potrzeby c.o. |  | 0 | MW | 0
3 | Opłaty stałe |  | 0 | zł/a | 0
4 | Opłaty zmienne |  | 0 | zł/a | 0
5 | Opłaty za energię cieplną |  | 0 | zł/a
6 | Średni koszt jedn. energii cieplnej |  | #DIV/0! | zł/GJ
średni obliczeniowy koszt energii cieplnej przed modernizacją
l.p. | Wyszczególnienie |  | wartość | jednostka
1 | Średnie zużycie ciepła |  | 0 | GJ/a
2 | Moc zamówiona na potrzeby c.o. |  | 0 | MW | 0
3 | Opłaty stałe |  | 0 | zł/a | 0
4 | Opłaty zmienne |  | 0 | zł/a | 0
5 | Opłaty za energię cieplną |  | 0 | zł/a
6 | Średni koszt jedn. energii cieplnej |  | #DIV/0! | zł/GJ
średni obliczeniowy koszt energii cieplnej po modernizacji
l.p. | Wyszczególnienie |  | wartość | jednostka
1 | Średnie zużycie ciepła |  | 0 | GJ/a
2 | Moc zamówiona na potrzeby c.o. |  | 0 | MW | 0
3 | Opłaty stałe |  | 0 | zł/a | 0
4 | Opłaty zmienne |  | 0 | zł/a | 0
5 | Opłaty za energię cieplną |  | 0 | zł/a
6 | Średni koszt jedn. energii cieplnej |  | #DIV/0! | zł/GJ

## 3_CIEP
Załącznik nr 3 - Analiza zużycia gazu sieciowego
[12 empty] | zużycie | opłata | zużycie | opłata
| l.p. | 2022 | zużycie | koszt | średnia | l.p. | 2023 | zużycie | koszt | średnia | średnia roczna | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
|  | miesiąc | GJ/m-c | zł/m-c | zł/GJ |  | miesiąc | GJ/m-c | zł/m-c | zł/GJ
| 1 | I | 60.0694 | 14402.7 | 239.77 | 1 | I | 50.1832 | 3158.7792 | 62.94 | 83.84 | 60.0694 | 14402.7 | 95.5099 | 6011.87 | 31 |  | 1.0181 | 244.1136 | 31.5619 | 7567.5203 | 1.6188 | 101.8961 | 50.1832 | 3158.7792
| 2 | II | 42.8072 | 7374.36 | 172.27 | 2 | II | 45.3267 | 2853.0908 | 62.94 | 83.84 | 42.8072 | 7374.36 |  |  | 28 | 59 | 1.0181 | 244.1136 | 28.5075 | 6835.1797 | 1.6188 | 101.8961 | 45.3267 | 2853.0908
| 3 | III | 69.5984 | 5545.95 | 79.69 | 3 | III | 36.5617 | 3422.3695 | 93.61 | 83.84 | 69.5984 | 5545.95 | 71.944 | 6734.34 | 31 |  | 1.141 | 90.9172 | 35.3697 | 2818.4336 | 1.1794 | 110.399 | 36.5617 | 3422.3695
| 4 | IV | 2.2357 | 342 | 152.98 | 4 | IV | 35.3823 | 3311.9705 | 93.61 | 83.84 | 2.2357 | 342 |  |  | 30 | 61 | 1.141 | 90.9172 | 34.2287 | 2727.5164 | 1.1794 | 110.399 | 35.3823 | 3311.9705
| 5 | V | 0.001 | 176.93 | 176930 | 5 | V | 4.2838 | 427.8661 | 99.88 | 83.84 | 0.001 | 176.93 | 8.4295 | 841.93 | 31 |  | 1.6393e-05 | 2.9005 | 0.0005082 | 89.9152 | 0.13819 | 13.8021 | 4.2838 | 427.8661
| 6 | VI | 0.001 | 176.93 | 176930 | 6 | VI | 4.1457 | 414.0639 | 99.88 | 83.84 | 0.001 | 176.93 |  |  | 30 | 61 | 1.6393e-05 | 2.9005 | 0.0004918 | 87.0148 | 0.13819 | 13.8021 | 4.1457 | 414.0639 | przed | po
| 7 | VII | 0.001 | 176.93 | 176930 | 7 | VII | 0.001 | 55.02 | 55020 | 83.84 | 0.001 | 176.93 | 0 | 110.04 | 31 |  | 1.6129e-05 | 2.8537 | 0.0005 | 88.465 | 0 | 1.7748 | 0.001 | 55.02
| 8 | VIII | 0.001 | 176.93 | 176930 | 8 | VIII | 0.001 | 55.02 | 55020 | 83.84 | 0.001 | 176.93 |  |  | 31 | 62 | 1.6129e-05 | 2.8537 | 0.0005 | 88.465 | 0 | 1.7748 | 0.001 | 55.02 | kub | kub
| 9 | IX | 7.1101 | 726.3 | 102.15 | 9 | IX | 9.517 | 903.5803 | 94.94 | 83.84 | 7.1101 | 726.3 | 19.3512 | 1837.28 | 30 |  | 0.11656 | 11.9066 | 3.4968 | 357.1967 | 0.31723 | 30.1193 | 9.517 | 903.5803 | 1609.1 | 1609.1 | 0.86
| 10 | X | 14.9899 | 1313.74 | 87.64 | 10 | X | 9.8342 | 933.6997 | 94.94 | 83.84 | 14.9899 | 1313.74 |  |  | 31 | 61 | 0.11656 | 11.9066 | 3.6133 | 369.1033 | 0.31723 | 30.1193 | 9.8342 | 933.6997 |  |  | 0.93
| 11 | XI | 36.3202 | 2944.09 | 81.06 | 11 | XI | 49.081 | 4525.1951 | 92.2 | 83.84 | 36.3202 | 2944.09 | 99.798 | 9201.23 | 30 |  | 0.59541 | 48.2638 | 17.8624 | 1447.9131 | 1.636 | 150.8398 | 49.081 | 4525.1951 |  |  | 0.85
| 12 | XII | 55.4148 | 4395.75 | 79.32 | 12 | XII | 50.717 | 4676.0349 | 92.2 | 83.84 | 55.4148 | 4395.75 |  |  | 31 | 61 | 0.59541 | 48.2638 | 18.4578 | 1496.1769 | 1.636 | 150.8398 | 50.717 | 4676.0349 |  |  | 0.67983
| 13 | Razem | 288.5495 | 37752.61 | 79.32 | 13 | Razem | 295.0345 | 24736.69 | 83.84 | [17 empty] | 1
[8 empty] | 295.0345 |  |  |  | 288.5495 | 37752.61 | 295.0325 | 24736.69 | [11 empty] | 1609.1 | 289.224 | 0
425.4358
[12 empty] | 0.03665 | [15 empty] | 295.0345
130.4013
44.2%
[27 empty] | A | 604.6
[27 empty] | V | 1609.1
[27 empty] | Vw | 922.4
0.57324
0.8
[27 empty] | Uczniowie | 118 | 94.4 | 20 | 1888
[27 empty] | Grono | 17 | 13.6 | 20 | 272
[27 empty] | Obsługa techniczna | 15 | 12 | 20 | 240
2400
1.4915

## 4_WOD
Załacznik nr 4 - Analiza zużycia wody
| l.p. | 2022 | zużycie | koszt | średnia | l.p. | 2023 | zużycie | koszt | średnia | średnia roczna
|  | miesiąc | m3/m-c | zł/m-c | zł/m3 |  | miesiąc | m3/m-c | zł/m-c | zł/m3
| 1 | I | 10 | 137.6 | 13.76 | 1 | I | 11 | 152.9 | 13.9 | 13.91 | 896.06 | 1020.6 | 305.29 | 350.24
| 2 | II | 9 | 123.83 | 13.76 | 2 | II | 10 | 139 | 13.9 | 13.91 | 214.88 | 233.28 | 450.86 | 525.37
| 3 | III | 11 | 151.35 | 13.76 | 3 | III | 11 | 152.9 | 13.9 | 13.91 | 416.71 | 466.56 | 273.65 | 609.12
| 4 | IV | 13 | 178.87 | 13.76 | 4 | IV | 11 | 152.9 | 13.9 | 13.91 | 448.25 | 503.01 | 493.64 | 456.84
| 5 | V | 10 | 137.6 | 13.76 | 5 | V | 12 | 166.79 | 13.9 | 13.91 | 366.25 | 408.24 | 393.9 | 220.81
| 6 | VI | 12 | 165.11 | 13.76 | 6 | VI | 11 | 152.9 | 13.9 | 13.91 | 359.95 | 400.95 | 381.24 | 137.05
| 7 | VII | 11 | 151.35 | 13.76 | 7 | VII | 12 | 166.79 | 13.9 | 13.91 | 139.19 | 145.8 | 140.79 | 152.28
| 8 | VIII | 11 | 151.35 | 13.76 | 8 | VIII | 9 | 125.09 | 13.9 | 13.91 | 139.19 | 145.8 | 128.09 | 137.05
| 9 | IX | 12 | 165.11 | 13.76 | 9 | IX | 12 | 166.79 | 13.9 | 13.91 | 416.71 | 466.56 | 317.95 | 365.47
| 10 | X | 13 | 180.12 | 13.86 | 10 | X | 15 | 208.72 | 13.91 | 13.91 | 467.17 | 524.88 | 463.51 | 540.59
| 11 | XI | 9 | 125.09 | 13.9 | 11 | XI | 14 | 194.9 | 13.92 | 13.91 | 425.54 | 473.85 | 461.14 | 525.37
| 12 | XII | 11 | 152.9 | 13.9 | 12 | XII | 12 | 167.05 | 13.92 | 13.91 | 457.19 | 510.3 | 446.77 | 395.25
| 13 | Razem | 132 | 1820.28 | 13.9 | 13 | Razem | 140 | 1946.73 | 13.91

## 5_EN_EL1
Załacznik nr 5 - Analiza zużycia energii elektrycznej (dostawa + dystrybucja)
[12 empty] | zużycie | opłata | zużycie | opłata
| l.p. | 2022 | zużycie | koszt | średnia | l.p. | 2023 | zużycie | koszt | średnia | średnia roczna | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
|  | miesiąc | kWh/m-c | zł/m-c | zł/kWh |  | miesiąc | kWh/m-c | zł/m-c | zł/kWh
| 1 | I | 1449.6441 | 1284.5034 | 0.89 | 1 | I | 1369.2542 | 1984.3888 | 1.45 | 1.46 | 2759 | 2444.7 | 2606 | 3776.74 | 31 |  | 46.7627 | 41.4356 | 1449.6441 | 1284.5034 | 44.1695 | 64.0125 | 1369.2542 | 1984.3888
| 2 | II | 1309.3559 | 1160.1966 | 0.89 | 2 | II | 1236.7458 | 1792.3512 | 1.45 | 1.46 |  |  |  |  | 28 | 59 | 46.7627 | 41.4356 | 1309.3559 | 1160.1966 | 44.1695 | 64.0125 | 1236.7458 | 1792.3512
| 3 | III | 1229.8361 | 1502.4379 | 1.22 | 3 | III | 1083.9836 | 1693.1234 | 1.56 | 1.46 | 2420 | 2956.41 | 2133 | 3331.63 | 31 |  | 39.6721 | 48.4657 | 1229.8361 | 1502.4379 | 34.9672 | 54.6169 | 1083.9836 | 1693.1234
| 4 | IV | 1190.1639 | 1453.9721 | 1.22 | 4 | IV | 1049.0164 | 1638.5066 | 1.56 | 1.46 |  |  |  |  | 30 | 61 | 39.6721 | 48.4657 | 1190.1639 | 1453.9721 | 34.9672 | 54.6169 | 1049.0164 | 1638.5066
| 5 | V | 1051.459 | 1536.4159 | 1.46 | 5 | V | 964.5574 | 1526.0589 | 1.58 | 1.46 | 2069 | 3023.27 | 1898 | 3002.89 | 31 |  | 33.918 | 49.5618 | 1051.459 | 1536.4159 | 31.1148 | 49.2277 | 964.5574 | 1526.0589
| 6 | VI | 1017.541 | 1486.8541 | 1.46 | 6 | VI | 933.4426 | 1476.8311 | 1.58 | 1.46 |  |  |  |  | 30 | 61 | 33.918 | 49.5618 | 1017.541 | 1486.8541 | 31.1148 | 49.2277 | 933.4426 | 1476.8311
| 7 | VII | 1167.5 | 1869.83 | 1.6 | 7 | VII | 1073 | 1668.39 | 1.55 | 1.46 | 2335 | 3739.66 | 2146 | 3336.78 | 31 |  | 37.6613 | 60.3171 | 1167.5 | 1869.83 | 34.6129 | 53.819 | 1073 | 1668.39
| 8 | VIII | 1167.5 | 1869.83 | 1.6 | 8 | VIII | 1073 | 1668.39 | 1.55 | 1.46 |  |  |  |  | 31 | 62 | 37.6613 | 60.3171 | 1167.5 | 1869.83 | 34.6129 | 53.819 | 1073 | 1668.39
| 9 | IX | 1160.6557 | 2788.1607 | 2.4 | 9 | IX | 1101.6393 | 1714.7016 | 1.56 | 1.46 | 2360 | 5669.26 | 2240 | 3486.56 | 30 |  | 38.6885 | 92.9387 | 1160.6557 | 2788.1607 | 36.7213 | 57.1567 | 1101.6393 | 1714.7016
| 10 | X | 1199.3443 | 2881.0993 | 2.4 | 10 | X | 1138.3607 | 1771.8584 | 1.56 | 1.46 |  |  |  |  | 31 | 61 | 38.6885 | 92.9387 | 1199.3443 | 2881.0993 | 36.7213 | 57.1567 | 1138.3607 | 1771.8584
| 11 | XI | 1196.0656 | 2703.0344 | 2.26 | 11 | XI | 1125.7377 | 1226.8672 | 1.09 | 1.46 | 2432 | 5496.17 | 2289 | 2494.63 | 30 |  | 39.8689 | 90.1011 | 1196.0656 | 2703.0344 | 37.5246 | 40.8956 | 1125.7377 | 1226.8672
| 12 | XII | 1235.9344 | 2793.1356 | 2.26 | 12 | XII | 1163.2623 | 1267.7628 | 1.09 | 1.46 |  |  |  |  | 31 | 61 | 39.8689 | 90.1011 | 1235.9344 | 2793.1356 | 37.5246 | 40.8956 | 1163.2623 | 1267.7628
| 13 | Razem | 14375 | 23329.47 | 2.26 | 13 | Razem | 13312 | 19429.23 | 1.46
[12 empty] | 14375 | 23329.47 | 13312 | 19429.23

## 6_EN_EL2
Załacznik nr 6 - Analiza wykorzystania mocy dla energii elektrycznej i opłat dystr.
l.p. | 2022 | moc zam. | moc max | tg fi | en. b. poj. | l.p. | 2022 | moc zam. | moc max | tg fi | en. b. poj. | średnia roczna
| miesiąc | kW | kW | zł | zł |  | miesiąc | kW | kW | zł | zł
1 | I | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | I | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | II | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | II | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | III | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | III | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | IV | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | IV | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | V | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | V | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VI | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | VI | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VII | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | VII | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | VIII | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | VIII | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | IX | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | IX | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | X | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | X | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | XI | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | XI | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | XII | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | XII | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Razem | - | - | 0 | 0 | 13 | Razem | - | - | 0 | 0

## 7_1 KA0
Strona tytułowa audytu energetycznego budynku
Załącznik nr 7 - Karta audytu energetycznego - Rozporządzenie - nie dotyczy
1. | Dane identyfikacyjne budynku
1.1 | Rodzaj budynku |  | Przychodnia zdrowia |  |  |  | 1.2. | Rok ukończenia budowy |  | 1968
1.3. | Inwestor |  | NZOZ "VITAMED Sp. Z o. o. |  |  | 1.4. Adres budynku |  | 41-109 Gliwice
| (Nazwa lub imię i nazwisko, |  | ul. Okrzei 4 |  |  |  |  | ul. | Różana | 7
| adres do korespondencji, |  | kod: | 41-109 Gliwice |  |  |  | Powiat | Gliwice
| PESEL) |  | woj. śląskie |  |  |  |  | woj. | śląskie
|  |  | tel: | - |  |  |  | tel: | -
2. | Nazwa, adres i nr REGON podmiotu wykonującego audyt
3. | Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis
Daniel WOLNY
mgr inż. o specjalności inżynieria energetyczna i chłodnicza uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, nr wpisu w CR ChEB: 4950
4. | Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. | Imię i nazwisko |  |  |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu |  |  |  | Posiadane kwalifikacje
a) | Arkadiusz OSICKI |  |  |  | Weryfikacja obliczeń |  |  |  | mgr inż. energetyk, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr wpisu w CR ChEB: 656 certyfikowany instalator OZE (PV) UDT: OZE-E/09/000105/22 |  | Daniel WOLNY | Obliczenia OZC, optymalizacje przedsięwzięć, skłąd opracowania | mgr inż. o specjalności energetyka cieplna, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, nr wpisu w CR ChEB: 4950
b)
5. | Miejscowość | Katowice |  |  | 6. Data wykonania opracowania |  |  |  | 23.05.2024 r.
7. | Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
UWAGA: Niniejszy audyt nie może być wykorzystany do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków BGK w ramach Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

## 7_1 KA1 (hidden)
2. | Karta audytu energetycznego budynku
2.1. | Dane ogólne | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji
1 | Konstrukcja / technologia budynku | tradycyjna murowana | tradycyjna murowana
2 | Liczba kondygnacji | 3 | 3
3 | Kubatura części ogrzewanej [m3] | 1609.1 | 1609.1
4 | Powierzchnia użytkowa budynku [m2] | 604.6 | 604.6
5 | Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej [m2] | 0 | 0
6 | Wskaźnik udziału powierzchni (poz. 5)/(poz. 4) [%] | 0 | 0
7 | Liczba lokali mieszkalnych | 0 | 0
8 | Liczba osób użytkujących budynek | 52 | 52
9 | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej | centralny, sieć ciepłownicza | centralny, sieć ciepłownicza
10 | Rodzaj systemu grzewczego budynku | centralny, sieć ciepłownicza | centralny, sieć ciepłownicza
11 | Współczynnik A/V [1/m] | 0.73523 | 0.73523
12 | Inne dane charakteryzujące budynek | - | -
2.2. | Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2K] | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji
1 | Ściany zewnętrzne:
| Ściany nadziemia I - SZ_1 | 1.151 | 0.1857
| Ściany nadziemia II - SZ_2 | 1.428 | 0.19171
| Ściany nadziemia III - SZ_3 | 1.428 | 1.4286
| Ściany piwnic przy gruncie - SG_1 | 0.855 | 0.19841
| Ściany piwnic przy gruncie - bez ocieplenia - SG - 2 | 0.855 | 0.855
| 0 | 0 | 0
| Ściany piwnic ponad gruntem - SZ_P | 1.338 | 1.338
2 | Stropodachy/dachy:
| Dach - część tylna - DACH_2 | 0.429 | 0.42918
| Dach - część frontowa - DACH_1 | 0.429 | 0.14474
3 | Podłoga na gruncie
| Podłoga na gruncie - PD_PAR | 0.363 | 0.363
| Podłoga na gruncie - PD_PIW | 0.353 | 0.353
4 | Okna:
| Okna I - OK_1 | 2.6 | 0.9
| Okna II - OK_2 | 1.8 | 0.9
| Okna III - OK 3 | 2.6 | 2.6
5 | Drzwi/bramy:
| Drzwi I - DZ_1 | 2.6 | 1.3
| Drzwi II - DZ_2 | 2.6 | 2.6
| Drzwi III | 0 | 0
2.3. | Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu
1 | Sprawność wytwarzania | 0.86 | 2.6
2 | Sprawność przesyłania | 0.93 | 0.96
3 | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła | 0.85 | 0.88
4 | Sprawność akumulacji | 1 | 0.95
5 | Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia | 1 | 0.95
6 | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby | 1 | 0.85
7 | Całkowita sprawność systemu ogrzewania | 0.67983 | 2.0867
2.4 | Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
1 | Sprawność wytwarzania | 0.99 | 0.99
2 | Sprawność przesyłania | 1 | 1
3 | Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła | 1 | 1
4 | Sprawność akumulacji | 1 | 1
2.5. | Charakterystyka systemu wentylacji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) | grawitacyjna | grawitacyjna
2 | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | nawiewniki okienne/kanały | nawiewniki okienne/kanały
3 | Strumień powietrza zewnętrznego [m 3/h] | 1204 | 1087.6
4 | Krotność wymian powietrza [1/h] | 0.74824 | 0.67591

## 7_1 KA2 (hidden)
2.6. | Charakterystyka energetyczna budynku |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] |  | 55.7 | 24.57
2 | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW] |  | 5 | 5
3 | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  | 289.2 | 90.2
4 | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu, dla stanu po modernizacji uwzględniono również ciepło odzyskane w systemie wentylacji mechanicznej) [GJ/rok] |  | 425.4 | 35
5 | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ] |  | 10.3 | 10.3
6 | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 1) |  | 0
7 | Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  | b.d.
8 | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2 . rok)] |  | 132.8713 | 41.4419
9 | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2 . rok)] |  | 195.4476 | 16.0805
102) | Udział odnawialnych źródeł energii [%] (dla energii do celów ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u.) |  | 0% | 0%
2.7. | Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
1 | Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania 3) [zł/GJ] |  | 91.3053 | 409.129
2 | Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 4) [zł/(MW m-c)] |  | 0 | 0
3 | Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej 3) [zł/m3] |  | 67.9 | 67.9
4 | Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc 4) [zł/(MW m-c)] |  | 0 | 0 | 38841.2634 | 14319.5137 | 24521.7496
5 | Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2m-c)] |  | 5.3536 | 1.9737 | 3236.7719 | 1193.2928
6 | Miesięczna opłata abonamentowa+stała dystrybucyjna [zł/m-c] |  | 0 | 0 | 0.0557 | 0.02457
7 | Inne: opłata abonamentowa c.w.u. [zł/m-c] |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.4712
8 | Inne: opłata za 1 GJ energii na c.w.u. [zł/GJ] |  | 356.8611 | 356.8611 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | Wskaźniki dla optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomoderniacyjnego
1 | EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2∙rok)] |  | 195.4631 | 34.6775
2 | EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2∙rok)] |  | 215.0083 | 60.5872
3 | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię [%] |  | 89.6
4 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [GJ/rok] |  | 390.4
5 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej [toe/rok] |  | 9.3
6 | Uniknięta emisja CO2 [t CO2/rok] |  | 22.5066
7 | Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] |  | 24521.7496
8 | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kW]4) |  | 0
2.8.2 | Charakterystyka ekonomiczna wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
1 | Koszty całkowite przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, bez kosztów, o których mowa w wierszu 2 [zł] |  | netto | brutto
|  |  | 1063067.4642 | 1307572.9809
2 | Koszty zakupu, montażu, budowy albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii [zł]4) |  | netto | brutto
|  |  | 0 | 0
3 | Udział kosztów (brutto) zakupu, montażu, budowy albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii w łącznych kosztach (brutto) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii [%]4) |  | 0
4 | Czy inwestorowi przyznano grant OZE: TAK/NIE5) |  | NIE |  | TAK
5 | Premia termomodernizacyjna6) [zł]*) |  | 339968.975 |  | NIE
2.9. | Grant termomodernizacyjny (NIE DOTYCZY)
1. Maksymalna watość wskaźnika EP określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [kWh/(m2∙rok)] |  | 45
2. Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku ODPOWIADAJĄ / NIE ODPOWIADAJĄ 7) wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
3. Wysokość grantu termomodernizacyjnego [zł]8)**) |  | 0
2.10. | Premia MZG i grant MZG (NIE DOTYCZY)
1. Przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego / W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego7) w budynku jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK/NIE, jeżeli TAK, to: – pkt 1 / – pkt 2 / – pkt 37)
2. Wysokość premii MZG [zł] |  | nie dotyczy
3. Wysokość grantu MZG [zł]4)***) |  | nie dotyczy
4. Wysokość premii MZG łącznie z wartością grantu MZG [zł] |  | nie dotyczy
2.11. | Inne
1. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE7) zastosowana wysokosprawna kogeneracja.
2. Budynek JEST / NIE JEST7) wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (rejestr gminny)
3. Przedsięwzięcie STANOWI / NIE STANOWI7) przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy.
4. Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE WYNIKA7), że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać wymagania, o których mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10)
1) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. 2) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii. 3) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 4) Jeśli dotyczy. 5) Jeśli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE. 6) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi została przyznana premia MZG. 7) Niepotrzebne skreślić. 8) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi nie przysługuje premia termomodernizacyjna. 9) Dotyczy inwestora, o którym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy. 10) Jeżeli z audytu energetycznego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu energetycznego oświadczenie, które to potwierdza, wraz z uzasadnieniem. *) Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi: 1) 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy; 2) 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy; 3) 31% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy. **) 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego netto. ***) 30% kosztów przedsięwzięcia netto.
Wszystkie koszty wyznaczono w oparciu o stawki brutto

## 7_2 KA_W (hidden)
Załącznik nr 7.2 - Karta audytu - WFOŚ w Katowicach - nie dotyczy
Data ……………………….
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNGO OBIEKTU Załącznik nr B2/3c
A | Dane ogólne
1 | Wnioskodawca | Gmina Katowice
2 | Nazwa zadania | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITAMED Sp. z o. o.
3 | Adres obiektu | ul. Różana 7; 44-109 Gliwice
4 | Przeznaczenie budynku | Szkoła ponadpodstawowa
5 | Konstrukcja / technologia budynku | trzdycyjna, murowana, dach drewniany, czterospadowy, kryty dachówką (segment A), dach żelbetowy , jednospadowy, kryty blachą (segment B i C)
6 | Liczba kondygnacji | 3
7 | Kubatura części ogrzewanej [m3] | 604.6 |  |  | 604.6 |  |  | 0 | 604.6
8 | Powierzchnia części ogrzewanej [m2] | 1609.1 |  |  | 1609.1
B | System grzewczy | Stan przed termomodernizacją |  |  | Stan po termomodernizacji
1 | Charakterystyka źródła ciepła | węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny na potrzeby c.o. i c.w.u. zmodernizaowany ok 1990 r. Zainstalowano dwa wymienniki typu JAD. Stan techniczny - dostateczny (lokalizacja: wydzielone pomieszczenia techniczne w przyziemiu) |  |  | węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny na potrzeby c.o. i c.w.u. . Stan techniczny - bardzo dobry (lokalizacja: wydzielone pomieszczenia techniczne w przyziemiu)
2 | Charakterystyka instalacji c.o. | Stalowa, dwururowa, spawana, z rozdziałem dolnym. Grzejniki favier, żeliwne członowe, stalowe płytowe wyposażone w zwory termostatyczne. Stan techniczny dostateczny. |  |  | Stalowa, dwururowa, zaciskana, z rozdziałem dolnym. Grzejniki stalowe płytowe wyposażone w zawory termostatyczne, w pomieszczeniach lokalne termostaty pomieszczeniowe. Stan techniczny - bardzo dobry.
3 | Rodzaj źródła zdalaczynnego (ciepłownia, elektrociepłownia) stosowane paliwo | Elektrociepłownia |  |  | Elektrociepłownia
4 | Zapotrzebowanie mocy [kW] | 55.7 |  |  | 24.57
5 | Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] | 289.2 |  |  | 90.2
6 | Sprawność wytwarzania | 0.86 |  |  | 2.6
7 | Sprawność przesyłu | 0.93 |  |  | 0.96
8 | Sprawność regulacji i wykorzystania | 0.85 |  |  | 0.88
9 | Sprawność akumulacji | 1 |  |  | 0.95
10 | Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia | 1 |  |  | 0.95
11 | Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie doby | 1 |  |  | 0.85
12 | Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 425.4 |  |  | 35 |  |  | 425.4005 | 34.9058
C | Przegrody budowlane oddzielające cześć ogrzewaną od powietrza zewnętrznego i części nieogrzewanej | Stan przed termomodernizacją |  |  | Stan po termomodernizacji
|  | Powierzchnia przegrody w osiach [m2] | Powierzchnia przegrody do ocieplenia [m2] | Wsp. przen. ciepła przegrody [W/m2K] | Grubość izolacji [cm] | Wsp. przew. ciepła izolacji [W/mK] | Wsp. przen. ciepła pregrody [W/m2K]
1 | Podłoga na gruncie - PD_PAR | 96.44 | 159.44 | 0.363 | 0 | 0.032 | 0.363
2 | Strop zewnetrzny | 0 | 96.44 | 0 | 0 | 0.032 | 0
3 | Ściany nadziemia I - SZ_1 | 154.07 | 90.7 | 1.151 | 12 | 0.031 | 0.1857
4 | Ściany nadziemia II - SZ_2 | 130.05 | 175.6958 | 1.428 | 14 | 0.031 | 0.19171
5 | Ściany nadziemia III - SZ_3 | 118.91 | 118.91 | 1.428 | 0 | 0 | 1.4286
| Okna I - OK_1 | 36.37 | 218 | 2.6 | 25 | 0.038 | 0.9
| Okna II - OK_2 | 19.07 | 146.05 | 1.8 | 0 | 0.032 | 0.9
| Okna III - OK 3 | 15.02 | 0.001 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6
| Ściany przeszklone | 0 | 36.37 | 0 | - | - | 0
| Drzwi I - DZ_1 | 6.67 | 0 | 2.6 | - | - | 1.3
| Drzwi II - DZ_2 | 11.11 | - | 2.6 | - | - | 2.6
| Drzwi III | 0 | - | 0 | - | - | 0
6 | Dach - część tylna - DACH_2 | 146.05 | - | 0.429 | - | - | 0.42918
24 | Kryterium wyboru zaproponowanej grubości izolacji (np. NPV, SPBT, Rmin)
D | Wentylacja grawitacyjna | Stan przed termomodernizacją |  |  | Stan po termomodernizacji
1 | Liczba wymian [l/h] | 0.74824 |  |  | 0.67591
2 | Strumień powietrza [m3/h] | 1204 |  |  | 1087.599
E | Ciepła woda użytkowa | Stan przed termomodernizacją |  |  | Stan po termomodernizacji
1 | Sposób przygotowania c.w.u. | węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny na potrzeby c.o. i c.w.u. zmodernizaowany ok 1990 r. Zainstalowano dwa wymienniki typu JAD. Stan techniczny - dostateczny (lokalizacja: wydzielone pomieszczenia techniczne w przyziemiu) |  |  | węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny na potrzeby c.o. i c.w.u. . Stan techniczny - bardzo dobry (lokalizacja: wydzielone pomieszczenia techniczne w przyziemiu)
2 | Liczba osób korzystających z c.w.u. | 52 |  |  | 52
3 | Średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. [m3/d] | 0.2705 |  |  | 0
4 | Roczne zapotrzebowanie na c.w.u. [m3/a] | 54.1 |  |  | 0
5 | Zapotrzebowanie mocy [kW] | 5 |  |  | 5
6 | Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] | 10.2 |  |  | 10.2
7 | Sprawność wytwarzania | 0.99 |  |  | 0.99
8 | Sprawność przesyłu i regulacji | 1 |  |  | 1
9 | Sprawność akumulacji | 1 |  |  | 1
10 | Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 10.3 |  |  | 10.3
F | Wentylacja mechaniczna | Stan przed termomodernizacją |  |  | Stan po termomodernizacji
1 | Charakterystyka źródła ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej (rodzaj źródła ciepła-kotłownia/wymiennikownia wbudowana, źródło zdalaczynne, liczba sztuk, producent, typ, moc, rok produkcji, wysokość komina) | Nie dotyczy |  |  | -
2 | Liczba wymian [l/h] | 1.654e-06 |  |  | 1.654e-06
3 | Strumień powietrza [m3/h] | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
4 | Stopień odzysku ciepła | 0 | 0 | 0 | 80% |  |  |  |  | 0.25
5 | Udział czasu działania wentylacji mechanicznej (liczba godzin działania wentylacji mechanicznej w sezonie grzewczym / liczba godzin sezonu grzewczego) |  |  |  | 1 332 / 5 328 |  |  |  | 5328 | 1332
6 | Zapotrzebowanie mocy [kW] |  |  |  | 0
7 | Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] |  |  |  | 0
8 | Sprawność wytwarzania |  |  |  | 2.6
9 | Sprawność instalacji |  |  |  | 0.80256
10 | Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] |  |  |  | 0
G | Instalacja ciepła technologicznego | Stan przed termomodernizacją |  |  | Stan po termomodernizacji
1 | Charakterystyka odbiorników ciepła | - |  |  | -
2 | Sposób wytwarzania i dostarczania ciepła | - |  |  | -
3 | Zapotrzebowanie mocy [kW] | - |  |  | -
4 | Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] | - |  |  | -
5 | Sprawność wytwarzania | - |  |  | -
6 | Sprawność instalacji | - |  |  | -
7 | Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | - |  |  | -
H | Instalacja solarna | Stan przed termomodernizacją |  |  | Stan po termomodernizacji
1 | Powierzchnia kolektorów słonecznych [m2] | - |  |  | -
2 | Produkcja energii (loco zasobnik ciepła) [GJ/a] | - |  |  | -
3 | Oszczędność energii z uwzględnieniem sprawności źródła i systemu [GJ/a] | - |  |  | -
I | Zestawienie zbiorcze | Stan przed termomodernizacją |  |  | Stan po termomodernizacji
|  | c.o. | went | c.w.u. | c.o. | went | c.w.u.
1 | Zapotrzebowanie mocy [kW] | 55.7 | 0 | 5 | 24.57 | 0 | 5
2 | Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] | 289.2 | 0 | 10.2 | 90.2 | 0 | 10.2 | 199
3 | Zapotrzebowanie energii brutto (loco obiekt) [GJ/a] | 425.4 | 0 | 10.3 | 35 | 0 | 10.3 | 390.4
4 | Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.) | sieć ciepłownicza |  |  | sieć ciepłownicza
5 | Wartość opałowa paliwa [MJ/Mg, MJ/m3] | - | - | - | - | - | -
6 | Ilość paliwa [Mg/a, m3/a ] | - |  |  | -
7 | Zawartość siarki w paliwie [%; kg 10^6m3] | - |  |  | -
8 | Zawartość popiołu w paliwie [%; kg 10^6m3] | - |  |  | -
9 | Moc zamówiona [kW] | 0.16 | - | 0.02 | - | - | -
10 | Rzeczywiste roczne zużycie paliwa/energii uśrednione ze okres trzech ostatnich lat [GJ/a] | 291.792 |  |  | -
11 | Cena jednostkowa paliwa / energii [zł/MG, zł/GJ] | 0.3287 |  |  | 0.3287
12 | Roczny koszt całkowity paliwa / energii [zł/a] | 143.2141 |  |  | 14.8901
13 | Opłata stała za ogrzewanie [zł/MW/m-c] | 0 |  |  | 0
14 | Roczny koszt opłaty stałej [zł/a] | 0 |  |  | 0
15 | Roczny koszt obsługi - abonament [zł/a] | 0 |  |  | 0
16 | Roczny całkowity koszt eksploatacji [zła] | 143.2141 |  |  | 14.8901
17 | Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł/a] | 22825.01
18 | Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] | 1307572.9809
19 | Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] | 57.2869
20 | Wartość bieżąca netto (NPV) określona przy następujących założeniach: - finansowanie wyłącznie ze środków własnych - stopa dyskonta = 7,0 % - okres analizy = 25 lat - szacowany wzrost cen paliw/energii = 5,0 % rocznie | NPV = IRR = | [6 empty] | -878386.376 | -1.152%
21 | Wartość bieżąca netto (NPV) określona przy następujących założeniach: - finansowanie ze środków własnych oraz ze źródeł zewnętrznych, w tym: - dotacja – zł - pożyczka – 0,00 zł, oprocentowana - % w stosunku rocznym, umarzalna w wysokości - % kwoty pożyczki tj. – 0,00 zł - stopa dyskonta = 7,0 % - okres analizy = 25 lat - szacowany wzrost cen paliw/energii = 5,0% rocznie | NPV = IRR = | [6 empty] | 233050.6578 | 15.58% | 1111437.0338
Oświadczam, że dane przedstawione w karcie audytu są zgodne z danymi zawartymi w audycie energetycznym
| ………………………………………………. |  |  | ……………………………………………….
| podpis osoby sporządzającej kartę audytu |  |  | pieczęć i podpis kierownika jednostki

## 8_OSW (hidden)
Załacznik nr 8 - Ankieta techniczna - oświetlenie
Lp. | Wyszczególnienie - oświetlenie wewnętrzne | Stan istniejący | Stan projektowany
1 | Łączna moc źródeł światła [kW] | 6.012 | 4.557
2 | Liczba godzin świecenia w ciągu roku | 2000 | 2000
| Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] (1) x (2) | 15030 | 11392.5
3 | Roczne zużycie energii elektrycznej z uwzglednieniem sterowania [kWh/rok] | 15030 | 9227.925
4 | Cena jednostkowa energii elektrycznej [zł/kWh] | 1.2847 | 1.2847
5 | Roczny koszt zakupu energii elektrycznej [zł/rok] (3) x (4) | 19309.04 | 11855.12
6 | Roczny koszt obsługi (np. wymiana żarówek) | 0 | 0
7 | Roczny koszt całkowity eksploatacji (5) + (6) | 19309.04 | 11855.12
8 | Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł/rok] | 7453.92
9 | Całkowity koszt zadania (zgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym) [zł] | 69717.04
10 | Prosty czas zwrotu [lata] (9) : (8) | 9.35
Lp. | Wyszczególnienie - oświetlenie zewnętrzne - NIE DOTYCZY | Stan istniejący | Stan projektowany
1 | Łączna moc źródeł światła [kW] | 0 | 0
2 | Liczba godzin świecenia w ciągu roku | 4024 | 4024
3 | Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] (1) x (2) | 0 | 0
4 | Cena jednostkowa energii elektrycznej [zł/kWh] | 1.2847 | 1.2847
5 | Roczny koszt zakupu energii elektrycznej [zł/rok] (3) x (4) | 0 | 0
6 | Roczny koszt obsługi (np. wymiana żarówek) | 0 | 0
7 | Roczny koszt całkowity eksploatacji (5) + (6) | 0 | 0
8 | Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł/rok] | 0
9 | Całkowity koszt zadania (zgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym) [zł] | 0
10 | Prosty czas zwrotu [lata] (9) : (8) | #DIV/0!

## 9_PV (hidden)
Załacznik nr 9 - Ankieta techniczna - fotowoltaika
A | Dane ogólne
1 | Wnioskodawca | Gmina Katowice
2 | Nazwa zadania | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITAMED Sp. z o. o.
3 | Adres lokalizacji instalacji | ul. Różana 7; 44-109 Gliwice
B | System produkcji energii energii | Stan docelowy - elewacja |  | Stan docelowy - dach
1 | Charakterystyka źródła energii elektrycznej (rodzaj, posadowienie, liczba sztuk, producent, typ, powierzchnia czynna, moc elektryczna) | Nie dotyczy |  | Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku (3 szt. o mocy 370 [Wp/szt.]) łącznej powierzchni 5,4[m2]. Panele monokrystaliczne.
2 | Nominalna moc elektryczna instalacji [kW] |  |  | 5.395
3 | Produkcja energii elektrycznej teoretyczna [GJ/a ; kWh/a] | 0 | 0 | 17.5 | 4856
4 | Sprawność instalacji po stronie prądowej [%] | 97% |  | 97%
5 | Produkcja energii elektrycznej przekazywanej do sieci [GJ/a ; kWh/a] | 0 | 0 | 5.2 | 1457
6 | Cena jednostkowa energii przekazywanej do sieci [zł/MWh] | 0 |  | 550.425
7 | Dochody ze sprzedaży energii elektrycznej [zł/a] | 0 |  | 801.9692
8 | Produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne [GJ/a ; MWh/a] | 0 | 0 | 17.5 | 3.3992
9 | Cena jednostkowa energii kupowanej - brutto [zł/MWh] | 0 |  | 1284.7
10 | Oszczędności w zakupie energii elektrycznej [zł/a] | 0 |  | 4366.9522
11 | Jednostkowa cena świadectwa pochodzenia energii produkowanej z OZE [zł/MWh] | 0 |  | 0
12 | Rozliczenie ze sprzedaży energii elektrycznej [zł/a] | 0 |  | 801.9692
13 | Roczne oszczędności oraz dochody ze sprzedaży energii elektrycznej [zł/a] | 0 |  | 5168.92
14 | Koszty eksploatacji [zł/a] | 0 |  | 0
15 | Roczne dochody z prod.energii elektrycznej po odjęciu kosztów eksploatacji [zł/a] | 0 |  | 5168.92
16 | Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] | 101804.22
17 | Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] | 19.6955

## 10_NPV-IRR (hidden)
|  | dyskonto | 7 | wzrost cen | 0.05
Załącznik nr 10 - Obliczenia NPV - IRR - nie dotyczy
UWAGA - obliczenia dla zakresu karty audytu WFOŚiGW (bez oświetlenia, bez PV)
Wzrost cen energii: | 5%
Stopa dyskonta | 7%
Lata analizy |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Finansowanie ze środków włąsnych Inwestora
oszczędności |  |  | 22825.01 | 23966.26 | 25164.57 | 26422.8 | 27743.94 | 29131.14 | 30587.7 | 32117.09 | 33722.94 | 35409.09 | 37179.54 | 39038.52 | 40990.45 | 43039.97 | 45191.97 | 47451.57 | 49824.15 | 52315.36 | 54931.13 | 57677.69 | 60561.57 | 63589.65 | 66769.13 | 70107.59 | 73612.97
nakłady inwestycyjne |  | 2024 0: -1307572.9809
przepływy |  | -1307572.9809 | 22825.01 | 23966.26 | 25164.57 | 26422.8 | 27743.94 | 29131.14 | 30587.7 | 32117.09 | 33722.94 | 35409.09 | 37179.54 | 39038.52 | 40990.45 | 43039.97 | 45191.97 | 47451.57 | 49824.15 | 52315.36 | 54931.13 | 57677.69 | 60561.57 | 63589.65 | 66769.13 | 70107.59 | 73612.97
przepływy skumulowane |  | -1307572.9809 | -1284747.9709 | -1260781.7109 | -1235617.1409 | -1209194.3409 | -1181450.4009 | -1152319.2609 | -1121731.5609 | -1089614.4709 | -1055891.5309 | -1020482.4409 | -983302.9009 | -944264.3809 | -903273.9309 | -860233.9609 | -815041.9909 | -767590.4209 | -717766.2709 | -665450.9109 | -610519.7809 | -552842.0909 | -492280.5209 | -428690.8709 | -361921.7409 | -291814.1509 | -218201.1809
SPBT |  | 2024 0: 57.2869; 2025 1: [lata]
Wyszczególnienie | okres analizy | 2024 0: wartość
NPV/C25 | 25 | -878386.376 |  | Lata analizy |  | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
IRR/C25 | 25 | -1.152% |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
NPV/C20 | 20 | -948835.1523
IRR/C20 | 20 | -4.216% |  | oszczędności |  | 45191.97 | 47451.57 | 49824.15 | 52315.36 | 54931.13 | 57677.69 | 60561.57 | 63589.65 | 66769.13 | 70107.59 | 73612.97
NPV/C15 | 15 | -1026253.8444 |  | nakłady inwestycyjne
IRR/C15 | 15 | -9.515% |  | przepływy |  | 45191.97 | 47451.57 | 49824.15 | 52315.36 | 54931.13 | 57677.69 | 60561.57 | 63589.65 | 66769.13 | 70107.59 | 73612.97
|  |  |  | przepływy skumulowane |  | -815041.9909 | -767590.4209 | -717766.2709 | -665450.9109 | -610519.7809 | -552842.0909 | -492280.5209 | -428690.8709 | -361921.7409 | -291814.1509 | -218201.1809
Finansowanie ze środków włąsnych Inwestora i dotacji
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
dotacja |  | 0: 1111437.0338
oszczędności |  |  | 22825.01 | 23966.26 | 25164.57 | 26422.8 | 27743.94 | 29131.14 | 30587.7 | 32117.09 | 33722.94 | 35409.09 | 37179.54 | 39038.52 | 40990.45 | 43039.97 | 45191.97 | 47451.57 | 49824.15 | 52315.36 | 54931.13 | 57677.69 | 60561.57 | 63589.65 | 66769.13 | 70107.59 | 73612.97
nakłady inwestycyjne |  | 0: -1307572.9809
raty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odsetki |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
przepływy |  | -196135.9471 | 22825.01 | 23966.26 | 25164.57 | 26422.8 | 27743.94 | 29131.14 | 30587.7 | 32117.09 | 33722.94 | 35409.09 | 37179.54 | 39038.52 | 40990.45 | 43039.97 | 45191.97 | 47451.57 | 49824.15 | 52315.36 | 54931.13 | 57677.69 | 60561.57 | 63589.65 | 66769.13 | 70107.59 | 73612.97
przepływy skumulowane |  | -196135.9471 | -173310.9371 | -149344.6771 | -124180.1071 | -97757.3071 | -70013.3671 | -40882.2271 | -10294.5271 | 21822.5629 | 55545.5029 | 90954.5929 | 128134.1329 | 167172.6529 | 208163.1029 | 251203.0729 | 296395.0429 | 343846.6129 | 393670.7629 | 445986.1229 | 500917.2529 | 558594.9429 | 619156.5129 | 682746.1629 | 749515.2929 | 819622.8829 | 893235.8529
Wyszczególnienie | okres analizy | wartość |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
NPV/K25 | 25 | 233050.6578 |  | oszczędności |  | 45191.97 | 47451.57 | 49824.15 | 52315.36 | 54931.13 | 57677.69 | 60561.57 | 63589.65 | 66769.13 | 70107.59 | 73612.97
IRR/K25 | 25 | 15.58%
NPV/K20 | 20 | 162601.8814 |  | raty kapitałowe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR/K20 | 20 | 14.62% |  | odsetki |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV/K15 | 15 | 85183.1894 |  | przepływy |  | 45191.97 | 47451.57 | 49824.15 | 52315.36 | 54931.13 | 57677.69 | 60561.57 | 63589.65 | 66769.13 | 70107.59 | 73612.97
IRR/K15 | 15 | 12.51% |  | przepływy skumulowane |  | 296395.0429 | 343846.6129 | 393670.7629 | 445986.1229 | 500917.2529 | 558594.9429 | 619156.5129 | 682746.1629 | 749515.2929 | 819622.8829 | 893235.8529

## 11_PER (hidden)
Załacznik nr 11 - Analiza zmniejszenia zużycia wody
Nie dotyczy.
l.p. | Wyszczególnienie | ilość | jednostka
1 | Ilość zużytej wody |  | m3
2 | Procent zużycia całkowitego - krany |  | %
3 | Procent zuzycia wody ciepłej |  | %
4 | Ilość punktów poboru |  | szt
5 | Ilośc wody |  | m3
6 | Ilosc wody ciepłej |  | m3
7 | Ilośc wody - oszczędności |  | m3
8 | Ilosc wody ciepłej - oszczędności |  | m3
9 | Średni koszt 1 GJ |  | zł/GJ
10 | Koszt wody i ścieków |  | zł/m3
11 | Koszt inwestycji i montażu |  | zł
12 | Koszt wody i ścieków - oszczędności |  | zł
13 | Koszt energii cieplnej - oszczędności |  | zł
14 | SPBT | #DIV/0! | Lat

## 8_KOSZT
|  |  |  | 130.05 | 0.45773 | 324 | 148.3042
|  |  |  | 154.07 | 0.54227 |  | 175.6958
284.12
Załącznik nr 8 - Zakres przedsięwzięcia i koszty | [13 empty] | 0.9
1.1
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - TERMOMODERNIZACJA KOSZTORYS | [13 empty] | 1.4
L.p. |  | Nazwa kosztorysu / elementu |  | ilość OZC | Obmiar | mat. | gr. | lamb. / U | Wartość [zł]
|  |  |  | szt/m2 |  | - | cm | W/mK | netto | brutto
I | Roboty budowlane kw | [7 empty] | 865174.33 | 1064164.44 |  |  | 1.23 |  | R | U | R | U
1 | Ocieplenie | DACH_2 | Dach | 146.05 | 146.05 |  |  | 0.032 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.33 | 0.429 | 2.33 | 0.429 |  | okna | drzwi | drzwi | ściany
1 | Ocieplenie | DACH_1 | Dach | 163.24 | 218 | wełna | 25 | 0.038 | 107284.5 | 131959.94 | 605.3208 | 804.1237 | 1409.4445 | 0 | 2.33 | 0.429 | 2.33 | 0.429
3 | Ocieplenie | STR_W | Strop zewnętrzny | 0 | 0.001 | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.718 | 1.394 |  |  |  | 19.07 | 1.662 | 0 | 324 |  |  |  | 2.126
|  | SZ_P | Ściana zewnętrzna | 30.02 | 30.02 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.747 | 1.338 |  |  |  | 36.37 | 5.01 |  | 0 |  |  |  | 0.517 | 0.87 | 1.91 | 1.6617
4 | Ocieplenie | SZ_3 | Ściana zewnętrzna | 118.91 | 118.91 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.428 | [6 empty] | 0 | 102955.52 | ściany |  | 7.748 | 1.03 | 2.05 | 2.1115
2 | Ocieplenie | SZ_2 | Ściana zewnętrzna | 130.05 | 148.3042 | styropian | 14 | 0.031 | 47125.74 | 57964.66 | 390.8497 | 581.2173 | 972.0669 | 317.764 | 0.7 | 1.428 | [6 empty] | 324 | 0 | fundment |  | 17.123 | 1.38 | 2.1 | 2.898
3 | Ocieplenie | SZ_1 | Ściana zewnętrzna | 154.07 | 175.6958 | styropian | 14 | 0.031 | 55829.78 | 68670.63 | 390.8497 | 581.2173 | 972.0669 | 317.764 | 0.869 | 1.151 | [7 empty] | 102955.52 |  |  | 1.936 |  |  | 6.6712
7 | Ocieplenie | SG_2 | Ściana zewnętrzna przy gruncie | 18.48 | 18.48 | - | - | 0.032 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.169 | 0.855 |  |  |  | 55.44 | 6.672 | 0 | jedn | 317.764 |  |  | 24.389
4 | Ocieplenie | SG_1 | Ściana zewnętrzna przy gruncie | 78.12 | 90.7 | styrodur | 12 | 0.031 | 78407.86 | 96441.67 | 1063.304 |  | 1063.304 | 0 | 1.169 | 0.855 |  |  |  |  | 62.112 | 6.672 |  |  |  |  | 1.6046
7 | Ocieplenie | PD_PAR | Podłoga na gruncie | 96.44 | 96.44 | - | - | 0.032 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.757 | 0.363 | 2.757 | 0.363 |  | okna i drzwi | 232638.17 | 0 | 232638.17
10 | Ocieplenie | PD_PIW_0 | Podłoga w piwnicy | 0 | 0.001 | - | - | 0.032 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.836 | 0.353 |  |  |  | jedn | 3745.4626 | 0 |  |  |  | 6.672 | 55.4436
8 | Ocieplenie | PD_PIW | Podłoga w piwnicy | 159.44 | 159.44 | - | - | 0.032 | 0 | 0 |  |  | 0 | 950 | 2.894 | 0.346 | 2.894 | 0.346 |  | 0.001 |  | 1.662 |  |  |  | 1.068 | 4.3664
7 | Wymiana stolarki | DZ_2 | Drzwi zewnętrzne | 11.11 | 11.11 | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | [5 empty] | 5.01 |  |  |  | 7.74 | 59.81
5 | Wymiana stolarki | DZ_1 | Drzwi zewnętrzne | 6.67 | 6.672 | - | - | - | 24989.73 | 30737.37 | 4606.92 |  | 4606.92 | 3745.4626 |  | 2.6
9 | Wymiana stolarki | OK_3 | Okno zewnętrzne | 15.02 | 15.02 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.6 |  |  | drzwi
6 | Wymiana stolarki | OK_2 | Okno zewnętrzne | 19.07 | 19.07 | - |  |  | 71425.97 | 87853.94 | 4606.9187 |  | 4606.9187 | 3745.4626 |  | 1.8
7 |  | OK_1 | Okno zewnętrzne | 36.37 | 36.37 |  |  |  | 136222.47 | 167553.64 | 4606.9189 |  | 4606.9189 | 3745.4626 |  | 2.6 |  |  |  | 0.001
11 | Prace remontowe - Przywrócenie wnętrz do stanu przed realizacją zadania |  |  | 1 |  | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
12 | Remont pomieszczeń źródła ciepła |  |  | 1 |  | - | - | - | 0 | 0 | [9 empty] | 0
8 | Konstrukcje wsporcze - PV |  |  | 1 |  | - | - | - | 48267.66 | 59369.22
14 | Konstrukcje wsporcze - solary |  |  | 1 |  | - | - | - | 0 | 0
9 | Roboty rozbórkowe i przełożenie pokrycia dachu |  |  | 1 |  | - | - | - | 142519.49 | 175298.97
10 | Roboty przygotowawcze |  |  | 1 |  | - | - | - | 32576.37 | 40068.94
11 | Tynki |  |  | 1 |  | - | - | - | 42040.62 | 51709.96
12 | Obróbki blacharskie |  |  | 1 |  | - | - | - | 21167.59 | 26036.14
13 | Rusztowania |  |  | 1 |  | - | - | - | 19866.55 | 24435.86
14 | Odgrom |  |  | 1 |  | - | - | - | 37450 | 46063.5
II | Roboty budowlane nkw |  |  | 1 | - |  |  |  | 291494.44 | 358538.16
1 | Taras i garaż |  |  | 1 | - |  |  |  | 96866.83 | 119146.2
2 | Malowanie wnętrza |  |  | 1 | - |  |  |  | 157500 | 193725 |  | 782197.12 | 939679.12 | -157482
3 | Dodatkowa pompa |  |  | 1 | - |  |  |  | 5500 | 6765
4 | Roboty różne |  |  | 1 | - |  |  |  | 8667.51 | 10661.04
5 | Roboty dodatkowe |  |  | 1 | - |  |  |  | 22960.1 | 28240.92
5 |  |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
III | Roboty elektryczne kw |  |  | 1 | - |  |  |  | 137780.52 | 169470.04
1 | Oprawy oświetleniowe wewnętrzne wraz z montażem |  |  | 1 | - |  |  |  | 56680.52 | 69717.04
2 | Oprawy oświetleniowe zewnętrzne wraz z montażem |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
2 | Instalacja PV wraz z konstrukcją i robotami elektrycznymi, magazyn energii |  |  | 1 | - |  |  |  | 81100 | 99753 |  |  | 1.11 | 15032.4374 | 99753 | 59369.22 |  | 159122.22
3 | Instalacja odgromowa dach |  |  | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
4 | Instalacja odgromowa elewacje |  |  | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
5 | Zasilanie central wentylacyjnych - aula |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
IV | Instalacja elektryczna nkw |  |  | 1 | - |  |  |  | 255842.93 | 314686.8
1 | Roboty elektryczne |  |  | 1 | - |  |  |  | 255842.93 | 314686.8 | 312523.45
2 |  |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
V | Roboty sanitarne kw |  |  | 1 | - |  |  |  | 246160.78 | 302777.76
1 | Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła - aula |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Pompa ciepła + kocioł szczytowy + roboty w obrębie źródła ciepła |  |  | 1 | - |  |  |  | 150991.74 | 185719.84 |  |  |  | 185719.84 | 0 |  |  | 185719.84
3 | Rozdzielacz wraz z automatyką. |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
4 | Lokalny system zarządzania energią. |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
5 | Modernizacja instalacji c.w.u. |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
6 | Osłony grzejnikowe |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
7 | Nagrzewnice powietrza wraz z instalacją (sale gimnastyczne) |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
2 | Instalacja c.o. wraz z grzejnikami i armaturą |  |  | 1 | - |  |  |  | 95169.04 | 117057.92 |  |  |  | 117057.92 | 0 |  |  | 117057.92
IV | Roboty sanitarne nkw |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
1 | Instalacja wody |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
2 | Instalacja kanalizacji |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
3 | Instalacja hydrantowa |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
4 | Wentylacja i klimatyzacja |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 171754.34 | 552157.24
VI | Pozostałe roboty nkw |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 1 | - |  |  |  | 0 | 0
VII | Razem |  |  | - | - |  |  |  | 1796453 | 2209637.2 | [8 empty] | 88914.59
w tym: | [18 empty] | 11830.21
Koszty kwalifikowane | [8 empty] | 1249115.63 | 1536412.24 | 1.23 |  |  | 1536412.2409 | 0.00094 |  |  |  | 3837.94
Koszty niekwalifikowane | [8 empty] | 547337.37 | 673224.96 | 1.23 | [7 empty] | 1209
Wykonanie dokumentacji projektowej | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 45200
Wykonanie oznakowania FSL | [8 empty] | 0 | 0

## 9_OZC_0
Załącznik nr 9 - OZC - stan przed termomodernizacją
Wyniki - Ogólne
Podstawowe wyniki obliczeń budynku: |  |  |  | 662.53
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: | 604.6 | m2 |  | 698.05
Kubatura ogrzewana budynku VH: | 1609.1 | m3 |  | 706.73
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: | 43238 | W |  | 551.72
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: | 12545 | W |  | 2619.03
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: | 55782 | W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: | 0 | W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: | 55782 | W
0.9
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: | 92.3 | W/m2 | pacjęci |  | 362 | 30.1667 | 30
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: | 34.7 | W/m3 | personel medyczny |  | 18 |  | 16
|  |  | obsługa |  | 6 |  | 6
Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: | [6 empty] | 52 | 20 | 1040
Powietrze infiltrujące Vinfv: | 112.6 | m3/h | [6 empty] | 0.64632
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: |  | m3/h | [5 empty] | 0.85 | 0.54938
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: |  | m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: |  | m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: |  | m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: |  | m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: | 0.6
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: | 922.4 | m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: | -20 | °C
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790
Stacja meteorologiczna: | Racibórz
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: | 1204 | m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: | 289.23 | GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: | 80341 | kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: | 604.6 | m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: | 1609.1 | m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: | 478.4 | MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: | 132.9 | kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: | 179.7 | MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: | 49.9 | kWh/(m3·rok)

## 10_OZC_1
Załacznik nr 10 - OZC - stan po termomodernizacji
Wyniki - Ogólne
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: | 604.6 | m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: | 1609.1 | m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: | 24127 | W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: | 10962 | W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: | 35089 | W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: | 0 | W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: | 35089 | W
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: | 58 | W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: | 21.8 | W/m3
Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
Powietrze infiltrujące Vinfv: | 112.6 | m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: |  | m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: |  | m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: |  | m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: |  | m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: |  | m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: | 0.5
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: | 806 | m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: | -20 | °C
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790
Stacja meteorologiczna: | Racibórz
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: | 1087.6 | m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: | 128.8 | GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: | 35778 | kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: | 604.6 | m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: | 1609.1 | m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: | 213 | MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: | 59.2 | kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: | 80 | MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: | 22.2 | kWh/(m3·rok)

## 11_PRZ_Z_0
Załącznik nr 11 - Zestawienie przegród - stan przed termomodernizacją
Symbol | Rodzaj | Stan | d | R | U | WT | ΦT | AGl | Gls | gG | A | AGl | QT | QTu | Qsol | Qproc | R | U
|  |  | m | m2·K/W | W/m2·K | OK | W | m2 | % | (TR) | m2 | m2 | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | % | m2·K/W | W/m2·K
DACH_2 | Dach | P | 0.165 | 2.33 | 0.429 | 1157 | 3092 |  |  |  | 146.05 |  |  |  |  | 6.7 | 2.33 | 0.429 | DACH_2 | DACH_2
DACH_1 | Dach | P | 0.165 | 2.33 | 0.429 | 9906 | 3539 |  |  |  | 163.24 |  | 326.09 |  |  | 7.7 | 2.33 | 0.429 | DACH_1 | DACH_1
DZ_2 | Drzwi zewnętrzne | P |  |  | 2.6 | 497 | 1312 |  | 5 | 0.75 | 11.11 |  |  |  |  | 2.8 | 0 | 2.6 | DZ_2 | DZ_2
DZ_1 | Drzwi zewnętrzne | P |  |  | 2.6 | 783 | 806 |  | 5 | 0.75 | 6.67 | 0.99 | 20.39 |  | 2.2 | 1.7 | 0 | 2.6 | DZ_1 | DZ_1
OK_3 | Okno zewnętrzne | P |  |  | 2.6 |  | 1846 |  | 60 | 0.75 | 15.02 | 31.66 | 35.42 |  | 76.88 | 4 | 0 | 2.6 | OK_3 | OK_3
OK_2 | Okno zewnętrzne | P |  |  | 1.8 | 10080 | 1718 |  | 60 | 0.75 | 19.07 | 245.94 | 254.28 |  | 529.93 | 3.7 | 0 | 1.8 | OK_2 | OK_2
OK_1 | Okno zewnętrzne |  |  |  | 2.6 |  | 4301 |  |  |  | 36.37 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 2.6 | OK_1 | OK_1
PD_PAR | Podłoga na gruncie | P | 0.395 | 2.757 | 0.363 |  | 708 |  |  |  | 96.44 |  |  |  |  | 2 | 2.757 | 0.363 | PD_PAR | PD_PAR
PD_PIW_0 | Podłoga w piwnicy | P | 0.395 | 2.836 | 0.353 | [7 empty] | 4.37 |  |  |  | 2.836 | 0.353 | PD_PIW_0 | PD_PIW_0
PD_PIW | Podłoga w piwnicy | P | 0.395 | 2.894 | 0.346 | 1859 | 990 |  |  |  | 159.44 |  | 59.83 |  |  | 2.9 | 2.894 | 0.346 | PD_PIW | PD_PIW
STR_W | Strop zewnętrzny | P | 0.34 | 0.718 | 1.394 | [7 empty] | 4.06 |  |  |  | 0.718 | 1.394 | STR_W | STR_W
SZ_P | Ściana zewnętrzna | P | 0.53 | 0.747 | 1.338 | 3628 | 1607 |  |  |  | 30.02 |  | 38.18 |  |  | 3.5 | 0.747 | 1.338 | SZ_P | SZ_P
SZ_3 | Ściana zewnętrzna |  | 0.41 | 0.7 | 1.428 |  | 6794 |  |  |  | 118.91 |  |  |  |  | 14.7 | 0.7 | 1.428 |  | SZ_3
SZ_2 | Ściana zewnętrzna | P | 0.41 | 0.7 | 1.428 | 27757 | 7431 |  |  |  | 130.05 |  |  |  |  | 16.1 | 0.7 | 1.428 | SZ_2 | SZ_2
SZ_1 | Ściana zewnętrzna | P | 0.54 | 0.869 | 1.151 | 15004 | 7092 |  |  |  | 154.07 |  | 388.88 |  |  | 15.3 | 0.869 | 1.151 | SZ_1 | SZ_1
SG_2 | Ściana zewnętrzna przy gruncie | P | 0.081 | 1.169 | 0.855 | 298 | 383 |  |  |  | 18.48 |  | 23.29 |  |  | 1.8 | 1.169 | 0.855 | SG_2 | SG_2
SG_1 | Ściana zewnętrzna przy gruncie | P | 0.081 | 1.169 | 0.855 | 1028 | 1617 |  |  |  | 78.12 |  | 29.14 |  |  | 7.8 | 1.169 | 0.855 | SG_1 | SG_1
0.99
| Podłoga piwnic |  | 159.44 |  | 255.88
| Strop zewnętrzny |  | 0 |  | 309.29
| Podłoga na gruncie (w tym w przyziemiu) |  | 96.44 |  | -53.41
| Dach |  | 146.05
| Dach |  | 163.24
| Okna |  | 70.46
| Drzwi |  | 17.78 | 6.67
| Ściany zewnętrzne |  | 529.65
Ustawić przegrody zgodnie z powyższą tabelą

## 12_PRZ_Z_1
Załącznik nr 12 - Zestawienie przegród - stan po termomodernizacji
Symbol | Rodzaj | Stan | d | R | U | WT | ΦT | AGl | Gls | gG | A | AGl | QT | QTu | Qsol | Qproc
|  |  | m | m2·K/W | W/m2·K | OK | W | m2 | % | (TR) | m2 | m2 | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | %
DACH_2 | Dach | P | 0.165 | 2.33 | 0.429 | 1157 | 3092 |  |  |  | 146.05 |  | 2.62 |  |  | 12.1
DACH_1 | Dach | P | 0.315 | 6.909 | 0.145 | 497 | 1681 |  | 5 | 0.75 | 163.24 | 0 | 21.15 |  | 0 | 6.6
DZ_2 | Drzwi zewnętrzne | P |  |  | 2.6 | 444 | 1312 |  | 5 | 0.75 | 11.11 | 1.36 | 1.06 |  | 2.85 | 5.2
DZ_1 | Drzwi zewnętrzne | P |  |  | 1.3 |  | 460 |  | 60 | 0.75 | 6.67 | 0 | 1.4 |  | 0 | 1.8
OK_3 | Okno zewnętrzne |  |  |  | 2.6 |  | 1846 |  |  |  | 15.02 |  |  |  |  | 7.2
OK_2 | Okno zewnętrzne | P |  |  | 0.9 | 10080 | 1032 |  | 60 | 0.75 | 19.07 | 239.15 | 2.65 |  | 519.29 | 4.1
OK_1 | Okno zewnętrzne | P |  |  | 0.9 |  | 1828 |  |  |  | 36.37 |  | 17.19 |  |  | 7.2
PD_PAR | Podłoga na gruncie | P | 0.395 | 2.757 | 0.363 |  | 708 |  |  |  | 96.44 |  | 15.64 |  |  | 3.7
PD_PIW_0 | Podłoga w piwnicy | P | 0.395 | 2.894 | 0.346 | 1859
PD_PIW | Podłoga w piwnicy | P | 0.395 | 2.894 | 0.346 |  | 990 |  |  |  | 159.44 |  | 2.03 |  |  | 5.2
STR_W | Strop zewnętrzny | P | 0.34 | 0.718 | 1.394 | 3254
SZ_P | Ściana zewnętrzna | P | 0.53 | 0.747 | 1.338 | 3628 | 1607 |  |  |  | 30.02 |  |  |  |  | 6.3
SZ_3 | Ściana zewnętrzna | P | 0.41 | 0.7 | 1.428 | 27757 | 6794 |  |  |  | 118.91 |  | 3.9 |  |  | 26.7
SZ_2 | Ściana zewnętrzna | P | 0.55 | 5.216 | 0.192 | 15004 | 997 |  |  |  | 130.05 |  | 11.82 |  |  | 3.9
SZ_1 | Ściana zewnętrzna | P | 0.68 | 5.385 | 0.186 | 298 | 1144 |  |  |  | 154.06 |  | 4.14 |  |  | 4.5
SG_2 | Ściana zewnętrzna przy gruncie | P | 0.081 | 1.169 | 0.855 | 279 | 383 |  |  |  | 18.48 |  | 11.55 |  |  | 3.3
SG_1 | Ściana zewnętrzna przy gruncie |  | 0.201 | 5.974 | 0.167 |  | 251 |  |  |  | 78.12 |  | 0.55 |  |  | 2.2

## 13_PRZ_B_0
Załącznik nr 13 - Budowa warstwowa przegród - stan przed termomodernizacją

## 14_PRZ_B_1
Załącznik nr 14 - Budowa warstwowa przegród - stan po termomodernizacji

## 15_CWU
Załącznik nr 15 - Obliczenia c.w.u.
wyszczególnienie - ciepła woda użytkowa
Wyszczególnienie - ciepła woda użytkowa |  |  |  |  | przed | kocioł | kolektor | po | PC | kolektor | jedn.
1 | Średnia iczba użytkowników w ciągu doby |  |  | OS/dzień = | 52 | - | - | 52 | - | - | osób |  |  | Q0cwu-n, Q1cwu-n | 4.3
2 | Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla 1 użytkownika |  |  | VOS = | 0.005202 | - | - | 0.005202 | - | - | m3/d |  |  | hw= | 1
3 | Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. w budynku o temp. 55 oC |  |  | Vd=OS*VOS= | 0.2705 | - | - | 0.2705 | - | - | m3/d |  |  | hc= | 1
4 | Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. w budynku o temp. 55 oC |  |  | Vd=OS*VOS= | 0.2705 | - | - | 0.2705 | - | - | m3/d |  |  | hr= | 1
5 | Średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. o temp. 55 oC |  |  | Vhsred=Vdsred/16 | 0.027 | - | - | 0.027 | - | - | m3/h | 10 | 10 | hcwu= | 1
6 | Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m3 wody do temp. 55 oC |  | Qcwuj=cw*r*(tc-tzw)=4,186*1*(55-10)/103 |  | 0.188 | - | - | 0.188 | - | - | GJ/m3 |  |  | Q0cwu-b, Q1cwu-b | 4.3
7 | Współczynnik nierównomierności poboru ciepłej wody |  |  | Nh= | 3.5539 | - | - | 3.5539 | - | - | - |  | 0.7 |  |  | 2831.7253
8 | Max. moc cieplna |  |  | qcwu=Vhsred*Qcwuj*Nh*277,8= | 5 | - | - | 5 | - | - | kW | wyk roczne | zużycie | procent |  | 10.1941
9 | Roczne zużycie c.w.u. - energia cieplna |  |  | Vcwu-c=Vdsred*200= | 54.1 | 54.1 | 0 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | m3/a | 200 | 140 | 38.64%
10 | Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m3 wody do temp. 39 oC |  | Qcwu=cw*r*(tc-tzw)=4,186*1*(55-10)/103 |  | 0.18837 | 0.18837 | 0.18837 | 0.18837 | 0.18837 | 0.18837 | GJ/m3 | 54.1 | 36.0667 | 64.4% | Zapotrzebowanie na wodę | powierzchnia | dobowe zapotrzebowanie | ilość dni | dobowe zapotrzebowanie | współczynnik korekcyjny | zapotrzebowanie roczne
11 | Roczne zapotrzebowanie na cieplo dla przygotowania c.w.u. - netto |  |  | Q0cwu-n, Q1cwu-n | 10.1908 | 10.1908 | 0 | 10.1908 | 10.1908 | 0 | GJ/a | 90.1667 | 140 | 35.6% |  | m2 | dm3/(m2 doba) | dni | m3 | - | m3
12 | Sprawność wytwarzania |  |  | hw= | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | - | 0.99 | 0.99 | 49.8333 | Zamieszkania zbiorowego | 604.6 | 0.35 | 365 | 0.14813 | 0.7 | 54.1
13 | Sprawnośc przesyłu i regulacji |  |  | hc= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 200 | 6 | spłuczki
14 | Sprawnośc akumulacji |  |  | hr= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 42.19% | [8 empty] | 54.1
15 | Sprawność systemu cw |  |  | hcwu= | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | -
16 | Roczne zapotrzebowanie na cieplo dla przygotowania cwu - brutto |  |  | Q0cwu-b, Q1cwu-b | 10.2938 | 10.2938 | 0 | 10.2938 | 10.2938 | 0 | GJ/a | 1636.352 | 2830.806 | 0 | 2830.806
17 | Koszt 1 GJ energii cieplnej |  |  | Oz = | 356.864 | 356.864 | - | 356.864 | 356.864 | - | zł/GJ | 1664.9467 | 2859 | 0 | 2859 | 0
18 | Opłata za 1 MW mocy zamówionej na potrzeby przygotowania c.w.u. |  |  | Om = | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | zł/MW |  |  | 2859 |  | 2859
19 | Moc zamówiona na potrzeby przygotowania c.w.u. |  |  | q0zcwu, q1zcwu | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | kW
20 | Roczna oszczędność energi cieplnej |  | DQcwu-b= (Q0cwu-b - Q1cwu-b) |  |  |  | - |  |  | - | GJ/a
21 | Zmniejszenie mocy cieplnej |  |  | Dqcwu = (q0zcwu - q1zcwu) |  |  | - |  |  | - | kW
22 | Roczna oszczędność kosztów | ΔOrcwu = (Q0cwu-b - Q1cwu-b)*Oz+12*(q0cwu - q1cwu)*Om |  |  |  |  | - |  |  | - | zł
23 | Roczny koszt ogrzania ciepłej wody użytkowej - en. cieplna |  | Kp-cwu = Qcwu*Oz+12*Om*q0zcwu*10-3 |  | 3673.47 | 3673.47 | - | 3673.47 | 3673.47 | - | zł/a | woda | abonam
24 | Koszt wody zimnej |  |  | Kwz1 = Vcwu*Oz+12*Ab | 396.6 | 396.6 | - | 396.6 | 396.6 | - | zł/a | 6 | 6
25 | Sumaryczny koszt roczny c.w.u. - energia cieplna |  |  | Kcwu=Kp-cwu + Kwz | 4070.07 | 4070.07 | - | 4070.07 | 4070.07 | - | zł/a | razem
26 | Średni koszt podgrzania 1 m3 c.w.u. - energia cieplna |  |  | Kśrcwu-c = | 67.9 | 67.9 | - | 67.9 | 67.9 | - | zł/m3
2830.806
2859.4007

## 16_Z
Załącznik nr 16
1. Świadectwo charakterystyki energetycznej - stan przed
2. Charakterystyka energetyczna - stan przed
3. Charakterystyka energetyczna - stan po
`

## K1 (hidden)
Wykonawca audytu:
0
P 0 D S U M O W A N I E
A U D Y T U E N E R G E T Y C Z N E G 0
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Obiekt: |  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITAMED Sp. z o. o.
Adres obiektu: |  | ul. Różana 7; 44-109 Gliwice
Zamawiający: |  | NZOZ "VITAMED Sp. z o. o. ul.Różana 7; 41-109 Gliwice
Autor (autorzy) audytu: |  |  | Podpisy i pieczątki
1 | 0
2 | 0
Miejscowość: |  |  | Data:
| Katowice |  | 0

## K2 (hidden)
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO
|  | Miejscowość |  | Data
|  | Katowice |  | 0
1. | Autorzy | Kwalifikacje
1.1. | Daniel Wolny | #VALUE!
1.2. | Arkadiusz Osicki | #VALUE!
1.3.
2. | Dane ogólne
2.1. | Zamawiający (wnioskodawca) | #VALUE!
2.2. | Nazwa zadania | #VALUE!
2.3. | Adres | #VALUE!
3. | Obiekt |  | Stan przed ter- | Stan po ter-
|  |  | momodernizacją | momodernizacji
1. | Konstrukcja/technologia budynku |  | tradycyjna | tradycyjna
2. | Liczba kondygnacji |  | 3 | 3
3. | Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) części mieszkalnej | m2 | 0 | 0
4. | Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) części niemieszkalnej oraz innych pomieszczeń miemieszkalnych | m2 | 604.6 | 604.6
5. | Łączna powierzchnia użytkowa (ogrzewana) | m2 | 604.6 | 604.6
5a | w tym powierzchnia z wentylacją mechaniczną | m2 | 0 | 0
5b | w tym powierzchnia z chłodzeniem | m2 | 0 | 0
3. | Kubatura części ogrzewanej | m3 | 1609.1 | 1609.1
7. | Liczba lokali mieszkalnych | Ilok. miesz. | 0 | 0
8. | Liczba osób użytkujących budynek | Iosób | 52 | 52
9. | Powierzchnia przegród zewnętrznych | m2 | 1183.06 | 1183.06
10. | Współczynnik A/V | 1/m | 0.73523 | 0.73523
11. | Inne dane charakteryzujące budynek |  | - | -
4. | Powierzchnie oraz współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane wg audytu
| Opis przegrody | A | Uo | Up
|  | m2 | W/(m2K) | W/(m2K)
1. | Podłoga na gruncie - PD_PAR | 96.44 | 0.363 | 0.363
2. | Strop zewnetrzny | 0 | 0 | 0
3. | Ściany nadziemia I - SZ_1 | 154.07 | 1.151 | 0.1857
4. | Ściany nadziemia II - SZ_2 | 130.05 | 1.428 | 0.19171
5. | Ściany nadziemia III - SZ_3 | 118.91 | 1.428 | 1.4286
6. | Okna I - OK_1 | 36.37 | 2.6 | 0.9
7. | Okna II - OK_2 | 19.07 | 1.8 | 0.9
8. | Okna III - OK 3 | 15.02 | 2.6 | 2.6
9. | s | 0 | 0 | 0
10. | Drzwi I - DZ_1 | 6.67 | 2.6 | 1.3
11. | Drzwi II - DZ_2 | 11.11 | 2.6 | 2.6
12. | Drzwi III | 0 | 0 | 0
13. | Dach - część tylna - DACH_2 | 146.05 | 0.429 | 0.42918
5. | Charakterystyka energetyczna budynku
5.1.a. | System grzewczy energia nieodnawialna
1. | Opis systemu grzewczego budynku |  | kotłownia na gaz zismny | sprężarkowa pompa ciepła powietrze - woda
2. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego | kW | 55.7 | 24.57
3. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 80340 | 25044
|  | GJ/rok | 289.224 | 90.1584
4. | Sprawność wytwarzania | ηH.g | 0.86 | 2.6
5. | Sprawność przesyłu | ηH.d | 0.93 | 0.96
6. | Sprawność regulacji i wykorzystania | ηH.e | 0.85 | 0.88
7. | Sprawność akumulacji | ηH.s | 1 | 0.95
8. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | 1 | 0.95
9. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby | wd | 1 | 0.85
10. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 118176.603 | 9691.5975 | 118177 | 9692
|  | GJ/rok | 425.4358 | 34.8898
11. | Współczynnik nakładu | wi | 1.1 | 2.5
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 129994.2633 | 24228.9937 | 129994 | 24230
|  | GJ/rok | 467.9793 | 87.2244
13. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 504 | 278
|  | GJ/rok | 1.8144 | 1.0008
14. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok | -
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok | 295.0345
5.1.b. | System grzewczy energia odnawialna
1. | Opis systemu grzewczego budynku |  | - | -
2. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego | kW | 0 | 0
3. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
4. | Sprawność wytwarzania | ηH.g | 1 | 1
5. | Sprawność przesyłu | ηH.d | 1 | 1
6. | Sprawność regulacji i wykorzystania | ηH.e | 1 | 1
7. | Sprawność akumulacji | ηH.s | 1 | 1
8. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | 1 | 1
9. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby | wd | 1 | 1
10. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
11. | Współczynnik nakładu | wi | 0 | 0
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
13. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
14. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok | 0
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok | 0
5.2. | Wentylacja grawitacyjna
1. | Opis wentylacji |  | w części pomieszczeń naturalna | w części pomieszczeń naturalna
2. | Opis sposóbu doprowadzenia i odprowadzenia powietrza |  | nieszczelności / kanały wentylacyjne | nieszczelności / kanały wentylacyjne
3. | Strumień powietrza zewnętrznego | m3/h | 1204 | 1087.599
4. | Krotność wymian powietrza | 1/h | 0.74824 | 0.67591
5.3.a | Wentylacja mechaniczna energia nieodnawialna
1. | Opis wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła |  | - | N-W z odzyskiem w części pomieszczeń
2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza |  | kanały wentylacyjne | kanały wentylacyjne
3. | Strumień powietrza zewnętrznego | m3/h | 0 | 0.001
4. | Kubatura pomieszczeń z wentylacją mechaniczną | m3 | 0 | 0
5. | Krotność wymian powietrza | 1/h | - | -
6. | Obliczeniowa moc cieplna wentylacji mechanicznej | kW | 0 | 0
7. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
8. | Sprawność wytwarzania | ηH.g | 0.86 | 2.6
9. | Sprawność przesyłu | ηH.d | 0.93 | 0.96
10. | Sprawność regulacji i wykorzystania | ηH.e | 0.85 | 0.88
11. | Sprawność akumulacji | ηH.s | 1 | 0.95
12. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | 1 | 0.95
13. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby | wt | 1 | 0.85
14. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 0 | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
15. | Współczynnik nakładu | wi | 0.8 | 0.8
16. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
17. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
18. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok | 0
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok | 0
5.3.b | Wentylacja mechaniczna energia odnawialna
1. | Opis wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła |  | - | -
2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza |  | - | -
3. | Strumień powietrza zewnętrznego | m3/h | 0 | 0
4. | Kubatura pomieszczeń z wentylacją mechaniczną | m3 | 0 | 0
5. | Krotność wymian powietrza | 1/h | 0 | 0
6. | Obliczeniowa moc cieplna wentylacji mechanicznej | kW | 0 | 0
7. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
8. | Sprawność wytwarzania | SCOP | 1 | 1
9. | Sprawność przesyłu | ηH.d | 1 | 1
10. | Sprawność regulacji i wykorzystania | ηH.e | 1 | 1
11. | Sprawność akumulacji | ηH.s | 1 | 1
12. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | 1 | 1
13. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie doby | wt | 1 | 1
14. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
15. | Współczynnik nakładu | wi | 0 | 0
16. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
17. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
18. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok | 0
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok | 0
5.4.a | Instalacja chłodu energia nieodnawialna
1. | Opis źrodła chłodu |  | 0 | 0
2. | Sposób doprowadzenia chłodu |  | 0 | 0
3. | Obliczeniowa moc cieplna instalacji | kW | 0 | 0
4. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
5. | Sprawność źródła chłodu | ESEER | 1 | 1
6. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | 1 | 1
7. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | 1 | 1
8. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | 1 | 1
9. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
10. | Współczynnik nakładu | wi | 0 | 0
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
13. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok | -
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok | -
5.4.b | Instalacja chłodu energia odnawialna
1. | Opis źrodła chłodu |  | 0 | 0
2. | Sposób doprowadzenia chłodu |  | 0 | 0
3. | Obliczeniowa moc cieplna instalacji | kW | 0 | 0
4. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
5. | Sprawność źródła chłodu | ESEER | 1 | 1
6. | Sprawność dystrybucji chłodu | ηc.d | 1 | 1
7. | Sprawność wykorzystania chłodu | ηc.e | 1 | 1
8. | Sprawność akumulacji chłodu | ηc.s | 1 | 1
9. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
10. | Współczynnik nakładu | wi | 0 | 0
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
13. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok | -
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok | -
5.5.a. | Ciepła woda użytkowa energia nieodnawialna
1. | Opis przygotowania c.w.u. |  | przepływowe podgrzewacze elektryczne | przepływowe podgrzewacze elektryczne
2. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | m3/rok | 54.1 | 54.1
3. | Obliczeniowa moc cieplna c.w.u. | kW | 5 | 5 | 2832 | 2832
4. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 1132 | 1132 | 1132 | 1132
|  | GJ/rok | 4.0752 | 4.0752
5. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | 0.83 | 2.6
6. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | 1 | 1
7. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | 1 | 1
8. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | 1 | 1
9. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 2292 | 655 | 2860.6061 | 2860.6061 | 1363.8554 | 435.3846
|  | GJ/rok | 8.2512 | 2.358
10. | Współczynnik nakładu | wi | 2.5 | 2.5
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 7148 | 7148.4999 | 7148 | 7148.4999 | 5730 | 1637.5
|  | GJ/rok | 25.7328 | 25.7346
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
13. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | Mg/rok | -
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok | -
5.5.b. | Ciepła woda użytkowa energia odnawialna
1. | Opis przygotowanie c.w.u. |  | - | -
2. | Roczne obliczeniowe zużycie c.w.u. | m3/rok | 0 | 0
3. | Obliczeniowa moc cieplna c.w.u. | kW | 0 | 0
4. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
5. | Sprawność źródła ciepła c.w.u. | ηH.g | 1 | 1
6. | Sprawność dystrybucji ciepła c.w.u. | ηW.d | 1 | 1
7. | Sprawność wykorzystania ciepła c.w.u. | ηW.e | 1 | 1
8. | Sprawność akumulacji c.w.u. | ηW.s | 1 | 1
9. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
10. | Współczynnik nakładu | wi | 0 | 0
11. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
12. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
13. | Faktyczne zużycie paliwa i energii | M\g/rok | -
| w roku porzedzającym audyt | GJ/rok | -
5.6. | Sieć cieplna
1. | Opis sieci cieplnej |  | - | -
2. | Obliczeniowa moc cieplna strat | kW | 0 | 0
3. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
4. | Sprawność źródła ciepła c.o. | ηH.g | 0 | 0
5. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
6. | Współczynnik nakładu | wi | 0 | 0
7. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
5.7. | Oświetlenie
1. | Opis oświetlenia |  | T8, żarowe | LED
2. | Strumień świetlny | lm | 246288 | 399380
3. | Jednostkowy strumień świetlny | lm/m2 | 407.3569 | 660.569
3. | Moc oświetlenia | kW | 6.012 | 4.557
5. | Jednostkowa moc oświetlenia | W/m2 | 9.9438 | 7.5372
6. | Czas użytkowania | h/a | 2500 | 2500
7. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/a | 15030 | 11392.5
|  | GJ/rok | 54.108 | 41.013
8. | Współczynnik obecności | Fo | 1 | 0.9
9. | Współczynnik udziału światła dziennego | Fd | 1 | 0.9
10. | Współczynnik regulacji | MF | 1 | 1
11. | Współczynnik obniżania natężenia oświetlenia | Fc | 1 | 1
12. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/a | 15030 | 9227.925 | 15030 | 9227.925
|  | GJ/rok | 54.108 | 33.2205
13. | Współczynnik nakładu | wi | 2.5 | 2.5
14. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 37575 | 23069.8125
|  | GJ/rok | 135.27 | 83.0513
5.7. | Energia elektryczna fotowoltaiczna z magazynem energii
1. | Obliczeniowa moc elektryczna paneli fotowoltaicznych | kW | 0 | 5.395
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej i końcowej | kWh/rok | 0 | 4856
3. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 12140
4. | Pojemność magazynu energii | kWh | 0 | 0
5. | Roczne magazynowanie energii | kWh/rok | 0 | 0
6. | Roczne straty magazynowania energii energia końcowa | kWh/rok | 0 | 0
7. | Roczne straty magazynowania energii energia pierwotna | kWh/rok | 0 | 0
8. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
5.8. | Energia elektryczna wiatrowa z magazynem energii
1. | Obliczeniowa moc turbin | kW | 0 | 0
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej i końcowej | kWh/rok | 0 | 0
3. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
4. | Pojemność magazynu energii | kWh | 0 | 0
5. | Roczne magazynowanie energii | kWh/rok | 0 | 0
6. | Roczne straty magazynowania energii emergia końcowa | kWh/rok | 0 | 0
7. | Roczne straty magazynowania energii energia pierwotna | kWh/rok | 0 | 0
8. | Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej | kWh/rok | 0 | 0
5.9. | Energia elektryczna wodna
1. | Obliczeniowa moc turbin | kW | 0 | 0
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej i końcowej | kWh/rok | 0 | 0
3. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
6. | Podsumowanie mocy i energii
6.1. | Energia cieplna nieodnawialna
1. | Obliczeniowa moc cieplna | kW | 60.7 | 29.57 | 55.7 | 35.1
2. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 81472 | 26176 | 80340 | 35777 |  | 1132
|  | GJ/rok | 293.2992 | 94.2336 | 289.224 | 128.7972
3. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 120468.603 | 10346.5975 | 118177 | 20966
|  | GJ/rok | 433.7 | 37.2 | 425.4 | 75.5
4 | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 110122.0055 |  |  | 97211
|  | GJ/rok | 396.4392 |  |  | 350
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 137142.2633 | 31377.4936 | 129994 | 36631
|  | GJ/rok | 493.7121 | 112.959 | 467.9784 | 131.8716
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 105764.7697 |  |  | 93363
|  | GJ/rok | 380.7532 |  |  | 336.1
6.2. | Energia cieplna odnawialna
1. | Obliczeniowa moc cieplna | kW | 0 | 0
2. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
3. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
4 | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 0
|  | GJ/rok | 0
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 0
|  | GJ/rok | 0 | 0
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 0
|  | GJ/rok | 0
6.3. | Energia elektryczna klimatyzacji i oświetlenia
1. | Obliczeniowa moc elektryczna | kW | 6.012 | 4.557
2. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 15030 | 11392.5
|  | GJ/rok | 54.108 | 41.013
3. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 15030 | 9227.925
|  | GJ/rok | 54.108 | 33.2205
4 | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 5802.075
|  | GJ/rok | 20.8875
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 37575 | 23069.8125
|  | GJ/rok | 135.27 | 83.0513
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 14505.1875
|  | GJ/rok | 52.2187
6.4. | Energia elektryczna pomocnicza
1. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 504 | 278 | 504 | 397
|  | GJ/rok | 1.8144 | 1.0008
2. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 504 | 278
|  | GJ/rok | 1.8144 | 1.0008
3. | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 226
|  | GJ/rok | 0.8136
4. | Współczynnik nakładu | wi | 2.5 | 2.5
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 1260 | 695
|  | GJ/rok | 4.536 | 2.502
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 565
|  | GJ/rok | 2.034
6.5. | Energia elektryczna OZE
1. | Obliczeniowa moc cieplna | kW | 0 | 5.395
2. | Roczne wytworzenie energii użytkowej | kWh/rok | 0 | -4856
|  | GJ/rok | 0 | -17.4816
3. | Roczne wytworzenie energii końcowej | kWh/rok | 0 | 4856
|  | GJ/rok | 0 | 17.4816
4 | Efekt wytworzenia energii końcowej | kWh/rok | -4856 |  | 6028.075 | 5909.075
|  | GJ/rok | -17.4816
5. | Współczynnik nakładu | wi | 1 | 2.5
6. | Roczne wytworzenie energii pierwotnej | kWh/rok | 0 | 12140
|  | GJ/rok | 0 | 43.704
7. | Efekt wytworzenia energii pierwotnej | kWh/rok | -12140
|  | GJ/rok | -43.704
6.6. | Ogółem energia
1. | Obliczeniowa moc | kW | 66.712 | 34.127 | 66.712 | 44.657
2. | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej | kWh/rok | 97006 | 32990.5 | 98704.806 | 45614.306
|  | GJ/rok | 349.2216 | 118.7658 | 355.3373 | 164.2115
3. | Roczne zapotrzebowanie energii końcowej | kWh/rok | 136002.603 | 14996.5225 | 136570.4 | 28667.325
|  | GJ/rok | 489.6094 | 53.9875 | 491.6534 | 103.2024
4 | Efekt zapotrzebowania energii końcowej | kWh/rok | 121006.0805
|  | GJ/rok | 435.6219
5. | Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 175977.2633 | 43002.3061 | 175977 | 55884
|  | GJ/rok | 633.5181 | 154.8083
6. | Efekt zapotrzebowanie energii pierwotnej | kWh/rok | 132974.9572
|  | GJ/rok | 478.7098
7. | Koszty eksploatacyjne
7.1. | Ceny paliw i energii w dniu sporządzania audytu
1. | Cena stała energii z sieci cieplowniczej | zł/(MW*mc) | 0 | 0 |  |  | 1.23
2. | Cena zmienna energii z miejskiej sieci ciepłowniczej | zł/GJ | 91.3053 |  |  | 14211.1 | 17479.653
3. | Cena zakupu paliwa stałego | zł/Mg | 0 | 0 |  | 125.04 | 153.7992
4. | Cena zakupu paliwa płynnego | zł/Mg | 0 | 0
5. | Cena zakupu paliwa gazowego | zł/kWh | 0 | 0
6. | Cena zakupu energii elektrycznej | zł/kWh | 1.2847 | 1.2847
7. | Cena sprzedaży energii elektrycznej | zł/kWh | 0 | 0.55
7.2. | Zakup paliw i energii | [7 empty] | 28137.83
1. | Opłata stała energii z sieci cieplowniczej | zł/a | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1860.67
2. | Opłata zmienna energii z miejskiej sieci ciepłowniczej | zł/a | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29998.5
3. | Zakup paliwa stałego | zł/a |  | 0
4. | Zakup paliwa płynnego | zł/a | 39597.9075 | 0 |  |  |  |  | 49955.0298
5. | Zakup paliwa gazowego | zł/a | 0 | 0
6. | Zakup energii elektrycznej | zł/a | 19309.041 | 27094.249
| Autokonsumpcja | zł/a | 0 | -4366.9522
| Energia pomocnicza | zł/a | 647.4888 | 357.1466
7. | Sprzedaż energii elektrycznej | zł/a | 0 | -801.8591
| Razem | zł/a | 59554.4373 | 22282.5842
7.3. | Koszty obsługi
1. | Koszty osobowe | zł/a | 0 | 0
2. | Remonty bieżące | zł/a | 0 | 0
3. | Inne | zł/a | 0 | 0
4. | Gospodarcze korzystanie ze środowiska | zł/a | 0 | 0
| Razem | zł/a | 0 | 0
7.4. | Łączne koszty eksploatacji
1. | Suma kosztów | zł/rok | 59554.4373 | 22282.5842 | 62474.5304 | 27120.5663
2. | Efekt | zł/rok | 37271.8531 |  |  | 35353.9641 | 1917.889
|  | % | 62.5845
8. | Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu termomodernizacyjnego
1. | Planowane koszty całkowite | zł | 1536412.2409
2. | Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych | lat | 41.2218
9. | Efekt ekologiczny i ekonomiczny CO2
1. | Redukcja emisji CO2 dla całego pakietu usprawnień | t/rok | 44.7945
|  | % | 86.8677
2. | Cena redukcja emisji CO2 | zł(/t * rok) | 34299.1
10. | Efekt ekonomiczny energii pierwotnej
1. | Cena zmniejszenia zapotrzebowania energii pierwotnej | zł/(kWh * rok) | 11.5541
11. | Wskaźnik ΔEP
1 | Wartość wskaźnika | kWh/(m2*a) | 291.0639 | 71.1252
2. | Klasa energochłonności wg tabeli 12. | -
3. | Efekt | kWh/(m2*a) | 219.9387
|  | % | 75.5637
12. | Klasy energochłonności
1. | Wyszczególnienie | ΔEP |  | Klasa
2. | Budynek pasywny | kWh/(m2*a) | ≤ 20 | "A+"
3. | Budynek niskoenergetyczny | kWh/(m2*a) | od 20 do 45 | "A"
4. | Budynek oszczędny | kWh/(m2*a) | od 45 do 80 | B"
5. | Budynek średniooszczędny energetycznie | kWh/(m2*a) | od 80 do 100 | "C"
6. | Budynek średnioenergochłonny energetycznie | kWh/(m2*a) | od 100 do150 | "D"
7. | Budynek energochłonny | kWh/(m2*a) | od 150 do 250 | "E"
8. | Budynek bardzo energochłonny | kWh/(m2*a) | od 250 do 500 | "F"
9. | Budynek bardzo wysoko energochłonny | kWh/(m2*a) | od 500 do 1000 | "G"
10. | Budynek ekstra energochłonny | kWh/(m2*a) | > 1 000 | "H"
13. | Ocena zapotrzebowania na energię pierwotną w nawiązaniu do stanu przed i po termomodernizacji
Budynek po realizacji zamierzenia inwestycyjnego zmieni klasę energochłonności z E n A+

## K3 (hidden)
Wskaźniki emisji CO2 wg publikacji KOBiZE z 2023 r.
Lp. | Energia | Wskaźnik | Jednostka
1 | Energia elektryczna systemowa | 0.708 | t/MWh
2 | Energia cieplna z ciepłowni | 0.09481 | t/GJ
3 | Energia cieplna z elektrociepłowni | 0.09354 | t/GJ
Tabela | Paliwa nieodnawialne | Wskaźnik | Jednostka
1 | Gaz ziemny | 0.05765 | t/GJ
2 | Olej opałowy lekki | 0.07248 | t/GJ
3 | Piece węglowe o mocy cieplnej ≤ 50 kW niespełniające wymagań Ekoprojektu | 0.09418 | t/GJ
4 | Piece węglowe kaflowe o mocy cieplnej ≤ 50 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu | 0.09418 | t/GJ
5 | Piece węglowe ≤ 50 kW spełniające wymogi Ekoprojektu | 0.0922 | t/GJ
6 | Kotły tradycyjne z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 50 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.09637 | t/GJ
7 | Kotły zaawansowane z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.09637 | t/GJ
8 | Kotły automatyczne o mocy cieplnej ≤ 500 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.096335 | t/GJ
9 | Kotły z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW spełniające wymogi Ekoprojektu lub klasy V | 0.0922 | t/GJ
10 | Kotły z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW spełniające wymogi Ekoprojektu lub klasy V | 0.10453 | t/GJ
11 | Źródła ciepła węglowe o mocy cieplnej < 500 kW i ≤ 1 000 kW | 0.0978 | t/GJ
12 | Źródła ciepła węglowe o mocy cieplnej < 1 000 kW i ≤ 5 000 kW | 0.0978 | t/GJ
Tabela | Paliwa odnawialne - biomasa, węgiel drzewny | Wskaźnik | Jednostka
20 | Piece o mocy cieplnej ≤ 50 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu | 0.1011 | t/GJ
21 | Piece wysokosprawme i kominki zamknięte o mocy cieplnej ≤ 50 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu | 0.1011 | t/GJ
22 | Kotły i ogrzewacze pomieszczeń o mocy cieplnej ≤ 50 kW z certyfikatami Blue Aggel. Nordic Swan, Flammerverte | 0.1011 | t/GJ
23 | Piece węglowe o mocy cieplnej ≤ 50 kW spełniające wymogi Ekoprojektu | 0.1011 | t/GJ
24 | Kotły z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.095234 | t/GJ
25 | Kotły z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW niespełniające wymogów Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.1011 | t/GJ
26 | Kotły z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW spełniające wymogi Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.10511 | t/GJ
27 | Kotły z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW spełniające wymogi Ekoprojektu lub klasy 5 | 0.12465 | t/GJ
28 | Źródła spalania o mocy cieplnej < 500 kW i ≤ 5 000 kW | 0.1011 | t/GJ
Tabela | Paliwa odnawialne - biomasa stałą, odpady rolnicze uprawy energetyczne | Wskaźnik | Jednostka
29 | Piece na baloty z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW | 0.115 | t/GJ
30 | Kotły z ręcznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW | 0.115 | t/GJ
31 | Kotły z automatycznym podawaniem paliwa o mocy cieplnej ≤ 500 kW | 0.115 | t/GJ
32 | Źródła spalania o mocy cieplnej < 500 kW i ≤ 5 000 kW | 0.115 | t/GJ

## K4 (hidden)
EFEKT EKOLOGICZNY
1 | Paliwo (energia) |  |  | Siec ciepłownicza
| Wartość opałowa |  |  |  | WO | 21.72 | MJ/kg
| Wskaźnik emisji CO2 |  |  |  | WECO2 | 0.09354 | kg/GJ
Efekt energetyczny i ekologiczny
| Zużycie energii |  |  | Emisja CO2
| Aktualne | Docelowe | Efekt | Aktualna | Docelowa | Efekt
| GJ/a | GJ/a | GJ/a | t/a | t/a | t/a | %
| 433.7 | 37.2 | 396.5 | 40.5683 | 3.4797 | 37.0886 | 91.4226
Emisja równoważnika CO2
|  |  |  | 40.5683 | 3.4797 | 37.0886 | 91.4226
2 | Energia |  |  | Energia elektryczna
| Wskaźnik emisji CO2 |  |  |  | WECO2 | 0.708 | kg/MWh
Efekt energetyczny i ekologiczny
| Zużycie energii |  |  | Emisja CO2
| Aktualne | Docelowe | Efekt | Aktualna | Docelowa | Efekt
| kWh/a | kWh/a | kWh/a | t/a | t/a | t/a | %
| 15534 | 4649.925 | 10884.075 | 10.9981 | 3.2921 | 7.7059 | 70.0661
Emisja równoważnika CO2
|  |  |  | 10.9981 | 3.2921 | 7.7059 | 70.0661
3 | Łączny ekologiczny
Emisja CO2
|  |  |  | Aktualna | Docelowe | Efekt
|  |  |  | t/a | t/a | t/a | %
|  |  |  | 51.5664 | 6.7718 | 44.7945 | 86.8677
Emisja równoważnika CO2
|  |  |  | 51.5664 | 6.7718 | 44.7945 | 86.8677
4 | Koszty inwestycyjne pakietu usprawnień |  |  |  | 1536412.2409 |  | zł
5 | Koszt jednostkowy redukcji emisji CO2 |  |  |  | 34299.1 |  | zł/t

## K5 (hidden)
WSKAŹNIKI
| "A" | Wskaźniki produktu | Ilość |  | Jednostka
|  |  | bazowa | docelowa
| 1 | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji | 0 | 0 | m2 | 0 | 0 | 0
| 2 | Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej | 0 | 1874.2 | m2 | 0 | 604.6 | 1269.6
| 3 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | 0 | 1 | szt. | 0 | 1 | 0
| 4 | Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła | 0 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0
| 5 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) | 0 | 1 | szt. | 0 | 1 | 0
| 6 | Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej | 0 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0
| 7 | Lokale mieszkalne wykorzystujące kotły i systemy ciepłownicze zasilane gazem ziemnym zastępują instalacje zasilane paliwem stałym i innymi paliwami kopalnymi | 0 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0
| 8 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | 0 | 0.03969 | MW | 0 | 0.005395 | 0.034295
| 9 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | 0 | 0 | MW | 0 | 0 | 0
| 10 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | 0 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0
| 11 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | 0 | 1 | szt. | 0 | 1 | 0
| 12 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | 0 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0
| 13 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | 0 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0
| 14 | Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej | 0 | 0 | szt. | 0 | 1 | -1
| 15 | Liczba powstałych magazynów energii cieplnej | 0 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0
| "B" | Wskaźniki rezultatu | Ilość |  | Jednostka
|  |  | bazowa | docelowa
| 1 | Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych lub budynkach publicznych | 175.9773 | 43.0023 | MWh/rok | 175.977 | 55.884 | -12.8817
| 2 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych | 51.5664 | 6.7718 | tony równoważnika CO2/rok | 37.547 | 14.656 | -7.8842
| 3 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania paliwami stałymi kopalnymi na zasilanie gazem | 0 | 0 | tony równoważnika CO2/rok | 0 | 0 | 0
| 4 | Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej | 0 | 0 | osoby | 0 | 0 | 0
| 6 | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej | 0 | 6.0281 | MWh/rok | 0 | 5.9091 | 0.119
| 7 | Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej | 0 | 110.122 | MWh/rok | 0 | 97.211 | 12.911
| 8 | Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE | 0 | 4.856 | MWh/rok | 0 | 4.783 | 0.073
| 9 | Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE | 0 | 0 | MWh/rok | 0 | 25.1992 | -25.1992
Definicje wskaźników produktu
| Nr | Wskaźniki produktu | Jednostka
miary
1 | PLRO022 | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji | m2
Wskaźnik mierzy powierzchnię użytkową budynków poddanych termomodernizacji (wyrażoną w m2). Termomodernizacja definiowana jest jako przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej budynku. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
2 | RCO019 | Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej | m2
Powierzchnia netto budynków publicznych, które osiągają lepszą charakterystykę energetyczną dzięki otrzymanemu wsparciu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej budynku publicznego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit. Organizacja non-profit to osoba prawna zorganizowana i działająca dla zbiorowego, publicznego lub społecznego pożytku, w przeciwieństwie do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której celem jest generowanie zysku dla jego właścicieli. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp. Wskaźnik nie obejmuje: - lokali socjalnych (ponieważ są uwzględniane w RCO18), - szkół prywatnych lub szpitali prywatnych będących własnością inwestorów prywatnych. Wsparcie dla takich podmiotów prywatnych należy zgłaszać jako wsparcie dla przedsiębiorstw wykorzystując RCO01 itp.
3 | PLRO023 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt.
Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków w wyniku realizacji projektu. Modernizacja – obejmuje przebudowę, remont oraz rozbudowę budynków w celu dokonania modernizacji urządzeń energetycznych. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Rozbudowa – w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
4 | PLRO024 | Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła | szt.
Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła polegająca na wymianie indywidualnego źródła ogrzewania na nowe nisko lub zeroemisyjne lub na podłączeniu do sieci ciepłowniczej. Do wartości wskaźnika należy wliczyć liczbę nowo zainstalowanych źródeł ciepła.
5 | PLRO025 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) | szt.
Liczba zmodernizowanych lokalnych źródeł ciepła. Źródło ciepła rozumiane jest jako zespół urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania ciepła (spoza systemów ciepłowniczych). Wsparcie dotyczy lokalnych źródeł ciepła, gdzie produkcja ciepła jest przeznaczona dla budynku publicznego lub wielorodzinnego mieszkalnego, zespołu budynków (np. kompleksu szpitala) lub też osiedla, bądź danej części miejscowości. Lokalne źródła ciepła stanowią: a) kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku, b) ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków. Zakresem wskaźnika nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania węglowego tj. piece i kotły węglowe. Zakres wskaźnika nie odnosi się do indywidualnych źródeł ciepła przeznaczonych na potrzeby budynków jednorodzinnych lub indywidualnych lokali mieszkalnych.
6 | RCO018 | Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej | szt.
Liczba lokali mieszkalnych o udoskonalonej charakterystyce energetycznej dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej lokalu mieszkalnego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Lokal mieszkalny definiuje się jako „pomieszczenie lub zestaw pokoi w budynku stałym lub strukturalnie oddzielonej części budynku, który (…) jest przeznaczony do mieszkania przez jedno prywatne gospodarstwo domowe przez cały rok”. (zob. ESTAT online w odniesieniach). Wskaźnik obejmuje również mieszkalnictwo socjalne w ramach RSO2.1, w którym to przypadku należy również zastosować RCO65 – Inf. społeczna: Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych. Wskaźnik ten nie obejmuje lokali mieszkalnych objętych RCO123 Energia: Lokale mieszkalne z wymienionymi kotłami zasilanymi gazem ziemnym, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników charakterystyki energetycznej w odniesieniu do operacji objętych wsparciem. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
7 | RCO123 | Lokale mieszkalne wykorzystujące kotły i systemy ciepłownicze zasilane gazem ziemnym zastępujące instalacje zasilane stałymi paliwami kopalnymi | szt.
Wskaźnik ten mierzy liczbę lokali mieszkalnych objętych wsparciem w celu wykorzystywania kotłów i systemów ciepłowniczych zasilanych gazem ziemnym zastępujących instalacje zasilane stałymi paliwami kopalnymi. Lokale mieszkalne korzystające z nowych kotłów zasilanych gazem ziemnym powinny osiągnąć lepszą charakterystykę energetyczną dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu. Udoskonaloną charakterystykę energetyczną należy rozumieć jako poprawę klasyfikacji energetycznej lokalu mieszkalnego o co najmniej jedną klasę energetyczną i należy ją udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja energetyczna, o której mowa, jest zgodna z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Lokal mieszkalny definiuje się jako „pomieszczenie lub zestaw pokoi w budynku stałym lub strukturalnie oddzielonej części budynku, który (…) jest przeznaczony do mieszkania przez jedno prywatne gospodarstwo domowe przez cały rok. Wskaźnik obejmuje również lokale socjalne. Lokale mieszkalne liczone w ramach tego wskaźnika nie będą liczone w ramach RCO18 Energia: Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetycznej, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników charakterystyki energetycznej w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.
8 | PLRO026 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | MW
Wskaźnik obejmuje dodatkową zdolność produkcyjną energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zdolność produkcyjna jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Zgodnie z dyrektywą 2018/2011 oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm), energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.
9 | PLRO027 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | MW
Wskaźnik obejmuje dodatkową zdolność produkcyjną energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zdolność produkcyjna jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Zgodnie z dyrektywą 2018/2011 oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm), energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.
10 | PLRO035 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wiązać się ze zwiększeniem mocy istniejącej instalacji. Definicja jednostki wytwarzania energii elektrycznej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
11 | PLRO034 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Definicja jednostki wytwarzania energii elektrycznej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
12 | PLRO037 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wiązać się ze zwiększeniem mocy istniejącej instalacji. Definicja jednostki wytwarzania energii cieplnej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
13 | PLRO036 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt.
Wskaźnik obejmuje wybudowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki służące wytwarzaniu energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Definicja jednostki wytwarzania energii cieplnej taka jak w definicji wskaźnika agregującego: „Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE” tj. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej obejmuje: w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
14 | PLRO238 | Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej | szt.
Magazyn energii elektrycznej - zgodnie z art. 3 pkt 10k) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.
15 | PLRO237 | Liczba powstałych magazynów energii cieplnej | szt.
Magazyn energii cieplnej - wyodrębniona instalacja służąca do przechowywania energii cieplnej w dowolnej postaci, w sposób pozwalający na, co najmniej częściowe jej odzyskanie.
Definicje wskaźników rezultatu:
| Nr | Wskaźniki rezultatu | Jednostka miary
1 | PLRR072 PLRR073 | Roczne zużycie energii pierwotnej (w lokalach mieszkalnych lub budynkach publicznych) | MWh/rok
Całkowite roczne zużycie energii pierwotnej podmiotów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej przed interwencją, a osiągnięta wartość odnosi się do rocznego zużycia energii pierwotnej rok po interwencji. W przypadku budynków obie wartości należy udokumentować na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE. Budynki publiczne definiuje się jako budynki będące własnością instytucji publicznych i budynki będące własnością organizacji non-profit, pod warunkiem, że takie instytucje realizują w budynku objętym projektem cele leżące w interesie ogólnym, takie jak edukacja, zdrowie, środowisko i transport. Przykłady obejmują budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale itp. (PLRR073)
2 | RCR029 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych | tony równoważnika CO2/rok
Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych podmiotów lub procesów objętych wsparciem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wskaźnika tego nie stosuje się w operacjach wykorzystujących wskaźniki „RCR105 Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów przekształconych na zasilanie gazem” lub „RCR29a FST: Szacowana emisja gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach (dyr. 2003/87/WE)”, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.
3 | RCR105 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem | tony równoważnika CO2/rok
Całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych w przypadku wsparcia na rzecz kotłów i systemów ciepłowniczych przekształcanych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem. Wartość bazowa odnosi się do poziomu szacowanej emisji gazów cieplarnianych w ciągu roku przed rozpoczęciem interwencji, a osiągnięta wartość jest obliczana jako całkowita szacowana emisja gazów cieplarnianych na podstawie osiągniętego poziomu charakterystyki energetycznej w roku następującym po zakończeniu interwencji. Wartości zgłoszonych w ramach tego wskaźnika nie należy zgłaszać w pozycji „RCR29 Klimat: Szacowana emisja gazów cieplarnianych”, aby uniknąć konieczności stosowania dwóch wskaźników emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do operacji objętych wsparciem.
4 | PLRR009 | Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej | osoby
Liczba osób (użytkowników końcowych) podłączonych do sieci ciepłowniczej w wyniku realizacji projektu.
5 | PLRR011 | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej | MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego. Wskaźnik odnosi się do energii końcowej. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
6 | PLRR012 | Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej | MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu. Wskaźnik odnosi się do energii końcowej. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii cieplnej po zakończeniu projektu, skorygowana w przypadku zmiany wielkości produkcji. W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii cieplnej po zakończeniu projektu. Poprawę charakterystyki energetycznej należy wyliczyć metodą obliczeniową, tj. metodą z załącznika nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)
7 | PLRR013 | Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE | MWh/rok
Wskaźnik mierzy ilość rocznej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna jest zwiększana. Wartość osiągnięta to wartość energii elektrycznej wyprodukowanej w rok po zakończeniu projektu.
8 | PLRR014 | Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE | MWh/rok
Wskaźnik mierzy ilość rocznej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna jest zwiększana. Wartość osiągnięta to wartość energii cieplnej wyprodukowanej w rok po zakończeniu projektu.
WAŻNE! dla wskaźników Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
do wniosku o dofinansowanie, w polu „wartość docelowa wskaźnika” należy wpisać „oszczędność”, czyli różnicę w zużyciu energii końcowej (wartość z roku bazowego – wartość z roku docelowego = wartość docelowa wskaźnika), która wyliczy się w kolumnie G.
WAŻNE! Pełna lista wskaźników przypisanych do działania wraz definicjami, sposobem monitorownia i rozliczenia znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu wyboru projektów.

## CWU (2) (hidden)
wyszczególnienie - ciepła woda użytkowa
Wyszczególnienie - ciepła woda użytkowa |  |  |  |  | przed | po | jedn.
1 | Średnia iczba użytkowników w ciągu doby |  |  | OS/dzień = | 52 | 52 | osób
2 | Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla 1 użytkownika |  |  | VOS = | 0 | 0 | m3/d
3 | Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. w budynku o temp. 55 oC |  |  | Vd=OS*VOS= | 0 | 0 | m3/d
4 | Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. w budynku o temp. 55 oC |  |  | Vd=OS*VOS= | 0 | 0 | m3/d
5 | Średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. o temp. 55 oC |  |  | Vhsred=Vdsred/16 | 0 | 0 | m3/h | 10 | 10
6 | Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m3 wody do temp. 55 oC |  | Qcwuj=cw*r*(tc-tzw)=4,186*1*(55-10)/103 |  | 0.188 | 0.188 | GJ/m3
7 | Współczynnik nierównomierności poboru ciepłej wody |  |  | Nh= | 3.5539 | 3.5539 | - |  | 0.7 |  |  | 0
8 | Max. moc cieplna |  |  | qcwu=Vhsred*Qcwuj*Nh*277,8= | 0 | 0 | kW | wyk roczne | zużycie | procent |  | 0
9 | Roczne zużycie c.w.u. - energia cieplna |  |  | Vcwu-c=Vdsred*200= | 0 | 0 | m3/a | 200 | 140 | 0%
10 | Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m3 wody do temp. 39 oC |  | Qcwu=cw*r*(tc-tzw)=4,186*1*(55-10)/103 |  | 0.18837 | 0.18837 | GJ/m3 | 0 | 0 | 0% | Zapotrzebowanie na wodę | powierzchnia | dobowe zapotrzebowanie | ilość dni | dobowe zapotrzebowanie | współczynnik korekcyjny | zapotrzebowanie roczne
11 | Roczne zapotrzebowanie na cieplo dla przygotowania c.w.u. - netto |  |  | Q0cwu-n, Q1cwu-n | 0 | 0 | GJ/a | 0 | 140 | 100% |  | m2 | dm3/(m2 doba) | dni | m3 | - | m3
12 | Sprawność wytwarzania |  |  | hw= | 0.99 | 0.99 | - |  |  | 140 | Zamieszkania zbiorowego | 0 | 0.35 | 365 | 0 | 0.7 | 0
13 | Sprawnośc przesyłu i regulacji |  |  | hc= | 1 | 0.8 | - |  |  | spłuczki
14 | Sprawnośc akumulacji |  |  | hr= | 1 | 1 | - | [9 empty] | 0
15 | Sprawność systemu cw |  |  | hcwu= | 0.99 | 0.792 | -
16 | Roczne zapotrzebowanie na cieplo dla przygotowania cwu - brutto |  |  | Q0cwu-b, Q1cwu-b | 0 | 0 | GJ/a
17 | Koszt 1 GJ energii cieplnej |  |  | Oz = | 356.864 | 356.864 | zł/GJ
18 | Opłata za 1 MW mocy zamówionej na potrzeby przygotowania c.w.u. |  |  | Om = | 0 | 0 | zł/MW
19 | Moc zamówiona na potrzeby przygotowania c.w.u. |  |  | q0zcwu, q1zcwu | 0 | 0 | kW
20 | Roczna oszczędność energi cieplnej |  | DQcwu-b= (Q0cwu-b - Q1cwu-b) |  |  | 0 | GJ/a
21 | Zmniejszenie mocy cieplnej |  |  | Dqcwu = (q0zcwu - q1zcwu) |  | 0 | kW
22 | Roczna oszczędność kosztów | ΔOrcwu = (Q0cwu-b - Q1cwu-b)*Oz+12*(q0cwu - q1cwu)*Om |  |  |  | 0 | zł
23 | Roczny koszt ogrzania ciepłej wody użytkowej - en. cieplna |  | Kp-cwu = Qcwu*Oz+12*Om*q0zcwu*10-3 |  | 0 | 0 | zł/a | woda | abonam
24 | Koszt wody zimnej |  |  | Kwz1 = Vcwu*Oz+12*Ab | 72 | 72 | zł/a | 6 | 6
25 | Sumaryczny koszt roczny c.w.u. - energia cieplna |  |  | Kcwu=Kp-cwu + Kwz | 72 | 72 | zł/a | razem
26 | Średni koszt podgrzania 1 m3 c.w.u. - energia cieplna |  |  | Kśrcwu-c = | #DIV/0! | #DIV/0! | zł/m3
Note on M7: z dokumentacji
Note on L10: z dokumentacji
Note on M10: Freeman: ZA 2010 R.
Note on N12: Daniel: woda ciepła do kąpania
Note on I21: z umowy

## TAB (hidden)
Wyszczególnienie przyczyn wpływających na zapotrzebowanie ciepła na cele wentylacji:
WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW KOREKCYJNYCH DO WYZNACZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO NA CELE WENTYLACJI, W PRZYPADKU GDY DOPROWADZANIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO ODBYWA SIĘ PRZEZ NAWIEWNIKI ŚCIENNE LUB OKIENNE, NIESZCZELNOŚCI OKIEN LUB DRZWI I JEST OGRZE
|  | Cr | Cm
1 | Wentylacja naturalna. Szczelność okien i drzwi, charakterystyka nawiewnika lub obserwowany poziom wentylacji | -------- | -------- | lp
| okna bardzo nieszczelne (a ? 4) lub obserwowana nadmierna wentylacja powodująca wyziębianie pomieszczeń min | 1.1 | 1.2 | 1 | 1
| okna bardzo nieszczelne (a ? 4) lub obserwowana nadmierna wentylacja powodująca wyziębianie pomieszczeń max | 1.3 | 1.5 | 2 | 13
| okna szczelne (0,5 < a < 1), okno ze skrzydłem rozwieralno-uchylnym lub opcją rozszczelniania; warunki wentylacji normalne | 1 | 1 | 3
| okna bardzo szczelne (a<0,3) z nawiewnikami powietrza regulowanymi ręcznie | 0.85 | 1 | 4
| okna bardzo szczelne (a<0,3) z nawiewnikami powietrza regulowanymi automatycznie | 0.7 | 1 | 5
| okna szczelne, obserwowana niewystarczająca wentylacja min | 0.4 | 0.6 | 6
| okna szczelne, obserwowana niewystarczająca wentylacja max | 0.7 | 0.8 | 7
2 | Wentylacja mechaniczna wywiewna. Szczelność okien i drzwi, charakterystykanawiewnika lub obserwowany poziom wentylacji | -------- | -------- | 8
| otwory nawiewne bez możliwości regulacji lub okna bardzo nieszczelne (a ?4) oraz otwory nawiewne z możliwością regulacji min | 1.1 | 1.2 | 9
| otwory nawiewne bez możliwości regulacji lub okna bardzo nieszczelne (a ?4) oraz otwory nawiewne z możliwością regulacji max | 1.3 | 1.5 | 10
| okna bardzo szczelne (a<0,3) z nawiewnikami powietrza regulowanymi ręcznie lub automatycznie | 1 | 1 | 11
| współczesne szczelne okna bez nawiewników powietrza, obserwowana niewystarczająca wentylacja min | 0.4 | 0.6 | 12
| współczesne szczelne okna bez nawiewników powietrza, obserwowana niewystarczająca wentylacja max | 0.7 | 0.8 | 13
3 | Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru | Cw |  | lp
| budynek na otwartej przestrzeni lub budynki wysokie | 1.2 |  | 1 | 1
| inne budynki | 1 |  | 2
| TABELA 1. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZEPŁYWU a | [m3/(m*h*daPa2/3)]
a
| OKNA STARE | -------- |  | lp
| Okna i drzwi balkonowe drewniane , bez uszczelek, z luzem wrębowym 5 mm min | 3 |  | 1 | 6
| Okna i drzwi balkonowe drewniane , bez uszczelek, z luzem wrębowym 5 mm max | 4 |  | 2
| Okna i drzwi balkonowe drewniane , bez uszczelek, z luzem wrębowym 3 mm | 2 |  | 3
| Okna i drzwi balkonowe drewniane , bez uszczelek, z luzem wrębowym 2 mm | 1.5 |  | 4
| Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami samoprzylepnymi z miękkiego PCW, z luzem wrębowym do 5 mm | 2 |  | 5
| Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami samoprzylepnymi z EPDM, z luzem wrębowym do 5 mm | 1.2 |  | 6
| Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami samoprzylepnymi z pianki PU, z luzem wrębowym do 5 mm | 0.8 |  | 7
| Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami silikonowymi | 0.5 |  | 8
| OKNA AKTUALNIE PRODUKOWANE | -------- |  | 9
| Okna i drzwi balkonowe jednoramowe, drewniane i z PCW, trwale rozszczelnione lub z mikrouchyleniem | 0.5 |  | 10
| Okna i drzwi balkonowe jednoramowe, drewniane i z PCW, trwale rozszczelnione lub z mikrouchyleniem | 1 |  | 11
| Okna i drzwi balkonowe jednoramowe, drewniane i z PCW, nierozszczelnione | <0,3 |  | 12
TABELA 3. SPRAWNOŚCI WYTWARZANIA CIEPŁA ?w
| Paliwo/rodzaj kotła/pieca | Sprawność wytwarzania ciepła
lp
| Paliwo stałe / Kotły wyprodukowane przed 1980 r. | 0,50-0,65 |  | 1 | 4
| Paliwo stałe / Kotły wyprodukowane po 1980 r. | 0,65-0,75 |  | 2
| Paliwo gazowe lub płynne / Kotły z palnikami atmosferycznymi i regulacją włącz/wyłącz | 0,65-0,86 |  | 3
| Paliwo gazowe lub płynne / Kotły z palnikami wentylatorowymi i ciągłą regulacją procesu spalania | 0,75-0,88 |  | 4
| Paliwo gazowe lub płynne / Kotły kondensacyjne | 0,95-1,0 |  | 5
| Paliwo stałe / Piece ceramiczne (kaflowe) | 0,25-0,40
| Paliwo stałe / Piece metalowe | 0,55-0,65
| Kotły elektryczne przepływowe | 0.94
| Kotły elektryczne | 0.97
| Kotły elektrotermiczne | 1
| Słoma / Kotły wrzutowe z obsługą ręczną o mocy do 100 kW | 0,57-0,63
| Drewno / Kotły wrzutowe z obsługą ręczną o mocy do 100 kW | 0,65-0,72
| Słoma / Kotły wrzutowe z obsługą ręczną o mocy powyżej 100 kW | 0,65-0,70
| Drewno / Kotły wrzutowe z obsługą ręczną o mocy powyżej 100 kW | 0,77-0,83
| Słoma / Kotły automatyczne o mocy powyżej 100 kW do 600 kW | 0,65-0,75
| Drewn / Kotły automatyczne o mocy powyżej 100 kW do 600 kW | 0,80-0,85
| Węgiel / Kotły z paleniskiem retortowym | 0,80-0,85
| Słoma/drewno/pelety / Kotły automatyczne z mechanicznym podawaniem paliwa o mocy powyżej 500 kW | 0.85
TABELA 4. SPRAWNOŚCI PRZESYŁANIA CIEPŁA ?p
| Rodzaj ogrzewania | Sprawność przesyłania |  | lp
| Źródło ciepła w pomieszczeniu | 1 |  | 1 | 3
| Instalacja c.o. z przewodami w dobrym stanie technicznym | 0.95 |  | 2 | 2
| Instalacja c.o. z przewodami w złym stanie technicznym | 0.9 |  | 3
TABELA 5. SPRAWNOŚCI WYKORZYSTANIA CIEPŁA ?e
| Rodzaj ogrzewania | Sprawność wykorzystania ciepł a |  | lp
| Ogrzewanie podł ogowe | 1 |  | 1 | 2
| Ogrzewanie tradycyjne, grzejniki prawidłowo usytuowane w pomieszczeniu | 0.95 |  | 2
| Ogrzewanie tradycyjne, grzejniki z osłoną | 0.9 |  | 3
| Ogrzewanie tradycyjne, obudowa grzejników nieuwzględniona w ich projektowaniu | 0,80-0,90
TABELA 6. WSPÓŁCZYNNIKI UWZGLĘDNIAJĄCE PRZERWY W OGRZEWANIU W OKRESIE TYGODNIA wt
| Czas ogrzewania | Typ budynku
|  | lekki | ciężki | lp
| 7 dni | 1 | 1 | 1 | 1
| 5 dni lekki | 0.75 | 0.85 | 2 | 3
| 5 dni ciężki | 0.85
TABELA 7. WSPÓŁCZYNNIKI UWZGLĘDNIAJĄCE PRZERWY W OGRZEWANIU W OKRESIE DOBY wd
| Czas przerw w ogrzewaniu | Typ budynku
|  | lekki | ciężki | lp
| Bez przerw | 1 | 1 | 1 | 1
| 4 godziny lekki | 0.96 | 0.98 | 2 | 4
| 8 godzin lekki | 0.93 | 0.95 | 3
| 12 godzin lekki | 0.85 | 0.91 | 4
| 16 godzin lekki | 0.79 | 0.88 | 5
| Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których nie stosuje się przerw w ogrzewaniu w okresie doby, a zainstalowano termostatyczne zawory grzejnikowe i podzielniki kosztów lub mieszkaniowe liczniki ciepła oraz wprowadzono rozliczenie kosztów ogrzewan | 0.95 | 0.95 | 6
| 4 godziny ciężki | 0.98
| 8 godzin ciężki | 0.95
| 12 godzin ciężki | 0.91
| 16 godzin ciężki | 0.88
?co - współczynnik regulacji wynoszący:
| dla systemów grzewczych z centralnym systemem regulacji, bez automatyki pogodowej i bez zaworów termostatycznych - co | > 0,75 |  |  | 2
| dla systemów grzewczych z centralnym systemem regulacji, z automatyką pogodową, lecz bez zaworów termostatycznych - co | > 0,85
| dla systemów z elementami grzejnymi z termostatami, o dużej bezwładności cieplnej | < 0,95
| dla systemów z elementami grzejnymi z termostatami, o znikomej bezwładności cieplnej | < 0,99
Note on C87: Budynek lekki, którego masa części ogrzewanej odniesiona do kubatury ogrzewanej nie przekracza 150 kg/m3.
Note on C97: Budynek lekki, którego masa części ogrzewanej odniesiona do kubatury ogrzewanej nie przekracza 150 kg/m3.
Note on C113: najmniej
Note on C114: najmniej
Note on C115: nie więcej niż
Note on C116: nie więcej niż