|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Pieczęć oferenta* |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| *Załącznik nr 2* |

**OFERTA**

**do zapytania ofertowego nr 2025-205-254065 z dnia 18.11.2025 r.**

realizowanego w ramach w ramach Projektu, który współfinansowany jest w ramach Programu FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, Priorytet FENG.03 „Zazielenianie przedsiębiorstw”, Działanie 3.01 „Kredyt Ekologiczny” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

1. **NAZWA I ADRES DOSTAWCY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |
| Adres |  |  |
| Nr tel |  |  |
| NIP |  |  |
| REGON |  |  |
| Nr KRS/EDG |  |  |
| Adres e-mail |  |  |

1. **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

IKO Kompania Drobiarska Sp. z o. o.,

Ul. Podmiejska 3,

73–110 Stargard

1. **WARTOŚCI OFERTY**

**Dostawa i montaż instalacji chłodniczej do zakładu uboju i przetwórstwa drobiu IKO Kompania Drobiarska sp. z o. o. w Golczewie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja przedmiotu zamówienia:** | |
| Dostawa elementów instalacji chłodniczej | spełnia/nie spełnia\* |
| Montaż instalacji chłodniczej | spełnia/nie spełnia\* |
| **Instalacja amoniakalna mroźnicza:** | |
| - układ wyposażony w minimum dwie jednostopniowe sprężarki śrubowe (agregaty) amoniakalne, każda z możliwością niezależnej współpracy z osobnym falownikiem,  - parametry pracy układu w komorach mroźniczych: temperatura parowania = -38oC przy temperaturze skraplania tk = +35oC,  - zużycie energii elektrycznej (finalnej) przy założeniu 125 cykli zamrażania w komorach mroźniczych elementów drobiowych w pojemnikach E2 o masie 30 000 kg netto, temperaturze początkowej T0 = +4oC i temperaturze końcowej Tk = -18oC, maksymalnie 1580 MWh/rok,  - należy zastosować 1 szt. skraplacza natryskowo-wyparnego; moc min. 1400 kW dla parametrów tk = +35oC przy temp. termometru mokrego +22oC; skraplacz wykonany ze stali ocynkowanej, min. 725 g cynku/m²; skraplacz wyposażony w silnik min. IE3 oraz falownik w celu precyzyjnej kontroli wydajności,  - zbiorniki amoniakalne i wodne z niezbędnymi dokumentami i paszportami,  - zastosować 1 szt. wymiennika płytowego wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304 do odzysku ciepła na każdą sprężarkę (łącznie 2 szt.),  - kompletna instalacja amoniakalna i wodna,  - instalacja elektryczna oraz automatyka,  - pompy amoniakalne – min. 2 szt. + 1 rezerwowa,  - centralny odpowietrznik – 1 szt.,  - dostawa amoniakalnych chłodnic powietrza odtajanych za pomocą gorącego gazu, podziałka lamel min. 10 mm,  - 2 szt. chłodnic do komory mroźniczej, temperatura parowania amoniaku = -28oC, w komorze -20oC,  - 4 szt. chłodnic do komory szokowej, temperatura parowania amoniaku = -38oC, w komorze -30oC, chłodnice wyposażone w izolowane i grzane tace oraz grzałki na wentylatorach, | spełnia/nie spełnia\* |
| **Pompa ciepła freonowa:** | |
| - układ wyposażony w min. 4 sprężarki scroll o współczynniku COP grzania min. 5,80 każda,  - min. wydajność grzewcza urządzeń: 404 kW dla temperatury wody 45oC,  - urządzenie fabrycznie zamontowane na jednej ramie wyposażone w dwa osobne obiegi parownika i skraplacza,  - Zastosować parownik wykonany jako płytowy wymiennik ciepła,  - zastosować skraplacz wykonany jako płytowy wymiennik ciepła,  - zastosować komplet pomp obiegowych wraz z niezbędną armaturą dla parownika i skraplacza, | spełnia/nie spełnia\* |
| **Zbiorniki ciepła:** | |
| - zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemność 60 m³,  - zbiornik pionowy, izolowany,  - dostarczenie zbiornika i jego montaż,  - prace budowalne i fundamentowe związane z instalacją zbiornika nie są objęte zapytaniem, | spełnia/nie spełnia\* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia** | | |
| **Dodatkowe warunki** | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę niezbędnych elementów zamówienia do Zamawiającego (Golczewo, powiat kamieński) ich montaż/instalację, a także pierwsze uruchomienie urządzeń. | spełnia/nie spełnia\* |
| Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi urządzeń. | spełnia/nie spełnia\* |
| Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Strony Protokołem Odbioru Końcowego. | spełnia/nie spełnia\* |
| Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia. | spełnia/nie spełnia\* |
| Termin realizacji zamówienia w zakresie:  XX miesięcy od daty podpisania umowy | spełnia/nie spełnia\* |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji technicznej zainstalowanej linii elektrycznej. | spełnia/nie spełnia\* |

**WARTOŚCI OFERTY**

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość netto całego zamówienia:………………………………zł | Słownie: |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Wartość brutto całego zamówienia:………………………….….zł | Słownie: |

1. **DANE OSOBY DO KONTAKTU**

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

1. **OŚWIADCZENIA**

Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oferty – jest kompletna i ostateczna.

Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr 1, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam, że posiadam uprawnienia (zgody, certyfikaty) do wykonania określonej działalności lub czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zobowiązuję się przedstawić Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem uprawnienia (zgody, certyfikaty) przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia.

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiazuję się zawrzeć umowę na wykonanie przedmiotu oferty w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego.

Oświadczam, że gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiacą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Wyrażam zgode na przetwarzanie danych zawartych w ofercie zgodnie z informacjami zawartymi w klauzili dotyczącej przetwarzania danych osobowych stanowiacej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień przygotowania oferty.

1. **ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY**
2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym przygotowane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
4. Potwierdzenie wpisu do właściwego rejestru przedsiębiorców (w przypadku wykonawców polskich odpowiednio informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS lub CEIDG, w przypadku wykonawców zagranicznych – odpowiednik takiej informacji wydawany w państwie Oferenta) lub wskazać numer KRS/NIP umożliwiający samodzielne pozyskanie wskazanych informacji przez Zamawiającego na bazie ogólnodostępnych rejestrów.
5. Wykaz zrealizowanych podobnych zamówień przygotowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia.
6. Inne (wskazać jakie).
7. **PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA DOSTAWCY I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Miejscowość i data* |  | *Podpis osoby uprawnionej* |
|  |  | *Podpis osoby uprawnionej* |