- CZĘŚĆ OPISOWA

1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania	4

2.Instalacja CCTV	4

2.1. Informacje ogólne	4

2.2 Wytyczne dozoru	4

2.3 Instalacja projektowana	5

2.4 Zastosowane elementy	5

2.5 Okablowanie	8

2.6 Wytyczne do montażu	9

2.7 Konserwacja systemu CCTV	9

3.Instalacja SSWiN	9

3.1 Wytyczne ochrony	9

3.2 SSWiN - instalacja projektowana	10

3.3 Zastosowane elementy	10

3.4 Okablowanie	11

3.5 Wytyczne do montażu	11

3.6 Konserwacja systemu SSWiN	12

4 SKD - instalacja projektowana	12

4.1 Zastosowane elementy	13

4.2 Okablowanie	13

4.3 Wytyczne do montażu	14

4.4 Konserwacja systemu SKD	14

Załączniki:

- Zaświadczenie projektanta……………………………………………………..…16

- Uprawnienia budowlane projektanta………………...……………..……..…..17-18

- Zaświadczenie sprawdzającego……………………………………...……….......19

- Uprawnienia budowlane sprawdzającego………………...…………...….…..20-21

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Rzut piwnicy – instalacja CCTV i SSWiN			Rys. IA01, skala 1:100

- Rzut parteru – instalacja CCTV i SSWiN			Rys. IA02, skala 1:100

- Rzut 1 piętra – instalacja CCTV i SSWiN			Rys. IA03, skala 1:100

- Rzut 2 piętra – instalacja CCTV i SSWiN			Rys. IA04, skala 1:100

- Rzut 3 piętra – instalacja CCTV i SSWiN			Rys. IA05, skala 1:100

- Rzut 4 piętra – instalacja CCTV i SSWiN			Rys. IA06, skala 1:100

- Rzut dachu – instalacja CCTV i SSWiN			Rys. IA07, skala 1:100

- Rzut parteru– instalacja KD					Rys. IA08, skala 1:100

- Schemat SSWiN						Rys. IA09

- Schemat strukturalny CCTV					Rys. IA10

- Schemat KD							Rys. IA11

CZĘŚĆ OPISOWA

# 1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja alarmowa adaptowanego obiektu biurowego na budynek dydaktyczny WSB Merito przy ul. Czarnieckiego 3a w Szczecinie. Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalację CCTV

- instalację SSWiN

- instalację KD

# 2.Instalacja CCTV

## 2.1. Informacje ogólne

Budynek biurowy przy ul. Czarnieckiego w Szczecinie posiada trzy wejścia.

## 2.2 Wytyczne dozoru

System Telewizji Dozorowej jest to zespół urządzeń przeznaczonych do obserwowania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na istnienie zagrożenia w obserwowanym obszarze. W trakcie adaptacji budynku zamontować system CCTV. Projektowany system  będzie miał za zadanie nadzór wizyjny nad wszystkimi salami dydaktycznymi, komunikacją oraz terenem zewnętrznym.

Funkcje które powinien spełniać system CCTV

- Wykrywanie osób intruzów naruszających strefą chronioną w każdych warunkach

- Automatyczne przełączenie na ekran monitora zobrazowania z kamery obserwującej strefę chronioną w której nastąpiło naruszenie strefy.

- Możliwość obserwacji jednocześnie ze wszystkich kamer, wyboru obrazu  z określonej kamery.

- Możliwość przeglądania listy zdarzeń

- Możliwość analizy zdarzeń w czasie rzeczywistym obserwowanych stref

- Rejestracje i odtwarzanie wszystkich zdarzeń wykrytych i zaistniałych w systemie

- Ciągłą rejestracje zdarzeń w czasie wyszukiwania i przeglądania archiwalnych zapisów

- Ciągłą analizę obecności sygnału wizyjnego

- Ciągłą pracę systemu w czasie przejścia z zasilania podstawowego na zasilanie awaryjne

## 2.3 Instalacja projektowana

Budynek WSB w Szczecinie powinien być wyposażony w  110 kanałowy rejestrator do którego, poprzez wydzielone przełącznice PoE+, zostaną podłączone kamery IP. Kamery powinny zapewnić obserwację ciągów komunikacyjnych, sal dydaktycznych oraz terenu w dzień i w nocy, również przy wyłączonym oświetleniu.

## 2.4 Zastosowane elementy

- Rejestrator

| Wideo |  |
| --- | --- |
| Kamery IP | do 110 kanałów w rozdzielczości 1280 x 720 (wideo + audio) |
| Wspierane kamery/protokoły | NOVUS, ONVIF, RTSP |
| Obsługiwana rozdzielczość | maks. 4000 x 3000 |
| Kompresja | H.264, MJPEG, H.264+, H.265 |
| Wyjścia monitorowe | główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x DVI-D (do 3 monitorów jednocześnie) |
| Wsparcie dwustrumieniowości | tak |
| Audio |  |
| Wyjścia audio | 1 x liniowe (Jack 3.5 mm) 1 x HDMI 1 x S/PDIF (optyczne) |
| Nagrywanie |  |
| Prędkość nagrywania | 3300 kl/s (110 x 30 kl/s dla 1280 x 720), 2400 kl/s (80 x 30 kl/s dla 1920 x 1080), 1200 kl/s (80 x 15 kl/s dla 2048 x 1536), 960 kl/s (80 x 12 kl/s dla 2560 x 1440), 600 kl/s (40 x 15 kl/s dla 3072 x 2048) |
| Wielkość strumienia | 250 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer |
| Tryby nagrywania | ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu |
| Harmonogram | odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, specyficznych dni (święta itp.), konfiguracja z dokładnością: 15 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania |
| Prealarm/postalarm | do 30 s/do 600 s |
| Wyświetlanie |  |
| Prędkość wyświetlania | 1080 kl/s (36 x 30 kl/s przy nagrywanych 110 kanałach w rozdzielczości 1280 x 720), 1350 kl/s (45 x 30 kl/s przy nagrywanych 80 kanałach w rozdzielczości 1920 x 1080), 900 kl/s (60 x 15 kl/s przy nagrywanych 80 kanałach w rozdzielczości 2048 x 1536), 720 kl/s (60 x 12 kl/s przy nagrywanych 80 kanałach w rozdzielczości 2592 x 1944), 450 kl/s (30 x 15 kl/s przy nagrywanych 40 kanałach w rozdzielczości 3072 x 2048) |
| Odtwarzanie |  |
| Prędkość odtwarzania | 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1280 x 720), 270 kl/s (9 x 30 kl/s dla 1920 x 1080), 135 kl/s (9 x 15 kl/s dla 2048 x 1536), 108 kl/s (9 x 12 kl/s dla 2560 x 1440), 90 kl/s (6 x 15 kl/s dla 3072 x 2048) |
| Wyszukiwanie nagrań | według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków |
| Kopiowanie |  |
| Metody kopiowania | port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa |
| Format plików kopii | JPEG, BMP, AVI, NMS |
| Dyski |  |
| Wewnętrzne | możliwość montażu: 8 x HDD 3.5” przeznaczonych do rejestracji 24/7 |
| Wewnętrzny systemowy | wbudowany: 1 x HDD 3,5” SATA |
| Alarmy |  |
| Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach | wsparcie wejść/wyjść dostępnych w kamerach |
| Detekcja ruchu | wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | sygnał dźwiękowy, e-mail, SMS, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, PTZ |
| Sieć |  |
| Interfejs sieciowy | 2 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP |
| Programy na PC/MAC | NMS, Internet Explorer/- |
| Aplikacje mobilne | NMS Mobile |
| Przepustowość | 250 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich |
| PTZ |  |
| Funkcje PTZ | obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania |
| Dodatkowe interfejsy |  |
| Porty USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
| System operacyjny |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 IoT |
| System rejestracji i nadzoru | NMS (Novus Management System) |
| Tryb pracy | pentapleks |
| Menu ekranowe | języki: polski, angielski, rosyjski, inne |
| Sterowanie | mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa |
| Diagnostyka systemu | automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami |
| Bezpieczeństwo | hasło dostępu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby połączeń |
| Integracja |  |
| Integracja | Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWiN DSC, systemami NMS ANPR, systemami POS (Posnet, Upos i inne) |
| Parametry instalacyjne |  |
| Wymiary (mm) | 178 (szer.) x 452 (wys.) x 648 (gł.) |
| Masa | 28 kg |
| Zasilanie/Pobór mocy | wbudowany zasilacz 230 VAC/700 W |
| Pobór mocy oraz ślad cieplny. | Pobór mocy 450W, ślad cieplny 360W . |
| Temperatura pracy | 10°C ~ 35°C |
| Mocowanie RACK 19" | 4U |

- Przełącznica PoE 48 portowa

| OGÓLNE |  |
| --- | --- |
| Zarządzalny | tak |
| Typ urządzenia | Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE+ |
| SIEĆ |  |
| Porty zewnętrzne | Porty PoE: 48 x 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s Porty optyczne UPLINK: 6 x SFP |
| Standardy PoE | IEEE802.3 af, IEEE802.3 at |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X |
| Dodatkowe funkcje sieciowe | VLAN, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja połączeń, RTSP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPv3 |
| Wsparcie QoS | tak |
| Wsparcie CoS | tak |
| Bufor pakietu danych | 1500 KB |
| Lista adresów MAC | 16K |
| PARAMETRY INSTALACYJNE |  |
| Obudowa | aluminium, kolor czarny, obudowa RACK 19" |
| Wymiary (mm) | 440 (szer.) x 44.5 (wys.) x 330 (dł.) |
| Masa | 5130 g |
| Zasilanie | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz |
| Pobór mocy | 482 W |
| Wydajność portów | 375 W dla portów 1 do 48, nie więcej niż 30 W dla jednego portu |
| Temperatura pracy | 0°C ~ 50°C |

- Kamera IP

Kamera IP motor-zoom z niezauważalnym dla ludzkiego oka świeceniem diod IR,rozdzielczość 5 MPX CMOS, 1/2.5”, 2592 (H) x 1944 (V), APTINA,funkcja dzień/noc - filtr IR, obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, zaawansowane funkcje analizy obrazu: sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zliczanie obiektów, detekcja tłumu, detekcja twarzy, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, obsługa kart microSD, WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika, dwukierunkowe audio ,czułość 0.04 lx (0 lx z włączonym IR), FDNR,HLC,BLC,Antiflicker, 3 strumienie, 4 strefy prywatności,

## 2.5 Okablowanie

Okablowanie instalacji CCTV wykonane będzie przewodami typu U/FTP kat. 6 od połączenia projektowanych kamer do dedykowanych przełącznic oraz do połączenia przełącznic z rejestratorem. Przewody układane powinny być na ścianach w rurkach ochronnych, w korytach kablowych. Trasa montażu przewodów powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Przejście przewodów przez ściany i stropy dzielące różne strefy pożarowe należy uszczelniać przeciwogniowo za pomocą materiałów o odporności ogniowej równej lub wyższej niż odporność ogniowa ściany. Odległość min. od przewodów elektrycznych 30cm. Zasilenie kamer PoE. Zasilenie przełącznic z gniazd szafy RACK GPD.

## 2.6 Wytyczne do montażu

- Kamery montować na suficie, w strefach wysokich na ścianie na wysokości 3m w rogach pomieszczeń

- Przełącznice należy montować na indywidualnych półkach GPD

- Połączenia kamer należy wykonać wg. dokumentacji producenta.

## 2.7 Konserwacja systemu CCTV

Wykaz czynności, które należy wykonać w trakcie przeprowadzonych okresowych przeglądów konserwacyjnych:

- oględziny stanu technicznego systemu

- sprawdzenie rozmieszczenia i stanu zamocowania urządzeń systemów

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich

- sprawdzenie stanu wszystkich zacisków śrubowych, punktów lutowniczych instalacji

- czyszczenie i odkurzanie , sprawdzenie stanu zamknięć urządzeń systemów,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich kamer, obiektywów kamer oświetlaczy IR ( Infrared -  podczerwień )

- sprawdzenie pracy urządzeń decyzyjnych systemów zgodnie z procedurą zalecaną przez producenta.

- skanowanie powierzchni dysków dla systemu CCTV

Po zakończeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien dokonać następującego sprawdzenia i pomiarów instalacji:

- kontrola zastosowań urządzeń i materiałów,

- kontrola wykonywanych połączeń,

- kontrola zainstalowanych krzyżowań i wspólnych odcinków z innymi instalacjami,

- sprawdzenie instalacji ze względu na zwarcia  lub przerwy, które mogły zaistnieć

- sprawdzenie rezystancji obwodów

- sprawdzenie rezystancji żył

# 3.Instalacja SSWiN

## 3.1 Wytyczne ochrony

W trakcie adaptacji budynku WSB w Szczecinie należy zainstalować nowy system SSWiN. Projektowany system  SSWiN będzie miał za zadanie nadzór wszystkich pomieszczenia. Nadzór pomieszczenia realizowany będzie poprzez detekcję ruchu i detekcję otwarcia pomieszczenia po godzinach pracy oraz całodobową ochroną okien czujnikami sejsmicznymi, ochroną sabotażową. System musi posiadać min. 2 stopień zabezpieczenia.

Funkcje które, powinny być wykorzystane przez centrale alarmową

- Monitor aktywności linii pozwalający na sprawdzenie aktywności linii dozorowych w systemie

- Zdalna diagnostyka systemu pozwalająca na: pomiar napięć w systemie (wyjścia zasilające i akumulator),  pomiar prądu w systemie (wyjścia zasilacza i akumulator), pomiar rezystancji linii dozorowych, stanu bezpieczników, omijania oraz testu linii dozorowych, testu wyjść programowalnych, komunikacji pomiędzy płytą główną i modułami zewnętrznymi

- Rejestracja zdarzeń obowiązkowych i nieobowiązkowych

- Blokada klawiatury po wprowadzeniu zaprogramowanej liczby błędnych kodów Restrykcje dotyczące zmiany kodu PIN użytkownika

- Informacja dotycząca pojemności i zapełnienia rejestru zdarzeń

- Komunikaty i sygnały ostrzegawcze wyświetlane na klawiaturach zgodnie z normą.

- Programowany podstawowy i zapasowy tor transmisji alarmów

- Integracja z modułem kontroli dostępu

Centrala posiada funkcje wprowadzenia innego kodu  który pozwoli na rozbrojenie systemu a jednocześnie zostanie wysłany sygnał cichego alarmu do centrum monitorowania. (tz. rozbrojenie alarmu pod przymusem)

## 3.2 SSWiN - instalacja projektowana

- Podczas adaptacji w budynku WSB zostanie zamontowana nowa centrala alarmowa do której podłączone zostaną linie dozorowe

- Ochrona pomieszczenia realizowana będzie poprzez:

- detektory ruchu dla ochrony kubaturowej z czujnikami sejsmicznymi

- czujniki kontraktowe na drzwiach i oknach otwieralnych

## 3.3 Zastosowane elementy

- Centrala SSWIN

- pełna zgodność z normą EN50131, stopień zabezpieczenia 3

- system alarmowy dla 256+48 adresowalnych programowalnych wejść

- pamięć 24 575 zdarzeń dla systemu alarmowego z funkcją wydruku

- współpraca z modułami IP i portów szeregowych

- temperatura pracy: -10 do +55st.C

Centralę należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni.

- Detektor ruchu PIR z czujnikiem zbicia szyby

     Optyka lustrzana z kurtynową charakterystyką

      Automatyczna regulacja ostrości obrazu

      9 kurtyn

      Zasięg detekcji 12 m

      Mikroprocesorowa obróbka sygnału w systemie 5D

      Ochrona przed przeczołganiem

      Kąt widzenia: 86°

      Wysokość montażu: 1.8 - 3 m

      Wymiary: 108 x 60 x 46 mm

- Czujnik kontaktronowy

- Czujnik magnetyczny

## 3.4 Okablowanie

Okablowanie instalacji SSWiN wykonane będzie kablami typu YTKSY (dla czujników) oraz U/FTP kat. 6 od połączenia projektowanej centrali z komputerem. Kable układane powinny być  na ścianach w rurkach elektroinstalacyjnych fi 16, w korytach kablowych. Trasa montażu kabli powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Przejście kabli i przewodów przez ściany i stropy dzielące różne strefy pożarowe należy uszczelniać przeciwogniowo za pomocą materiałów o odporności ogniowej równej lub wyższej niż odporność ogniowa ściany. Odległość min. od przewodów elektrycznych 30cm. Do zasilenia urządzeń należy użyć przewody YDYżo 3x1,5mm2.

## 3.5 Wytyczne do montażu

- Czujniki ruchu montować na wysokości 2,3 do 2,6m w rogach pomieszczeń

- Czujniki magnetyczne montować na drzwiach wewnątrz chronionych pomieszczeń

- Połączenia elementów liniowych czujek należy wykonać wg. dokumentacji producenta.

- Połączenia modułów i centrali należy wykonać wg. dokumentacji producenta.

- Połączenia okablowane dopuszczalne jest jedynie w warunkach braku możliwości wymiany całego odcinka kabla/przewodu

- Połączenia okablowania wykonać z należytą dokładnością i starannością. Stosować żelowe złączki.

- Okablowanie zasilające 230V wykonać przewodem 3 żyłowym na napięcie przebicia 750V

## 3.6 Konserwacja systemu SSWiN

Wykaz czynności, które należy wykonać w trakcie przeprowadzonych okresowych przeglądów konserwacyjnych:

- Oględziny stanu technicznego systemów

- Sprawdzenie rozmieszczenia i stanu zamocowania urządzeń systemów

- Sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich

- Sprawdzenie stanu wszystkich zacisków śrubowych, punktów lutowniczych instalacji

- Czyszczenie i odkurzanie , sprawdzenie stanu zamknięć urządzeń systemów, zasilaczy krosownic, szyfratorów pojemników na akumulatory itp.

- Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek i oczyszczenie torów optycznych czujek podczerwieni

- Sprawdzenie pracy zasilaczy i pojemności źródeł zasilania awaryjnego (akumulatorów) SSWiN

- Sprawdzenie pracy urządzeń decyzyjnych systemów zgodnie z procedurą zalecaną przez producenta.

- Sprawdzenie pracy szyfratorów, klawiatur, sterowników oraz czytników systemu

- Sprawdzenie stanu każdego urządzenia akustycznego i akustyczno-optycznego

- Skanowanie powierzchni dysków dla systemu SSWiN

# 4 SKD - instalacja projektowana

- W trakcie adaptacji budynku WSB w Szczecinie należy zainstalować nowy system kontroli dostępu (4 drzwi) do których podłączone zostaną elementy wykonawcze przy drzwiach objętych ochroną.

- W skład systemu kontroli dostępu wchodzić będą:

- moduły SKD dla 4 drzwi z 4 czytnikami

- czytniki zbliżeniowe i funkcją kodu

- elektrozwory magnetyczne z czujnikiem zasilane z najbliższej rozdzielnicy poprzez zasilacz 230/12V lub w wymienianych drzwiach elektrozaczepy rewersyjne.

- przyciski wyjścia

- przyciski wyjścia ewakuacyjnego

## 4.1 Zastosowane elementy

- Moduł KD

- zestaw kontroli dostępu do obsługi 4 przejść

- obustronna kontrola przejścia

- obsługa czytników serii MCT (16 czytników)

- obsługa czytników serii PRT (interfejs do obsługi 4 czytników)

- obsługa czytników z interfejsem Wiegand (4 czytniki)

- 4 wyjścia zasilania 0,2 A

- 4 wyjścia zasilania 1,0 A

- ładowanie akumulatora 0,3 A/0,6 A/0,9 A

- łącznik antysabotażowy

- miejsce na akumulator 17 Ah

- wymiary: 365,0 x 405,0 x 121,0 mm (wys. x szer. x gł.)

- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

- zasilacz 13,8 V/6 A

Centralę należy zamontować w pomieszczeniu recepcji

- Elektrozwora z czujnikiem

- Napięcie zasilania 12/24V DC, z czujnikiem

- Wymiary 162*32*23mm

- Przedni montaż

- Pobór prądu 380/190 mA

- Elektrozaczep rewersyjny

- Napięcie zasilania 12/24V DC, z czujnikiem

## 4.2 Okablowanie

Okablowanie SKD wykonane będzie kablami typu CAB4TP (magistrala) oraz F/UTP kat. 6 od połączenia nowoprojektowanych modułów KD czytnikami. Kable układane powinny być  na ścianach w rurach osłonowych fi16 i w korytach. Trasa montażu kabli powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Przejście kabli i przewodów przez ściany i stropy dzielące różne strefy pożarowe należy uszczelniać przeciwogniowo za pomocą materiałów o odporności ogniowej równej lub wyższej niż odporność ogniowa ściany. Odległość min. od przewodów elektrycznych 30cm. Do zasilenia urządzeń należy użyć przewody YDYżo 3x1,5mm2.

## 4.3 Wytyczne do montażu

- Czytniki zbliżeniowe montować na wysokości 0,9m w bliskiej odległości do chronionych drzwi.

- Przyciski wyjścia montować na wysokości 0,9m w bliskiej odległości do chronionych drzwi.

- Połączenia elementów systemu kontroli dostępu należy wykonać wg. dokumentacji producenta.

- Połączenia modułów i centrali należy wykonać wg. dokumentacji producenta.

- Połączenia okablowania wykonać z należytą dokładnością i starannością.

- Okablowanie zasilające 230V wykonać przewodem 3 żyłowym na napięcie przebicia 750V

- Okablowanie zasilające 12V wykonać przewodem giętkim 2 żyłowym 500V

## 4.4 Konserwacja systemu SKD

Wykaz czynności, które należy wykonać w trakcie przeprowadzonych okresowych przeglądów konserwacyjnych:

- Oględziny stanu technicznego systemów

- Sprawdzenie rozmieszczenia i stanu zamocowania urządzeń systemów

- Sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich

- Sprawdzenie stanu wszystkich zacisków śrubowych, punktów lutowniczych instalacji.

- Czyszczenie i odkurzanie , sprawdzenie stanu zamknięć urządzeń systemów, zasilaczy krosownic, pojemników na akumulatory itp.

- Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek.

- Sprawdzenie pracy zasilaczy i pojemności źródeł zasilania awaryjnego (akumulatorów) SKD.

- Sprawdzenie pracy urządzeń decyzyjnych systemów zgodnie z procedurą zalecaną przez producenta.

- Sprawdzenie pracy czytników zbliżeniowych i przycisków wyjścia.

- Skanowanie powierzchni dysków dla systemu SKD