Łeba, dnia 17 stycznia 2025 roku

Anita Puławska ATENA
Łeba, ul. Generała Bema 9, 84-360 Łeba
NIP: 8411184371
Tel. 504 587 902, e-mail: pulawskaanita@gmail.com

www.willaatena.pl

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowaną w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie kompleksowej oferty na zaprojektowanie, dostawę komponentów oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu wielopołaciowym budynku pensjonatu WILLA ATENA w Łebie przy ulicy Generała Bema 9 zgodnie z poniższą specyfikacją:

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | Sumaryczna moc zainstalowana generatora fotowoltaicznego w przedziale 14,00 - 14,60 kWp |
| 2 | Moduły fotowoltaiczne spełniające następujące parametry: |
|  | Ogniwa wykonane w technologii monokrystalicznej |
|  | Ogniwa dzielone na pół (tzw. Half-Cut Cells) |
|  | Moc pojedynczego modułu nie wyższa niż 450 Wp |
|  | Wydajność (sprawność) modułu w warunkach testowania STC: minimum 21,0% |
|  | Moduł klasy jakościowej A (pozbawione skaz) |
|  | Odporność na obciążenie śniegiem min. 5 000 Pa |
|  | Okres gwarancji producenta na uszkodzenia paneli - minimum 15 lat |
| 3 | Inwerter spełniający następujące parametry: |
|  | Beztransformatorowy |
|  | Trójfazowy |
|  | Przystosowany do podłączenia i współpracy z magazynem energii elektrycznej |
|  | Oprogramowanie / system zapewniający monitoring produkcji oraz zużycia energii elektrycznej odbiorników w budynku |
|  | Europejska sprawność ważona: minimum 98% |
|  | Znamionowa moc wyjściowa dostosowana do mocy oferowanych modułów |
|  | Maksymalne napięcie wejściowe: min. 1 000 VDC |
|  | Monitoring wykrywania prądu różnicowego |
|  | Obsługa przez WiFi |
|  | Stopień ochrony minimum IP 65 |
|  | Nieodpłatny monitoring pracy przez cały okres eksploatacji systemu |
|  | Okres gwarancji producenta: minimum 12 lat |
| 4 | Konstrukcja montażowa spełniająca następujące parametry: |
|  | Przeznaczona do dachów skośnych pokrytych dachówką |
|  | Okres gwarancji producenta minimum 8 lat |
| 5 | Inne |
|  | Okablowanie AC i DC |
|  | Rozdzielnica DC |
|  | Rozdzielnica AC |
|  | Uziemienie instalacji |
|  | Ogranicznik przepięć |
|  | Zastosowanie systemu obniżającego napięcie na pojedynczym module do maks. 1 V w sytuacji awarii bądź wyłączenia zasilania strony AC |
|  | Niezbędne akcesoria: złącza, korytka, kołki itp. |
|  | Montaż instalacji |
|  | Podłączenie instalacji do rozdzielni głównej obiektu |
|  | Konfiguracja i pierwsze uruchomienie instalacji |
|  | Opracowanie dokumentacji odbiorowej wymaganej przez operatora sieci oraz Państwową Straż Pożarną |
|  | Przesłanie w imieniu Zamawiającego do operatora sieci dokumentacji dotyczącej zgłoszenia gotowości wykonanej instalacji fotowoltaicznej do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej |

Uwagi:

- Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumentację projektową, z której wynikać będzie m. inn. rozłożenie modułów, przebieg tras kablowych, lokalizacja urządzeń instalacji fotowoltaicznej (falownik, rozdzielnice DC i AC) oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych; prace montażowe mogą zostać rozpoczęte po pisemnej akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego. W opracowanej dokumentacji Wykonawca uwzględni również symulację pracy instalacji fotowoltaicznej w oparciu o dane oferowanych podzespołów, z której wynikać będzie roczny uzysk z instalacji nie niższy niż 900 kWh mocy wyprodukowanej / 1 kWp mocy zainstalowanej

- Oferta powinna obejmować dostawę i montaż fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i atestowanych pod kątem bezpieczeństwa komponentów instalacji w wyżej podanej specyfikacji, objętych gwarancjami fabrycznymi ich producentów. Celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych proponowanych urządzeń do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez oferenta jednej oferty wyłącznie na całość zakresu dostawy / montażu objętego niniejszym zapytaniem (nie jest dopuszczane składanie ofert częściowych).

- Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia i montażu instalacji o specyfikacji nie gorszej niż wskazana powyżej w zakresie parametrów wytrzymałościowych / funkcjonalnych, tj. uzyskującej przynajmniej te same parametry użytkowe przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.

- Termin przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej należy ustalić wcześniej telefonicznie z Zamawiającym.

Warunki udziału w postępowaniu

Do postępowania dopuszczone zostaną podmioty, które:

  - złożą ofertę w terminie oraz w trybie opisanym w niniejszym zapytaniu

  - zaoferują przedmiot zamówienia spełniający kryteria techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia powyżej

  - nie przewidują wpłaty przez Zamawiającego zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamówienia

  - udzielą gwarancji na usługę montażu oferowanego przedmiotu zamówienia o czasie trwania minimum 60 miesięcy

  - zaoferowany termin zgłoszenia gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru nie przekroczy 4 tygodni liczonych od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy

  - przed złożeniem oferty dokonają obowiązkowej wizji lokalnej miejsca montażu instalacji potwierdzonej protokołem oględzin podpisanym przez obie strony

  - nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z objaśnieniami wskazanymi poniżej oraz nie podlegają wykluczeniom zgodnie z treścią oświadczenia znajdującego się w treści wzoru oferty

Kryteria oceny ofert  
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  - cena netto zadania 						maks. 10 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta o najniższej cenie netto otrzyma 10 punktów natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wg wzoru: ceny netto najtańszej oferty / cena netto ocenianej oferty x 10 punktów

W przypadku uzyskania tej samej punktacji, procedura wyboru dostawcy zostanie unieważniona i ogłoszona ponownie.

Informacje na temat zakresu wykluczenia / odrzucenia oferty

Wykluczeni z postępowania zostaną oferenci a ich oferty odrzucone, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu tj.

  - nie złożą oferty w terminie oraz w trybie opisanym w niniejszym zapytaniu

  - zaoferują przedmiot zamówienia nie spełniający kryteriów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia powyżej - warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty oraz danych ogólnie dostępnych w tym specyfikacji oferowanych urządzeń dostępnych na witrynach internetowych ich producentów

  - zażądają wpłaty przez Zamawiającego zaliczki na poczet zakupu oferowanego przedmiotu zamówienia - warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty

  - udzielą gwarancji na usługę montażu oferowanego przedmiotu zamówienia
o czasie trwania krótszym niż 60 miesięcy - warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty

  - zaoferują termin zgłoszenia gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru przekraczający 4 tygodnie liczone od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy - warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty

  - przed złożeniem oferty nie dokonają obowiązkowej wizji lokalnej miejsca montażu instalacji potwierdzonej protokołem podpisanym przez obie strony -  warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści protokołu podpisanego przez obie strony załączonego do oferty

  - są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo lub podlegają wykluczeniom zgodnie z treścią oświadczenia znajdującego się w treści oferty - warunek ten będzie sprawdzony przez Zamawiającego na podstawie treści oferty

Termin składania ofert 
Termin składania ofert upływa w dniu			13 lutego 2025 roku

Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin zgłoszenia Zamawiającemu przez oferenta gotowości do odbioru zamontowanego przedmiotu Zamówienia wynosi 4 tygodnie liczone od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy

Wytyczne dotyczące składania oferty
Skan podpisanej oferty należy przedłożyć na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)

- datę sporządzenia

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu

- wartość netto oraz walutę oferty

- termin realizacji zamówienia i gotowości przedmiotu oferty do odbioru

- termin ważności oferty

- wielkość wnioskowanej zaliczki

- udzielony termin gwarancji

- podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu

Do oferty złożonej na załączonym druku zaleca się dołączenie specyfikacji / oferty sporządzonej na druku własnym oferenta przedstawiającej pełną specyfikację przedmiotu oferty. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, rodzaj udzielonej gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, itp.

Uwagi

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych w ofercie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w walutach obcych. Dla potrzeb obliczenia punktacji ceny ofertowa w walucie obcej zostanie przeliczona na polskie złote po kursie sprzedaży danej waluty ogłoszonej przez NBP i obowiązującym w ostatnim dniu składania ofert do Zamawiającego.

- Przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego zamówienia publicznego realizowane jest w sposób proporcjonalny, zapewniający zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców na zasadach określonych w art. 6c Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419) a udzielenie zamówienia następuje zgodnie z obowiązującymi warunkami i procedurą zasady konkurencyjności określonej w dokumencie pn.: "Przewodnik kwalifikowalności wydatków" z dnia 19.06.2024 r., stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP, dalej jako: Przewodnik kwalifikowalności oraz w oparciu o „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18.11.2022 r. wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079 ze zm.) dalej jako: Wytyczne kwalifikowalności.

- W przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego, a postanowieniami określonymi w Przewodniku kwalifikowalności oraz w Wytycznych kwalifikowalności, o których mowa w punkcie poprzednim, wiążące zastosowanie ma aktualny rzeczony Przewodnik kwalifikowalności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość uznania zaoferowanego okresu gwarancyjnego jako okresu łączonego gwarancji fabrycznej producenta przedłużonej o gwarancję handlową udzieloną przez sprzedawcę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy / złożonego zamówienia z wybranym dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:

  - zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od dostawcy lub Zamawiającego;

  - zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;

  - zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.

  - przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć np.: panujące warunki sanitarno – epidemiologiczne, atmosferyczne, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad), utrudniające terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, wystąpienie siły wyższej czy opóźnienie przez producenta wykonania danej maszyny.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy / zamówienia z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W przypadku przekroczenia przez wybranego Wykonawcę terminu zgłoszenia gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia do wartości nie wyższej niż 30% wartości zamówienia.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między beneficjentem, zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia i wyboru wykonawcy, w tym personelem operacji, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, w tym pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy lub beneficjenta w postępowaniu o przyznanie lub wypłatę pomocy;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załączniki:	Wzór oferty