## Arkusz1
[5 empty] | ZAKRESY ROBÓT |  |  |  | Zał. nr 1.a do PFU
Lp. | Wyszczególnienie obiektów / robót / urządzeń / wyposażenia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Cena brutto
|  | [zł] |  | [zł ] |  | Budowlane | Technologiczne | Elektryczne | Uwagi zamawiajacego /zbiorcze/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Stacja zlewcza ENKO, (Ob.. 1) |  |  |  | Przewidziano wykorzystanie istniejącej kontenerowej stacji ścieków dowożonych. Stacja umieszczona zostanie na stropie projektowanego zbiornika retencyjnego. Zbiornik wyposażyć w mieszadło szybkoobrotowe utrzymujące zanieczyszczenia w zawieszeniu oraz pompę zatapialną tłoczącą ścieki do kanału przed kratami. Zagęszczacze osadów winien być wyposażony w pomiar poziomu. Zbiornik należy wykonać jako monolityczny z betonu B37, W8, F150. Wszelkie elementy typu barierki, pokrywy, pomosty (jeżeli nie są wykonane z betonu) winny być wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |  | Do przeniesienia na nowy zbiornik retencyjny
2 | Krata ręczna ,(Ob.. 2) |  |  |  | Obiekt nie będzie potrzebny i przeznacza się go do likwidacji. |  |  |  | Mieszadło zatapialne np. SULZER typ ABS XRW Stanowisko pompy - prowadnice ze stali nierdzewnej, Pompa zatapialna np. SULZER typ ABS XFP Q- 70m3 Należy zamontować zawór zwrotny oraz zasuwę odcinającą Nowa lokalizacja, przy Hali łukowej
3 | Pompownia wewnętrzna , (Ob.. 3) |  |  |  | Stan techniczny konstrukcji nie budzi zastrzeżeń. Do dalszego wykorzystania bez zmian. Wymiana pomp |  | Wymiana pomp |  | 2x Wymiana prowadnic ze stali nierdzewnej, 2x Pompa zatapialna np. SULZER typ ABS XFP Q- 70m3 Wymiana zawórów zwrotnych oraz zasuw odcinających na rurociągu tłocznym dn 150 np. Hawle/Jafar Wymiana włazu rewizyjnego
4 | Komora pomiarowa ilości ścieków surowych (Ob.. 4), |  |  |  | Stan techniczny konstrukcji nie budzi zastrzeżeń | renowacja powierzchni betonowych; | 1. wymiana klapy rewizyjnej 2. wymiana 3 przepływomierze. 3. niezbędna armatura i oprzyrządowanie | zasilanie elektryczne, oświetlenie oraz automatyka | Czyszczenie powierzchni betonowych [wym. wew. 4m x 3m h- 2,5m] Uzupełnienie ubytków Wymiana przepływomierzy elektromagnetycznych np. Endress Hauser 2x dn 250, 1x dn 400 Wymiana zasuw odcinających przed i za przepływomierzami np. Hawle/Jafar Wymiana włazu rewizyjnego
5 | Komora wytłumienia energii (Ob.. 5) |  |  |  | Rozbiórka - utylizacja | Rozbiórka i utylizacja | x | x | rozbiórka
6 | Budynek krat (Ob..6), Ob..4 |  |  |  | Rozbiórka - utylizacja = nowy  budynek o konstrukcji murowanej; 1 instalacje wewnętrzne w budynku wod-kan, elektryczne; 2 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna; 3 ogrzewanie elektryczne; 4 krata schodkowa z hermetyczna obudową, (2 szt) 5 prasopłuczki do skratek, pojemniki na skratki (2 szt o poj. 1,1 m3); 6 awaryjna krata ręczna; 7 płuczka piasku; 8 dmuchawa dla piaskownika w obudowie dzwiękochłonnej; 9 niezbędna armatura i oprzyrządowanie 10 zasilanie elektryczne, oświetlenie oraz automatyka. | 1. Rozbiórka i utylizacja 2. Budynek nowy | kompletną instalacją usuwania , płukania i odwadniania skratek wraz z samoczynnym by-passem umożliwiającym ominięcie krat | Instalacje elek. I AKPIA, Dodatkowo należy zaprojektować instalacje elektryczne: 1 oświetleniową, 2 gniazd wtykowych min. 2 zestawów w jednym pomieszczeniu (zestaw – gniazdo trójfazowe 400V oraz dwa gniazda jednofazowe 230V), zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym i nadprądowym.  piorunochronna i uziemiająca. | 2 x krata mechaniczna schodkowa z hermetyczną obudową np. MevaPol RSM / Esmil RSK - prześwit 5mm, szer. kanału 900mm Krata awaryjna ręczna Prasa śrubowa oraz kompaktor skratek Płuczka piasku - wymóg aby pozostało mniej niż 3% części organicznych. Kontener hakowy do składowania piasku 10m3, kontener 1m3 do budynku krat Kontener hakowy do składowania skratek 10m3, kontener 1m3 do budynku krat Pomiar pH, temperatur ścieków surowych
7 | Piaskowniki pionowo-wirowe z separatorem piasku (Ob.. 7), Ob.. 5 |  |  |  | Rozbiórka - utylizacja = nowy Należy zaprojektować i wykonać piaskownik napowietrzany z boczną komorą odtłuszczacza. | nowy piaskownik i płuczka piasku wraz z by-passem umożliwiającym ominięcie piaskownika. | Dmuchawa napowietrzająca do piaskownika winna być zlokalizowana w budynku krat. Piaskownik winien być wyposażony co najmniej w :  zgarniacz piasku i tłuszczu;  ruszt napowietrzający;  złączkę „Storz” DN 100 do spustu tłuszczy ze studni tłuszczowej; | TAK | Nowy obiekt
8 | Komora przelewowa (Ob.. 8) |  |  |  | Rozbiórka - utylizacja |  |  |  | rozbiórka
9 | Przebudowa reaktorów bilogicznycch (Ob.. 9), Ob.. 7, KOMORY TLENOWEJ STABILIZACJI OSADÓW |  |  |  | Stan techniczny konstrukcji nie budzi zastrzeżeń Istniejący system napowietrzania należy wymienić na nowy. Mieszadła pompujące do recyrkulacji ścieków wymienić na nowe. Komory należy wyposażyć w tlenomierze, pomiary azotu amonowego, azotanowego, ph, temperatury, pomiar potencjału redox. Wszelkie elementy typu barierki, pokrywy, pomosty (jeżeli nie są wykonane z betonu) winny być wykonane ze stali nierdzewnej | renowacji powierzchni betonowych w pasie ok. 2 m w górnej góraModyfikacji wymagazmiana kierunków przepływu ściekówi stopnia wymieszania w komorachbeztlenowych i niedotlenionych oraz wymianę dyfuzorów | Istniejący system napowietrzania należy wymienić na nowy. Mieszadła pompujące do recyrkulacji ścieków wymienić na nowe. Komory należy wyposażyć w tlenomierze, pomiary azotu amonowego, azotanowego, ph, temperatury, pomiar potencjału redox. | TAK | Doszczelnienie ścian RB1 i RB2 Dyfuzory rurowe, na rusztach wyciąganych bez opróżniania komory Czyszczenie reaktorów z zalegającego szlamu Wymiana pomostów przy obecnych mieszadłach x 10 Wymiana głównego pomostu + wykonanie dwóch dodatkowych między komorami beztlenowymi, do spięcia ścian nowowybudowanych Wymiana pomostu korony Wymiana mieszadeł na wolnoobrotowe o średnicy śmigła 1600mm x8 [Flyght] Wymiana (mieszadeł pompujących [Flyght typ 4640.410 2,5kW] + prowadnice + żurawiki) x 2 Czyszczenie i renowacja powierzchni betonowej korony reaktorów w pasie o wysokości ok 1,40m [około 2000m2]] Malowanie powierzchni betonowych korony reaktorów od zewnątrz [360m2] Montaż Oświetlenia reaktora [słup aluminiowy 6m + fundament + wysięgnik 0,5m + oprawy LED] x12 Nadrzędny system sterowania: moduł sterowania napowietrzaniem, moduł sterowania recyrkulacja wewnętrzną Dodanie dodatkowych pomiarów tlenu na poszczególne sekcje napowietrzania (4 sztuki sond, po 2 na reaktor) Dodanie pomiarów azotu amonowego oraz azotu azotanowego na końcu komory denitryfiakcji każdego z reaktorów (2 sztuki sond jonoselektynych - po 1 sztuce na reaktor) Dodanie pomiarów gęstości na końcu komory nitryfikacji każdego z reaktorów (2 sztuki, po 1 sztuce na reaktor) Dodanie napędów elektrycznych do przepustnic powietrza na strefach napowietrzanych reaktorów biologicznych (6 sztuk, po 3 sztuki na reaktor) AUMA OPCJONALNIE: moduł sterowania dozowaniem kogaulnatu, dodanie pomiaru ortofosforanów na komorze rozdziału przed osadnikami wstępnymi (1 sztuka analizatora wraz z systemem przygotowania próby) Doposażenie w sprzęt laboratoryjny - spektofotometr oraz mineralizator w celu kalibracji oraz kontroli urządzeń pomiarowych procesowych
10 | Stanowisko koagulanta PIX, ( Ob.. 10) |  |  |  | Do dalszego wykorzystania po czyszczeniu i malowaniu konstrukcji zadaszenia | Czyszczeniu i malowaniu konstrukcji zadaszenia | BZ | BZ | Nowa stacja dozowania PIX 2 kompletne stanowiska dozowania wykonane z polipropylenu, wyposażone w silnikowe pompy dozujące typu GM oraz osprzęt dodatkowy. Linia ssawna PE wraz z zaworami odcinającymi, dostarczająca PIX do stanowisk pomp dozujących. Linie tłoczne 3xPE DN25 dostarczające PIX do reaktora oczyszczalni. Panele kontrolne stanowisk pomp dozujących. Usunięcie płytek 30m2 Piaskowanie betonu 40m2 Czyszczenie wewnętrzne zbiornika PIX-u 28m3
11 | Stacja dmuchaw, ( Ob..11), Ob.. 8, |  |  |  | Stan techniczny konstrukcji nie budzi zastrzeżeń | Potrzebny jest też lekki remont. Czyszczenie i malowanie. | Wymiana dmuchaw |  | Wymiana dmuchaw o wydajności każdej minimum 40m3/min. np. promieniowe Aerzen GM 50 L 5szt. lub magnetyczne firmy Sulzer Wymiana przewodu zbiorczego ze stali nierdzewnej dn 500 [60mb] z odejściami 5 x dn 200 wyposażone w przepsutnice otwierane ręcznie Przemienniki częstotliwości dmuchaw np. Danfoss - osobno na każdą dmuchawę Wymiana okien drewnianych na PCV 7 x [1160x1430] Wymiana wentylatorów dachowych 3 x DA-250 Malowanie elewacji zew. 200m2 Malowanie ścian wewnątrz budynku 210m2
12 | Stacja odwadniania osadów, (Ob.. 12) |  |  |  | Stan techniczny konstrukcji nie budzi zastrzeżeń. Do dalszego wykorzystania.. Potrzebny jest lekki remont tj. czyszczenie i malowanie. | Lekki remont tj. czyszczenie i malowanie. | TAK | TAK | Wymiana okien drewnianych na PCV 4 x [1182x1430] Wymiana gretingów kanałów technologicznych Wymiana filtra kołnierzowego dn 80 na filtroodmulnik żwirowy dn 80 Malowanie elewacji 260m2 Malowanie ścian wewnątrz budynku 200m2 Stacja wapnowania osadu
13 | Zbiornik retencjny osadów nadmiernych, (Ob.. 12.1 i Ob.. 12.2), |  |  |  | Rozbiórka - utylizacja = nowy. Każdą z komór wyposażyć w min. dwie strumienice, pompy osadów i rury teleskopowe do odprowadzania wody nadosadowej. | x | Każdą z komór wyposażyć w min. dwie strumienice, pompy osadów i rury teleskopowe do odprowadzania wody nadosadowej. | x | Spektrometr zamiast merca
14 | Przepompownia osadu recyrkulowanego, nadmiernego i części pływających, PRNF ( Ob.. 13), Ob..11 |  |  |  | Stan techniczny konstrukcji nie budzi zastrzeżeń. Do dalszego wykorzystania bez zmian. Wymiana pomp |  | Wymiana pomp |  | Wymiana zasuw kołnierzowych dn 200 x4 Wymiana zaworów zwrotnych dn 200 x4 Wymiana zasuw kołnierzowych dn 100 x 4 Wymiana zaworów zwrotnych dn 100 x 3 Wymiana zasuw teleskopowych dn 400 x 2 ARMATURA HAWLE/JAFAR (równoważna jakośc) Wymiana pomp recyrkulacji Q 60l/s x 4 Sulzer/Flyght Wymiana pomp os. nadmier. Q 10l/s x 2 Sulzer/Flyght Wymiana pompy części pływających Q 20l/s x1 Sulzer/Flyght Renowacja powierzchni betonowej 80m2 Wymiana barierek 15mb Wymiana włazu rewizyjnego x 4
15 | Osadniki wtórne OWR1 i OWR 2, (Ob.. 14) |  |  |  | Nie budzi zastrzeżeń. Do dalszego wykorzystania | BZ | BZ | BZ | Renowacja powierzchni betonowej korony osadników w pasie o wysokości ok 1,20m [około 200m2] x 2 Wymiana zgarniacza x 2 Wymiana napędu zgarniacza [silnik napędowy, motoreduktor, koło jezdne] x 2 Montaż szczotki elektrycznej do czyszczenia koryta OWR x 2 Malowanie
16 | Komora rozdziału (Ob..15) |  |  |  | Nie budzi zastrzeżeń. Do dalszego wykorzystania | BZ | BZ | BZ | Wymiana zastawek teleskopowych na napływie ZKR/N [600x325] x 2 Piaskowanie betonu 60m2 Wymiana barierek 30mb
17 | Przepompownia pomp ciepła PCP (Ob.. 16) |  |  |  | Nie budzi zastrzeżeń. Do dalszego wykorzystania- woda technologiczna | BZ | BZ | BZ | Piaskowanie betonu 20m2 Wymiana włazu rewizyjnego 1300x800 Wymiana pomp pompujących Q 25l/s x 2
18 | Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych (Ob.. 17) |  |  |  | Stan techniczny konstrukcji nie budzi zastrzeżeń, wymiany wymaga klapa rewizyjna i 3 przepływomierze. |  | wymiany wymaga klapa rewizyjna i 3 przepływomierze. |  | Piaskowanie betonu 20m2 Wymiana włazu rewizyjnego 1500x1000 Wymiana przepływomierza dn 500 np. Endress Hause Wymiana zasuw odcinających dn 500 x 2 Wymiana redukcji kołnierzowych dn 500/400 L - 700
19 | Studzienka poboru próbek (Ob.. 18) | [7 empty] | Piaskowanie betonu 20m2 Wymiana barierek 6mb
20 | Remont wylotu ścieków oczyszczonych, (Ob.. 19) |  |  |  | Stan techniczny konstrukcji nie budzi zastrzeżeń | Wylot wymaga drobnego remontu. |  |  | Usunięcie płytek 5m2 Piaskowanie betonu 10m2
21 | Remont budynku obsługowo- technicznego z dostosowaniem pomieszczenia sterowni Ob.. 16, ( Ob.. 20) |  |  |  | Przewiduje się uzupełnianie ubytków w tynkach i posadzkach oraz malowanie. Pomieszczenie sterowni zostanie odnowione, wyposażone w nowe meble, nowy modem sterowniczy i monitor. |  |  |  | 14. Biuro Wymiana instalacji elektrycznej (2 punkty) + 3 oprawy sufitowe Uzupełnienie ubytków tynku Gruntowanie i malowanie ścian 36m2 Gruntowanie i malowanie sufitu 9m2 Wymiana drzwi i ościeżnicy 90cm 22. Korytarz Wymiana inst. Elektr. Wymiana rozdzielni elektrycznej Wymiana drzwi przedsionka 1370x2260 (drzwi PCV 2-skrzydłowe ze świetlikiem u góry 1370x810) Skucie płytek na podłodze 25m2 Uzupełnienie ubytków Położenie płytek podłogowych 25m2 Tynkowanie gruntowanie i malowanie sufitu 25m2 Tynkowanie gruntowanie, tynk mozaikowy 100m2 Wymiana drzwi i ościeżnicy 90cm Wykucie otworu drzwiowego, montaż nadproża, montaż drzwi o ościeżnicy 90cm Montaż klimatyzacji + zasilanie 15. Pomieszczenie sterowni Demontaż starej wykładziny PCW, demontaż płyty OSB 18m2 Wykonanie nowej posadzki betonowej (likwidacja starych kanałów technologicznych) 18m2 Wykonanie nowej instalacji elektrycznej Przygotowanie nowych stanowisk do monitorowania systemu AKPiA oczyszczalni: dwa komputery, blat roboczy lub biurka o szer. łącznej 3m, światłowód, 2 fotele, drukarka Tablica synoptyczna Nowa wykładzina PCW przemysłowa 20m2 Zbicie tynku 46m2 Tynkowanie gruntowanie i malowanie ścian 46m2 Tynkowanie gruntowanie i malowanie sufitu 20m2 Wymiana drzwi i ościeżnicy 90cm
19. Stołówka Tynkowanie gruntowanie i malowanie ścian 75m2 Tynkowanie grutnowanie i malowanie sufitu 25m2 Wymiana drzwi PCV 2-skrzydłowe 2020x1420 Wymiana inst. elektrycznej 13. Szatnia [1] Tynkowanie gruntowanie i malowanie ścian 36m2 Tynkowanie gruntowanie i malowanie sufitu 10m2 Skucie płytek na podłodze 10m2 Uzupełnienie ubytków w posadzce Ułożenie płytek 10m2 Nowe szafki na ubrania 12szt. Wymiana opraw oświetleniowych 2 szt Wymiana drzwi i ościeżnicy 90 cm x 2 12. Łazienka Tynkowanie gruntowanie i malowanie ścian 30m2 Tynkowanie gruntowanie i malowanie sufitu 10m2 Demontaż i utylizacja starej armatury [wc, 2 x umywalka, 2 x bateria, prysznic] Nowa armatura Skucie płytek 17m2 położenie płytek 12m2 podłoga + 5m2 ściany Wymiana opraw oświetleniowych łazienkowych x2 Wymiana drzwi i ościeżnicy 2 x 70cm łazienkowe 1 x 90cm wewnętrzne
11.Szatnia [2] Tynkowanie gruntowanie i malowanie ścian 35m2 Tynkowanie gruntowanie i malowanie sufitu 10m2 Skucie płytek na podłodze 10m2 Ułożenie płytek 10m2 nowe szafki na ubrania 12szt Wymiana drzwi i ościeżnicy 90cm 16. Laboratorium Malowanie ścian 85m2 Malowanie sufitu 26m2 Skucie płytek 26m2 Położenie płytek 26m2 Wymiana drzwi i ościeżnicy 90cm Blat laboratoryjny szer. 2m Okap skrzyniowy przyścienny szer. 2m Spektofotometr Hach-Lange DR3900 pH-metr Hach-lange 2 x Wagosuszarka techniczna Sartorius MA35M 17/18. WC Malowanie ścian 30m2 Malowanie sufitu 5m2 Skucie płytek 5m2 Położenie płytek 5m2 Wymiana drzwi i oscieżnicy 80cm x 2 Nowa toaleta wc i umywalka z baterią 5. Kotłownia Skucie posadzki 25m2 Wylewka samopoziomująca 25m2 Położenie plytek podłogowych 25m2 Tynkowanie gruntowanie i malowanie ścian 65m2 Tynkowanie gruntowanie i malowanie sufitu 25m2 Wymiana drzwi z ościeżnicą 80cm Wymiana drzwi PCV 2-skrzydłowe 1184x2047
6. Kotłownia/pomieszczenie na piec Skucie posadzki 9m2 Wylewka samopoziomująca 9m2 Położenie plytek podłogowych 9m2 Tynkowanie gruntowanie i malowanie ścian 37m2 Tynkowanie gruntowanie i malowanie sufitu 9m2 Wymiana drzwi z ościeżnicą 80cm Budynek obsługi z zewnątrz Wymiana dachu papowego 320m2 Obróbki blacharskie 110m2 Obróbki kominiarskie - 8 kominów Wykonanie docieplenia budynku + elewacja 340m2 Przyłącze gazowe wewnątrz budynku, piec gazowy 24kW
22 | Studzienka do poboru próbek |  |  |  | Nie budzi zastrzeżeń. Do dalszego wykorzystania
23 | Hala łukowa do garażowania wozów asenizacyjnych |  |  |  | Nowa
24 | Sieci technologiczne międzyobiektowe
25 | Drogi i place
26 | Chodniki i opaski
27 | Zasilanie energetyczne, linie kablowe, sterowanie i oświetlenie terenu
28 | Agregat prądotwórczy (Ob.. 21) | [7 empty] | Nowy agregat z automatycznym Załączeniem,
29 | Zieleń i nasadzenia
30 | Rozruch technologiczny, próby końcowe
Ujete w powyższej tabeli nazwy materiałów i urządzęń, ich typy i pochodzenie podano jako przykładowe. Mają one za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego i nie są dla Wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych. Wykonawca proponując w dokumentacji projektowej rozwiązania równoważne, będzie zobowiązany wykazać, że proponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych.