**Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/HoReCa/TRIO/2025**

................................................ …………..…………………….

*pełna nazwa i adres Wykonawcy Miejscowość, data*

................................................

*nr telefonu*

……………………………………..

*adres e-mail*

…………………………………

NIP/REGON

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – 1 komplet** | | |
| Oświadczam, iż oferowana **Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej przy Hotelu 3 Trio w Białymstoku – 1 komplet** spełnia następujące parametry specyfikacji: | | |
| **L.p.** | **Parametr** | **Spełnia / nie spełnia**  **TAK/NIE** |
| 1 | 2 | 3 |
| **DOSTAWA I MONTAŻ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ** | | |
| **1.** | **Moduł fotowoltaiczny:** | |
|  | - Moc minimalna pojedynczego modułu: 565 Wp |  |
|  | - Sprawność STC: nie mniej niż 22% |  |
|  | - Gwarancja na produkt: minimum 12 lat |  |
|  | - Gwarancja na liniową moc wyjściową: minimum 25 lat |  |
|  | Konstrukcja montażowa:  - Certyfikowana konstrukcja dedykowana do dachu płaskiego pokrytego papą  - 4 punkty montażowe dla każdego panelu |  |
| **2.** | **Falownik:** | |
|  | - Moc: 40 kW (trójfazowy) |  |
|  | - Współpraca z magazynem energii |  |
|  | - Sprawność minimalna: 96,5% |  |
|  | - Minimalna liczba MPPT: 4 |  |
|  | - Zakres napięcia MPPT: 150–850 V |  |
|  | - Maksymalny prąd wejściowy: 36 A/MPPT |  |
|  | - Gwarancja producenta: minimum 5 lat |  |
| **3.** | **Magazyn energii:** |  |
|  | - Pojemność: 30,72 kWh (składający się z 6 modułów po 5,12 kWh) |  |
|  | - Montaż w szafie RACK, IP20 |  |
|  | - Zakres temperatury pracy: ładowanie 0–55°C, rozładowywanie -20–55°C |  |
|  | - Gwarancja producenta: minimum 10 lat |  |
| **4.** | **Zabezpieczenia i okablowanie:** |  |
|  | - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla przewodów z paneli |  |
|  | - Rozdzielnica prądu stałego (RDC) z rozłącznikami bezpiecznikowymi DC 15A 1000V oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 1000V DC, 20kA |  |
|  | - Falownik zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 63A, charakterystyka B oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe T1+T2, 25kA |  |
|  | - Rozdzielnica RAC połączona z rozdzielnicą główną budynku kablem YKY 5x16mm² |  |
|  | - Przewody solarne 1x6mm² od R-DC do paneli, wyprowadzone na dach w rurze ochronnej UV |  |
|  | - Przewód wyrównawczy LGY 1x16mm² z miejscowej szyny wyrównawczej do głównej szyny uziemiającej budynku |  |
| **5.** | **Zakres usług związanych z montażem:** |  |
|  | 1. Dobór i dostawa komponentów zgodnie z powyższymi parametrami technicznymi. |  |
|  | 2. Montaż konstrukcji nośnej na dachu płaskim pokrytym papą, zapewniający 4 punkty montażowe dla każdego panelu. |  |
|  | 3. Instalacja modułów fotowoltaicznych oraz ich połączenie w system. |  |
|  | 4. Montaż falownika i magazynu energii w wyznaczonych lokalizacjach. |  |
|  | 5. Wykonanie okablowania i zabezpieczeń:  - Przewody solarne i przewody wyrównawcze  - Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwprzepięciowe  - Podłączenie do rozdzielnic DC i AC  - Połączenie całej instalacji z siecią wewnętrzną budynku. |  |
|  | 6. Podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej budynku. |  |
|  | 7. Testy i uruchomienie instalacji. |  |
|  | 8. Przekazanie dokumentacji technicznej i p.poż. (Zgłoszenie do PGE i PSP) oraz gwarancji. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A. Cena za przedmiotu zamówienia:** | | |
|  | | **Wartość brutto** |
|  | | **Wartość podatku VAT** |
|  | | **Wartość netto** |
| **B. TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAC** | | |
| **KRYTERIUM** | **WAGA** | **TAK/NIE** |
| **1) Termin rozpoczęcia prac** | Termin rozpoczęcia prac na obiekcie nastąpi między 1 a 7 dniem od podpisania umowy |  |
| Termin rozpoczęcia prac terenowych nastąpi 8 dnia lub później po podpisaniu umowy |  |

………………………………………………

*podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela*

**Oświadczenia:**

1) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.

3) Oświadczam, iż oferta jest ważna 30 dni.

4) Oświadczam, że oferta w cenie obejmuje:

* Materiały i robociznę,
* Transport materiałów,
* Niezbędne usługi dodatkowe: montaż, usługi elektryczne, zabezpieczenie i wywóz odpadów, zabezpieczenie terenu,
* Dostarczenie kompletnej dokumentacji:

- dokumentacja powiązana z urządzeniami wchodzącymi w skład instalacji (instrukcje, karty gwarancyjne i gwarancje producentów zgodnie z wymaganiami, deklaracje zgodności, certyfikaty);

- dokumentacja techniczna i p.poż.

5) Oświadczam, iż firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności określonej zapytaniem ofertowym.

6) Oświadczam, iż firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7) Oświadczam, iż firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8) Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie firma nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddane procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.

9) Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie firma nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

10) Oświadczam, iż członkowie organów/wspólnicy upoważnieni do reprezentowania przedsiębiorstwa nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku   
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

11) Oświadczam, że proponowana Instalacja będzie posiadała najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne uwzględniające ochronę środowiska w postaci zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie między innymi wydajności, energochłonności i oszczędności materiałowej.

………………………………………………

*podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela*