### Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

#### 1. Klauzula równoważności

Wszystkie podane w niniejszym załączniku nazwy handlowe, znaki towarowe, technologie, wskazania producentów, źródła pochodzenia lub szczególne procesy technologiczne mają wyłącznie charakter poglądowy i służą jednoznacznemu określeniu oczekiwanego standardu jakościowego, technologicznego i funkcjonalnego.

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, które:

- spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne określone w niniejszym dokumencie,

- zapewniają osiągnięcie efektu użytkowego opisanego w dokumentacji przetargowej,

- nie pogarszają parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

#### 2. Przedmiot zamówienia

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. poprzez zastosowanie źródła ciepła OZE:

- Sprężarkowa pompa ciepła typu powietrze/woda, napędzana elektrycznie, o mocy min. 120 kW.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację układu automatyki oraz kaskadowego sterowania systemu pomp ciepła typu powietrze/woda,

- Zapewnienie wymaganych parametrów ogrzewania w obiekcie Zamawiającego,

- Możliwość realizacji zarówno jedną jednostką, jak i zestawem kilku jednostek, pod warunkiem spełnienia parametrów minimalnych i efektu użytkowego.

#### 3. Minimalne wymagania techniczne oferowanych urządzeń

Oferowane rozwiązania muszą spełniać co najmniej poniższe parametry (rozwiązania równoważne dopuszczalne):

- Typ: powietrze/woda,

- Konstrukcja: split lub równoważna zapewniająca oddzielenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,

- Technologia pracy: inwerterowa lub równoważna zapewniająca płynną modulację mocy,

- Łączna moc grzewcza: ≥ 120 kW dla A7/W35 (EN 14511), realizacja możliwa w oparciu o jedną lub kilka jednostek,

- Znamionowy pobór mocy elektrycznej: ≤ 30 kW,

- Sprężarki: scroll DC inverter lub równoważne o podobnej sprawności i modulacji,

- Zakres pracy powietrza zewnętrznego: od –20°C do +25°C lub równoważny,

- Klasa efektywności energetycznej: min. A++ dla W55,

- Zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe: np. podgrzewana taca ociekowa lub równoważne,

- Sekwencyjna praca jednostek w zależności od zapotrzebowania (funkcja kaskady),

- Możliwość pracy redundantnej (ciągłość działania w przypadku awarii jednej jednostki),

- Sterownik kaskadowy: fabryczny sterownik producenta lub równoważny system zapewniający pełną integrację jednostek i automatykę zgodną z wymaganiami.

- Maksymalna temperatura zasilania instalacji grzewczej min. 60°C przy temperaturze powietrza zewnętrznego –20°C, w układzie monowalentnym

- COP ≥ 4,5 dla warunków A7/W35, zgodnie z EN 14511

- Czynnik chłodniczy zgodny z obowiązującymi przepisami UE (np. R410A, R134a lub równoważny)

- Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej nie większy niż 50 dB, określony zgodnie z EN 12102

#### 4. Oświadczenie oferenta

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, w ramach niniejszego przetargu dla firmy:

METGALEX JANIAK SPÓŁKA JAWNA
ul. Akacjowa 11, 62-300 Września
NIP: 7891717771

spełnia wszystkie minimalne i pożądane przez Zamawiającego parametry techniczne (obligatoryjne) opisane powyżej oraz zapewnia efekt użytkowy zgodny z dokumentacją przetargową.

Miejscowość: …………………
Data: …………………
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta: …………………