Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/FENG.03.01-IP.03-1037/24

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach umowy o dofinansowanie nr FENG.03.01-IP.03-1037/24 dotyczącej realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Archiwum Usługowego AKTA Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach Działania 3.01 - Kredyt Ekologiczny - Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- ZAMAWIAJĄCY

| Nazwa Zamawiającego | ARCHIWUM USŁUGOWE "AKTA" Sp. z o.o. |
| --- | --- |
| Adres: | ul. Adama Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz |
| NIP: | 8272127428 |
| REGON: | 731651639 |
| Osoba do kontaktu: | Bartłomiej Kikowski |
| Email: | b.kikowski@archiwum-akta.pl |
| Tel: | 509148676 |

- DANE WYKONAWCY

| Pełna nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Email: |  |
| Tel: |  |

- OFERTA

- Kryteria punktowe:

| - Cena oferty łącznie (brutto): |  |
| --- | --- |
| Cena oferty łącznie (netto): |  |
| Wartość VAT: |  |
| - Czas reakcji serwisu na przedmiot zamówienia (w pełnych godzinach): |  |
| - Czas realizacji przedmiotu zamówienia (w pełnych tygodniach): |  |

2. Kryteria techniczne - oświadczenia Wykonawcy:

  - Potwierdzamy, że oferowana przez nas instalacja klimatyzacji typu VRF z funkcją pompy ciepła (powietrze-powietrze) spełnia wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Na potwierdzenie powyższego przedstawiamy poniżej szczegółowy opis techniczny oferowanego rozwiązania:

| Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym – minimalne wymagania | Opis faktycznie oferowanych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| Specyfikacja techniczna - minimalne wymagania/parametry/funkcjonalności |  |
| - Opis z Zapytania Ofertowego | Miejsce, w którym Wykonawca ma SAMODZIELNIE wpisać oferowane wartości/parametry techniczne (nazwa producenta, model, numer katalogowy oferowanego sprzętu) |
| - Typ instalacji - instalacja klimatyzacji typu VRF / mini VRF; - rewersyjna pompa ciepła powietrze-powietrze; - możliwość podłączenia min. 8 jednostek wewnętrznych; - możliwość przewymiarowania mocy jednostek wewnętrznych do min. 120% wydajności jednostki zewnętrznej; - sprężarka inwerterowa (DC); - elektroniczny zawór rozprężny; - możliwość współpracy z systemem BMS (opcjonalnie przez moduł komunikacyjny); - możliwość centralnego sterowania; - możliwość automatycznej lub ręcznej adresacji jednostek. - Parametry chłodnicze - nominalna moc chłodnicza: min. 16 kW; - nominalny pobór mocy (chłodzenie): nie więcej niż 6,0 kW; - EER: min. 3,2; - SEER: min. 5,5; - maksymalny przepływ powietrza jednostki zewnętrznej: min. 5 000 m³/h. - Parametry grzewcze - nominalna moc grzewcza: min. 16,4 kW; - nominalny pobór mocy (grzanie): nie więcej niż 6,0 kW; - COP: min. 3,5; - SCOP: min. 3,5. - Zakres pracy - zakres pracy w trybie chłodzenia: min. od -5°C do +50°C (temperatura zewnętrzna); - zakres pracy w trybie grzania: min. od -15°C do +30°C; - funkcja inteligentnego odszraniania; - możliwość pracy w trybie cichym (np. tryb nocny). - Czynnik chłodniczy - czynnik chłodniczy: R410A lub równoważny; - urządzenie zgodne z obowiązującymi przepisami F-gaz; - GWP zgodnie z aktualnymi regulacjami UE. - Parametry akustyczne - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej: nie więcej niż 72 dB(A); - poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 60 dB(A). - Instalacja chłodnicza - maksymalna całkowita długość instalacji: min. 100 m; - maksymalna długość instalacji do najdalszej jednostki: min. 50 m; - dopuszczalna różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną: min. 20 m; - przyłącza chłodnicze dostosowane do mocy instalacji (rozwiązania równoważne dopuszczalne). - Zasilanie - zasilanie trójfazowe 380–420 V / 50 Hz; - zabezpieczenia elektryczne zgodnie z projektem instalacji elektrycznej; - komunikacja między jednostkami przewodem ekranowanym lub równoważnym rozwiązaniem systemowym. - Funkcjonalność i sterowanie - możliwość współpracy z różnymi typami jednostek wewnętrznych (ścienne, kasetonowe, kanałowe itp.); - możliwość sterowania centralnego; - możliwość integracji z systemem BMS (opcjonalnie); - funkcja diagnostyki instalacji; - możliwość zdalnego sterowania (opcjonalnie przez moduł komunikacyjny). - Normy i zgodność Urządzenie musi: - posiadać oznaczenie CE; - spełniać wymagania ErP; - być zgodne z normami EN 14511 oraz EN 14825 lub równoważnymi; - posiadać dokumentację techniczną w języku polskim; - posiadać deklarację zgodności UE. - Warunki realizacji - Gwarancja: minimum 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. - Serwis: w cenie oraz realizowany w siedzibie Zamawiającego. - Dostępność części zamiennych: min. 5 lat od zakończenia produkcji. |  |

  - Oświadczamy, że zaproponowana cena została oszacowana z uwzględnieniem wszystkich elementów składowych wyszczególnionych w Zapytaniu Ofertowym.

  - Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

  - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

  - Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

  - Oświadczamy że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki konfliktu interesów, o których mowa w Dziale VII - Zapytania Ofertowego oraz Wytycznych, tzn. między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a nami nie ma powiązań, polegających w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego biorącego udział w niniejszym postępowaniu;

- pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu

- Zapoznaliśmy się z informacjami i warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadamy kompetencje i kwalifikacje techniczne zapewniające prawidłową realizację dostawy, montażu i uruchomienia instalacji klimatyzacji typu VRF.

- Wobec nas nie zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego, układowego ani likwidacyjnego.

- Nie zalegamy z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Posiadamy doświadczenie w realizacji zamówień polegających na dostawie, montażu, uruchomieniu oraz konfiguracji instalacji klimatyzacji, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych lub magazynów energii, tj. w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowaliśmy co najmniej 3 (trzy) zamówienia obejmujące dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji klimatyzacji, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych lub magazynów energii, o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł netto każde zamówienie.

| Wykaz zrealizowanych zamówień |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego wykonywano określone zamówienie | Rodzaj instalacji, w tym najważniejsze parametry | Finalna wartość zrealizowanego zamówienia | Data wykonania zamówienia (miesiąc, rok) |

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, s. 1, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033, oraz w związku z informacją Urzędu Zamówień Publicznych.

- W stosunku do nas nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Lista dokumentów załączonych do Formularza Ofertowego

| Wymagane dokumenty | Proszę potwierdzić przez wpisanie TAK / NIE |
| --- | --- |
| - Oświadczenie (klauzula RODO) zgodna z Załącznikiem nr 2. |  |
| - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. |  |
| - Kopia uprawnień SEP G-1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz kopia certyfikatu F-GAZ uprawniający do instalowania i serwisowania urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia wymagane przepisami prawa, proszę załączyć. |  |
| - Referencje lub dokumenty równoważne (np. umowy, faktury, protokoły odbioru lub inne dokumenty) potwierdzające realizację w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 (trzech) zamówień obejmujących dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji klimatyzacji, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych lub magazynów energii, o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł netto każde zamówienie. |  |
| - W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. |  |

| …………………………………………… | ……………………………………………………. |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | Czytelny podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).