Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Układ chłodzenia młynów kulowych

- Parametry techniczne oraz pozostałe wymagane rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i funkcjonalne

| Lp. | Części składowe oraz oczekiwane parametry | Potwierdzam zgodność ze specyfikacją (TAK/NIE), proponowany parametr lub rozwiązanie równoważne* |
| --- | --- | --- |
| A. | Chiller – 2 szt. |  |
| 1. | Moc chłodnicza 30 kW (dla pojedynczego urządzenia), dla ∆T =10˚C |  |
| 2. | Temperatura wyjściowa wody: 4˚C |  |
| 3. | Praca inwentorowa (regulacja płynna i automatyczna) |  |
| 4. | Praca kaskadowa dwóch szt. chillerów |  |
| 5. | Pompa czynnika chłodzącego |  |
| 6. | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej |  |
| 7. | Sterownik umożliwiający komunikację z innymi urządzeniami |  |

| B. | Instalacja wtórna wody - 1 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasobnik wody zimnej o pojemności 1000L, izolowany |  |
| 2. | Rurociągi wody zimnej długości 40mb (zasilanie i powrót), zakończone kolektorem (rozdzielaczem) z zaworami odcinającymi |  |
| 3. | Średnica rurociągów i kolektorów dostosowana do układu chłodzenia |  |
| 4. | Rurociągi i armatura ze stali nierdzewnej |  |
| 5. | Rurociągi izolowane |  |

Wykonanie maszyn i urządzeń jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej (CE) Unii Europejskiej

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi ppoż i bhp

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z tymi, które wskazane zostały w specyfikacji, o ile oferent udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu.

……………………………………………….					…………………………………………………………

Miejscowość, data						podpis osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy