Załącznik nr 2a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1

# Zakres przedmiotu zamówienia

## Zadanie 1: Prace przygotowawcze i projektowe - opracowanie dokumentacji projektowej.

### Wykonanie dokumentacji projektowej wymaganej prawem, uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcami i organami administracji państwowej jeśli jest to wymagane przez prawo.

#### Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie koniecznym do realizacji zamierzenia.

#### Wykonanie koncepcji adaptacji obejmującej wszystkie kluczowe zmiany budowlane i instalacyjne celem uzyskania zgody Zamawiającego i Właściciela obiektu.

#### Wykonanie projektu budowalnego i technicznego jeśli będzie to wymagane przepisami prawa.

#### Projekty wymagają akceptacji zamawiającego.

### Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego

#### Projekt musi uwzględniać wymagania rezonansu magnetycznego opisanego w Załączniku nr 2b do niniejszego Zapytania ofertowego, zgodnie z wytycznymi producenta rezonansu magnetycznego.

#### Projekt musi uwzględniać aspekt optymalizacji kosztowej w trakcie użytkowania urządzenia oraz minimalizacji negatywnego wpływu urządzenia na środowisko. Wybrane rozwiązania muszą minimalizować w szczególności zużycie energii elektrycznej i wody.

#### Materiały wpisane do projektu muszą posiadać akceptację Zamawiającego.

#### Projekt musi uzyskać akceptację Zamawiającego

### Wykonanie dokumentacji powykonawczej

### Przekazanie całej wykonanej dokumentacji w formie papierowej (2 egzemplarze) w wersji cyfrowej (pdf) i cyfrowej edytowalnej (dwg, dxf), wraz z przekazaniem praw autorskich do wykonanej dokumentacji

### Uzyskanie zgód administracyjnych jeśli będzie to wymagane prawem, w tym zgód Wojewódzkiego / Miejskiego Konserwatora Zabytków jeśli będzie to konieczne

## Zadanie 2: Prace budowlane i instalacyjne przebudowy  Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

### Pomieszczenia objęte zadaniem znajdują się na parterze istniejącego budynku szpitala Mazovia w Częstochowie. Główne pomieszczenie przeznaczone pod instalację rezonansu magnetycznego jest niewykończone, w ścianie zewnętrznej przygotowana jest konstrukcja ściany pod wykonanie otworu montażowego dla wprowadzenia rezonansu magnetycznego (wykonane jest nadproże a otwór wypełniony jest pustakami ceramicznymi, okładzina kamienna elewacji wymaga demontażu). Zadanie przewiduje wykonanie wszystkich koniecznych prac budowlano-instalacyjnych celem przygotowania i wykończenia powierzchni pod rezonans magnetyczny opisanego w Załączniku nr 2b do niniejszego Zapytania ofertowego.

### W zakres zadania wchodzą prace projektowe i budowlano instalacyjne dla wyznaczonych pomieszczeń wchodzących w skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej (0.36, 0.37, 0.38, 0.39) o powierzchni 49,8m2, w zakresie koniecznym dla dostosowania pomieszczeń do instalacji rezonansu magnetycznego. W zakres zadania wchodzi też wykonanie prac poza wyznaczonym obszarem ale koniecznych do wykonania, celem doprowadzenia instalacji, wykonania przyłączy, modernizacji instalacji oraz przeprowadzenia instalacji koniecznych dla obsługi rezonansu magnetycznego i instalacji towarzyszących.

### Prace wyburzeniowe polegające na likwidacji dwóch ścianek wraz z demontażem części sufitów podwieszanych oraz posadzek w pomieszczeniach przyległych do demontowanych ścianek.

  - Wykonanie koniecznych wyburzeń. Zakłada się wyburzenie ściany pomiędzy częścią techniczną a pomieszczeniem rezonansu celem powiększenia pomieszczenia rezonansu.

  - Wykonanie otworu w elewacji zewnętrznej (usunięcie pustaków w miejscu przygotowanego otworu, demontaż termoizolacji oraz okładziny kamiennej elewacji) celem umożliwienia wprowadzenia rezonansu magnetycznego. Koszty opłat związanych z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania prac i opłat administracyjnych jest po stronie oferenta.

  - Wykonanie jeśli to konieczne, wzmocnień, przebić, nadproży dla przejść instalacyjnych czy ścian i przejść.

### Demontaż istniejących instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

  - Demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej jeśli będzie to konieczne

  - Demontaż istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji jeśli będzie to konieczne

  - Demontaż istniejących instalacji elektrycznych jeśli będzie to konieczne.

### Wydzielenie pomieszczenia rezonansu ścianami na pełną wysokość kondygnacji.

  - Wykonanie ścian wydzielających pomieszczenie rezonansu magnetycznego w projektowanej lokalizacji.

  - Odtworzenie elewacji wraz izolacją termiczną oraz z okładziną kamienną po instalacji rezonansu magnetycznego.

  - Wykonanie ścianek wydzielających pomieszczenia (dotyczy ścian przebudowywanych jeśli takie będą i powstanie nowej ściany wydzielenia pomiędzy pomieszczeniem rezonansu a częścią techniczną jeśli będzie konieczne wykonanie takiej ściany).

### Wykonanie powłok stanowiących barierę dla fal elektromagnetycznych na posadzce, suficie oraz ścianach pomieszczenia.

  - Wykonanie powłok stanowiących barierę dla fal elektromagnetycznych na posadzce, suficie oraz ścianach pomieszczenia (w zakresie wymaganym dla bezpieczeństwa osób). Wykonanie koniecznych osłon przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na pozostałe pomieszczenia i przestrzenie szpitala i wokół szpitala (zgodnie z obowiązującymi normami dla pomieszczeń i terenów zewnętrznych).

### Wykończenie pomieszczenia w standardzie typowym dla obiektów medycznych.

  - Dostawa i montaż koniecznych okien, drzwi i innych elementów przegród w ścianach wydzielających pomieszczenie rezonasnu magnetycznego (np. drzwi i okno do sterowni).

  - Wykonanie prac wykończeniowych (tynki, gładzie, sufity podwieszane, obudowy g-k, malowanie i inne).

  - Wykonanie posadzek wraz z warstwą wykończeniową (wykładzina PCV, PCV prądoprzewodząca).

  - Odświeżenie powłok malarskich i innych jeśli to konieczne w pomieszczeniach objętych opracowaniem jeśli będzie to wymagane.

  - Wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do umożliwienia transportu, wprowadzenia, montażu i uruchomienia rezonansu magnetycznego.

  - Doprowadzenie wszystkich pomieszczeń i przestrzeni poza przebudowywanymi do stanu sprzed prowadzeniem prac.

  - Wykonanie prac wykończeniowych po instalacji rezonansu magnetycznego.

  - Użyte materiały wykończeniowe muszą zapewnić wysokie walory użytkowe, zmywalność, odporność na szorowanie, antypoślizgowość (w zależności od przeznaczenia pomieszczenia).

  - Wykonanie posadzki technicznej podniesionej w pomieszczeniu technicznym rezonansu magnetycznego.

### Instalacje wentylacji oraz klimatyzacji z pomieszczeniu wraz z wentylacją awaryjną

  - Wykonanie wszystkich koniecznych instalacji wentylacji, klimatyzacji, chłodu celem przygotowania pomieszczeń pod instalację rezonansu magnetycznego zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

  - Wykonanie wszystkich koniecznych instalacji wodno-kanalizacyjnych celem przygotowania pomieszczeń pod instalację rezonansu magnetycznego zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia

  - Wykonanie i zamontowanie agregatu wody lodowej 60KW  z podwójnym obiegiem, opcją monitoringu, opcją freecooling’u  wraz z bypassem wody miejskiej w sterowaniu automatycznym zgodnie w wymogami producenta urządzenia.  W skład w/w instalacji wchodzi orurowanie, układ hydrauliczny, zbiornik wyrównawczy, izolacje, jednostki wewnętrzne, zewnętrzne i inne niezbędne elementy zapewniające poprawne i ekonomiczne działanie systemu chłodzenia.

  - Wykonanie w sterowni umywalki wraz z instalacjami oraz wykończeniem ściany (okładzina PCV).

### Instalacje awaryjnego wyrzutu helu.

  - Wykonanie instalacji napowietrzania pomieszczenia na wypadek awaryjnego wyrzutu helu (jeśli będzie wymagane).

  - Wykonanie instalacji awaryjnego wyrzutu helu i przeprowadzenie rury Quench celem awaryjnego odprowadzenia helu wraz z wykonaniem koniecznych przejść przez budynek (przebicia, rozbiórki, obudowy) i ewentualnym prowadzeniu rury po elewacji budynku, wraz z koniecznym systemem podkonstrukcji. Preferowane przez Zamawiającego jest prowadzenie rury Quench na dach przez istniejący szacht instalacyjny.

### Instalacje elektryczne, SSP, KD, LAN oraz instalację przyzywową

  - Wykonanie wszystkich koniecznych instalacji elektrycznych celem przygotowania pomieszczeń pod instalację rezonansu magnetycznego zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, w tym wykonanie dedykowanej rozdzielni elektrycznej

  - Wykonanie wszystkich koniecznych instalacji słaboproądowych w tym sieci logicznej, celem przygotowania pomieszczeń pod instalację rezonansu magnetycznego zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia i Zamawiającego (sterownia).

  - Wykonanie i rozbudowa instalacji oświetlenia w technologii LED (pomieszczenie rezonansu, sterownia, pomieszczenie techniczne rezonansu magnetycznego).

  - Rozbudowa i modyfikacja systemu SSP funkcjonującego w szpitalu (pomieszczenie rezonansu, sterownia, pomieszczenie techniczne rezonansu magnetycznego).

  - Rozbudowa, przebudowa systemu KD funkcjonującego w szpitalu jeśli będzie konieczne (pomieszczenie rezonansu).

  - Rozbudowa / przebudowa systemu intercomu i rozgłośnienia funkcjonującej w szpitalu jeśli będzie konieczne (pomieszczenie sterowni i pomieszczenie rezonansu magnetycznego).

Wszystkie prace powyżej musza uwzględniać obowiązujące przepisy sanitarno-higieniczne, warunki techniczne oraz Prawo Budowlane. Instalacje mają zapewniać poprawne działanie instalowanych urządzeń i urządzeń peryferyjnych w szczególności rezonansu magnetycznego, zapewniać ekonomiczne zużycie mediów.

Rura Quench możliwa jest do wyprowadzenie przez istniejący szacht (po powiększeniu) powyżej dachu lub na elewację od strony dziedzińca z zapewnieniem bezpieczeństwa pomieszczeń powyżej.

Po zakończeniu wszystkie pomieszczenia objęte zadaniem mają być gotowe do użytkowania i eksploatacji.

Prowadzone prace muszą umożliwiać wykonywanie badań tomografem komputerowym, który znajduje się w sąsiedztwie pomieszczeń objętych zadaniem. Zamawiający dopuszcza okresowe (do 7 dni) po wcześniejszym ustaleniu terminu zawieszenie wykonywanie badań tomografem komputerowym.

# Rzut orientacyjny przedmiotu zamówienia

*Na czerwono zaznaczono pomieszczenia objęte pracami adaptacyjnymi, kolorem zielonym oznaczono potencjalne pomieszczenia objęte pracami związanymi z prowadzeniem instalacji.

# Wymagania materiałowe

## Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane w projekcie będą posiadać ważne potwierdzenia lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami.

## Wszystkie elementy użyte do budowy i wykończenia pomieszczeń będą mieć dopuszczenie do możliwości stosowania w budynkach opieki medycznej.

## W pomieszczeniach, w których występuje reżim czystości, dodatkowo będą mieć dopuszczenie do stosowania w tej klasie pomieszczeń.

## Rozwiązania architektoniczne, przestrzenne i materiałowe mają odpowiadać standardom nowoczesnych obiektów opieki medycznych z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań. Zastosowana w obiekcie kolorystyka będzie być uzgodniona z Zamawiającym, kolory muszą być stonowane, o barwach nieagresywnych. Zastosowana kolorystka ma zapewniać dobry odbiór wnętrza przez Pacjenta, nie może być przytłaczająca czy też zbytnio pobudzająca.

## Wszystkie materiały i elementy wyposażenia wnętrza będą certyfikowane do użycia w budynkach służby zdrowia.

## Projektowane powierzchnie będą odpowiednio wydzielone pożarowo i uzgodnione przez Rzeczoznawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno‑budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

## Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.

## Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy oraz wywóz i utylizację odpadów  zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).

## Dopuszcza się inne/ zamienne rozwiązania techniczne, niż te przewidziane w specyfikacji, pod warunkiem, że są one o takim samym lub wyższym standardzie oraz uzyskały każdorazowo akceptację Zamawiającego.

## Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową oraz wysokimi walorami wizualnymi oraz mieć wymaganą przepisami odporność ogniową, izolacyjność akustyczną, termiczną oraz odporność na działanie wody i środków używanych w obiekcie, gwarantować bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.2017, poz. 736),

## W trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć pozostałą przestrzeń Szpitala przed pyłem, prace głośne należy prowadzić w czasie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia wynikające z prowadzonych prac a znajdujące się poza obszarem prowadzonych prac.

## Przed odbiorem pomieszczeń przez Zleceniodawcę należy pomieszczenia wyczyścić, usunąć zabrudzenie, pozostałości po prowadzonych pracach i zakończyć prowadzenie wszystkich prac.

# Główne akty prawne obowiązujące przy wykonaniu projektu i prowadzeniu prac budowlanych.

## Ustawy

### Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. 2021 poz. 2351 z dnia 2.12.2021 r. oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029),

### Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

### Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381)

### Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.2017, poz. 736)

## Rozporządzenia

### Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1609)

### Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno ‑budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2023 r Poz. 1563)

### Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

### Rozporządzenie Ministra Zdrowia I Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej

### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.)

### Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. dnia 29 marca 2019 r. Poz. 595)

### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401),

### Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

### Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583),

### Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492),

### Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 z 2004 r. poz. 1860),

### Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 r. poz. 822),

### Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1139), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 944 z późn. zm.)

### Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595 z późn. zm.)

### Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325)

### Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975)

### Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011 w sprawie sposobu przechowywani zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 75, poz. 405)

### Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 420)

### Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.)

## Polskie Normy;

### PN-83/B-03430/Az:3/2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania” lub równoważna

### PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy” lub równoważna

### PN PN-HD 60364-7-710:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne” lub równoważna

### PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach” lub równoważna

### PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach” lub równoważna

# Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami.

## Szczegóły dotyczące rozwiązań projektowych mających na celu dostosowanie budynków i pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.), zwanym dalej warunkami technicznymi.

## Ponadto, w zaktualizowanej wersji wytycznych do Programu Dostępność Plus pt. Standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, zwanych dalej Standardami, opublikowano dodatkowe wskazania, którymi powinni kierować się projektanci.

## Ponadto należy uwzględnić Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz.1062). Obowiązek uwzględniania dostępności w zakresie wynikającym z tej ustawy dotyczy wszystkich podmiotów publicznych.

## W inwestycji należy uwzględnić wymogi Unijne dotyczące korzystania i przystosowania dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W tym standardy dla Programu Dostępność Plus.

# Rozwiązania techniczno–materiałowe

## Podłogi

### Podłoże

Uzupełnić ubytki jastrychem, wylewka samopoziomująca, klej, hydroizolacja płynna, wierzchnia warstwa. Należy skuć istniejące warstwy posadzkowe, które nie spełniają warunków wytrzymałościowych, otrzymaną nawierzchnię należy wzmocnić jeśli będzie to konieczne i zagruntować, następnie należy wykonać nowe warstwy posadzkowe w zakresie koniecznym do otrzymania podłoża pod warstwy wykończeniowe zgodnie ze sztuką budowlaną. Przygotowanie podłoża. Należy skuć warstwy wierzchnie (epoksyd czy też płytki z klejem) do warstw posadzki właściwej, wyrównać ubytki jastrychem, pod warstwą wykończeniową samopoziomującą. Podłoże do wykonywania robót posadzkarskich winno być oczyszczone z gruzu i resztek materiałów budowlanych, jednolite, równe i poziome ewentualnie z zaprojektowanymi spadkami. Izolacje przeciwwilgociowe, wodoszczelne i parochronne powinny w sposób szczelny i ciągły zabezpieczać strop przed działaniem wody i pary wodnej. Ewentualne nowe izolacje cieplne i akustyczne powinny być chronione przed uszkodzeniem w czasie dalszych robót. Nowy podkład podłogowy powinien być wykonany łącznie z zaprojektowanymi szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi oraz cokołami i spadkami. Podkład wymagający stosowania odpowiedniej pielęgnacji, winien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z zaprojektowanym spadkiem. Do wykonania wierzchniej warstwy podłogi można przystąpić po odbiorze poszczególnych warstw. Wykonanie z zachowaniem szczelin dylatacyjnych, układu kolorystycznego.

Podłoże w pomieszczeniach wyposażonych we wpusty posadzkowe zostanie wykonany ze spadkami w kierunku kratek min 2% (bez stosowania masy samopoziomującej). Wykonanie spadków może wiązać się z koniecznością skucia podkładu cementowego na większej powierzchni pomieszczenia.

#### Zaprojektowane typy wykładzin/okładzin posadzkowych będą posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny lub równoważne dopuszczające do stosowania w obiektach Szpitalnych, mieć odpowiednią klasę antypoślizgowości dostosowaną do rodzaju pomieszczenia jak i odpowiednią klasę ścieralności dostosowaną do obiektów o podwyższonym ruchu i przejazdu łóżek z pacjentami. Cokoliki powinny mieć wyoblenie (wykonywanie łagodnych przejść łukowych pomiędzy ścianą a posadzką, na specjalistycznej ćwierćokrągłej podkładce lub innym rozwianiu systemowym). Połączenie ścian z podłogą winno być wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający ich mycie i dezynfekcję.

#### Na trasie transportu rezonansu magnetycznego zostanie zapewniony przejazd o wysokości min 2,5m i szerokości 2,5 oraz zapewnić odpowiednią nośność posadzek.

#### Nośność posadzek należy każdorazowo dobędą stosowane do planowanych obciążeń użytkowych w pomieszczeniu z uwzględnieniem obciążenia punktowego na przebicie.

#### Wierzch wszystkich posadzek winien znajdować się na jednakowym poziomie. W pomieszczeniach mokrych należy zostanie wykonany izolacje przeciwwodne folią w płynie / masą szpachlową, narożniki zabezpieczyć taśmą uszczelniająca, gładź cementową zostanie wykonany ze spadkami do kratek.

#### Wykonanie nowych warstw podłogi pod nowe wykończenia z uwzględnieniem wyrównania poziomu podłogi i dostosowania do projektowanych rzędnych wysokościowych i istniejących poziomów posadzek

#### W pomieszczeniu technicznym rezonansu magnetycznego należy wykonać posadzkę techniczną z zapewnieniem wyrównania poziomu do poziomu pomieszczenia rezonansu i komunikacji, z zachowaniem wymaganej nośności i odporności ogniowej oraz łatwym dostępem do instalacji podposadzkowych.

### Wykładziny homogeniczne.

W wypadku konieczności wymiany lub wykonania posadzki należy wykonać posadzki w technologii bezfugowej. Wykładzina PCV homogeniczna dostosowana do pomieszczenia i jego przeznaczenia, tam gdzie jest to wymagane przewodząca z uziemieniem elektrostatyczne (o standardzie jakości na poziomie Tarkett GRANIT, GRANIT SD, iQ ONE, iQ SURFACE, PRIMO PREMIUM lub równoważne). Wykładziny PVC o parametrach porównywalnych i nie gorszych niż:

- Homogeniczne, jednorodne w strukturze i wzorze przez całą grubość wykładziny spawane antypoślizgowe, rozpraszające i prądoprzewodzące;

- Grubość warstwy użytkowej min.: 2 mm;

- Klasyfikacja obiektowa: 34;

- Zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR;

- Antypoślizgowość: min. R9

- Odporność na ścieranie: min. grupa P

- Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych barwionych

- Posiadające atest dla Służby Zdrowia

### Wykończenie pomiędzy dwiema posadzkami wykonanymi z różnych materiałów (np. między podłogą wykładaną płytkami ceramicznymi a wykładziną rulonowa pcv) profile poliwalentowe. będą stosowane. Wyklucza się zastosowanie listew nakładanych na posadzki, ale w poziomie posadzek.

### Posadzki co najmniej trudnozaplane Bfl-S1 zgodnie z EN 13501-1 lub normą równoważną.

### Antypoślizgowość co najmniej R9, DS, chyba, że wskazano większy przy konkretnej posadzce.

### Ścieralność co najmniej grupa T, chyba, że wskazano większy przy konkretnej posadzce.

### Bakteriostatyczne i antyelektrostatyczne, pomieszczeniach takich jak:, rezonansu magnetycznego, sterowniach i innych  wykładzina elektroprzewodząca uziemiona.

## . Stolarka / ślusarka okienna i drzwiowa

### Stolarka i ślusarka wewnętrzna.

### Stolarka i ślusarka będzie spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.).

### Stolarka i ślusarka drzwiowa w ścianach oddzielenia pożarowego będzie spełniać wymagania ochrony ppoż. wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej, szczelności dymowej i rozprzestrzeniania ognia, posiadać odpowiednie oznaczenia na skrzydle oznaczające klasę, odporność o raz certyfikację. Wygrodzenia p.poż. przedsionków windowych wykonane w odpowiedniej kategorii ogniowej oraz jako przeszklone w ramach aluminiowych malowanych proszkowo. Szyby pojedyncze o właściwościach ogniochronnych, szyby zespolone spełniające wymagania PN-EN 1279-1, PN-EN 1279-2lub norm równoważnych.

### W wypadku konieczności wykonanania / wymiany drzwi należy drzwi dostosować do wymogów pomieszczenia i istniejących drzwi w obiekcie (kolorystyka, okucia, materiały, wymogi ppoż i inne).Drzwi akustyczne 25dB do pokoi i gabinetów wymagających zachowania poufności przetwarzanych danych.

### Drzwi do pomieszczeń magnetycznego dostosowane do wymagań producenta i ochrony przed polem elektromedycznym. Wyposażone w odboje i szerokością nie mniejszą niż 1,2m w świetle otworu.

#### Drzwi wzmocnione, odporne na zniszczenie

### Odbojniki do wszystkich drzwi na ścianach

### Wymagania/zalecenia: (w zakresie dostępności)

#### należy unikać stosowania szkła posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek wolnostojące krawędzie szklanych ekranów powinny mieć krawędź oznakowaną pasem ostrzegawczym kontrastującym z otoczeniem,

#### szklane przegrody i drzwi oznaczone dwoma pasami umieszczonymi na wysokości od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas) o kontraście LRV=60,

#### umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego na wysokości 10 - 30 cm (przydatnego dla osób patrzących pod nogi),

#### dolna krawędź przeszklonych drzwi wejściowych była zabezpieczona w sposób chroniący przed uderzeniem kołami wózka do wysokości 40 cm (np. poprzez zastosowanie listwy do tej wysokości lub innego elementu chroniącego szkło),

## Stolarka i ślusarka okienna

### Okno obserwacyjne szklone szkłem bezpiecznym ze szkła warstwowego spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 lub normy równoważnej o min. grubości 6 mm zlicowane z powierzchnią drzwi lub ściany (bez zastosowania ramek) spełniające warunki pomieszczenia rezonansu magnetycznego.

### Okno do pomieszczenia rezonansu magnetycznego dostosowane do wymagań producenta i ochrony przed działaniem pola i fal elektromagnetycznych.

## Ściany wewnętrzne

### Nowo projektowane ściany działowe lub zamurowania wykonywać w konstrukcji zgodnej z konstrukcją ścian w pomieszczeniu

### Powierzchnie pionowe na całej wysokości powinny być wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję.

### Obszary wokół umywalek wykończone wykładziną PCV w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem. W pomieszczeniach mokrych będą stosowane płyty G-K przeznaczone  do pomieszczeń mokrych. W miejscach, w których występują stelaże pod urządzenia sanitarne, należy będzie przewidziana wzmocnienia konstrukcji ścianek G-K.

### Całość spełnia normy akustyczne, obowiązujące dla tego typu pomieszczeń.

### Wykończenie projektowanych ścian z uwzględnieniem zaleceń producenta zastosowanego systemu. Dla ścian pod malowanie farbami szpachlowane podwójnie połączenia płyt na gładko i zastosowanie taśm wzmacniających, następnie zagruntować całe płyty (preparatami wg systemów wybranego producenta farb), a następnie pokryć masą szpachlową.

### Zaprojektowane ściany działowe będą posiadać wymaganą izolacyjność akustyczną, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczeń zgodnie z PN-B-02151-3 lub normą równoważną.

### Dla ścian istniejących murowanych przy zamurowaniach lub domurowaniach zostanie wykonany tynki gipsowe szlifowane kat. IV, a w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne zacierane kat. III. Wszystkie ściany murowane wykończone gładzią

### Montaż nowych ścianek działowych gk 2x płyta gk (podwójne płytowanie) + stelaż 10cm: grubość ścianki 15cm; 12,5cm zgodnie z normami akustycznymi (zgodnie z PN-B-02151-3:1999 lub normą równoważną) łączenie ściany murowanej, słupa z ścianą gk – przejście płytowaniem na ścianką murowaną.

### W pomieszczeniach, gdzie planowane jest ułożenie na ścianach okładzin ściennych, tynk podkładowy cementowo-wapiennych + gładź gipsowa pod wykładziny – kat II. na ścianie murowanej. W wypadku ścian w pomieszczeniach mokrych lub miejscu urządzeń z wodą zabezpieczenie folią w płynie lub rozwiązaniem równoważnym zgodnym z technologią użytych materiałów zabezpieczających ścianę przed zawilgoceniem

### Ściany na całej wysokości wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję.

### Ściany wokół umywalek wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem

### Płyty wodoodporne gk w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, łazienki, brudowniki, itp.), Ściany murowane gruntowane.

### Ściany w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych pomieszczeniach mokrych okładzina ścienna w postaci sztywnych, nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych arkuszy czystego PVC; arkusze o min. grubości 2, 0 mm montowane na całą wysokość pomieszczenia. Okładzina odporna na środki dezynfekcyjne i działanie temperatury w zakresie do +60 st. Celsjusza. Okładzina odporna na uszkodzenia mechaniczne, zarówno na powierzchni płaskiej jak i w narożnikach. Okładzina sztywna i termo formowalna. Technologia montażu zapewnia uzyskanie ciągłych i wyoblonych powierzchni również w narożach ścian (bez łączeń w narożnikach). Okładzina mocowana do ściany "punktowo" wysokiej jakości klejem montażowym lub całą powierzchnią za pomocą kleju na bazie wody lub kleju epoksydowego. Arkusze łączone metodą spawania sznurem PVC. Elementy połączeniowe w tym samym kolorze co arkusz okładziny. Okładzina o satynowym stopniu połysku.

### Zastosowana technologia ścian działowych, parametry wytrzymałościowe, grubość itp. cechy umożliwiają zawieszenie na ścianach przewidzianych w projekcie oprzyrządowania i szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń wymagających przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnątrz ścian. Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjności akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczeń.

## Izolacje

### Termoizolacja

#### Grubość i współczynnik przenikania ciepła materiału stosownie do wymogów warunków technicznych, wymagań Zleceniodawcy oraz obliczeń.

### Hydroizolacje wewnętrzne

#### W pomieszczeniach wilgotnych w posadzkach i na ścianach, tam gdzie jest to wymagane) wykonane zostaną izolacje przeciwwodne, natomiast narożniki zabezpieczyć taśmą uszczelniającą, jeśli obecny zakres wykonanych prac nie obejmował tego typu rozwiązań.

### Izolacyjność akustyczna

#### Wszystkie elementy przegród budowlanych o izolacyjności wymaganej przez Polskie Normy lub normy równoważne.

#### Hałas emitowany przez instalowane urządzenia technologiczne, instalacyjne i techniczne, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz obsługiwane w obiekcie i na jego terenie maszyny dostosowane do wymagań wymagania Polskich Norm lub norm równoważnych.

#### Wymagana min. izolacyjność akustyczna dla przegród wewnętrznych w projektowanym budynku, określona ze względu na rozprzestrzenianie się hałasu w obrębie budynku.

## Sufity

### Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone muszą zostać wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

### Sufity podwieszone w poszczególnych pomieszczeniach, będą znajdowały się na różnych wysokościach, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i przebiegu instalacji sanitarnych jednakże dostosowane swym poziomem do minimalnych wymagań określonych w Warunkach Technicznych.

#### tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 lub normy równoważnej Klasa III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania) – mat satynowa; odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517 lub normy równoważnej min. 4000 cykli), odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki,

#### sufit podwieszany w systemie modułowym 60x60 (lub 60x120cm ruszcie systemowym; na profilu widocznym, system zmywalny; system z możliwością otwierania sufitu jako rewizji – rozwiązanie systemowe; w miejscach lokalizacji wywiewów sufitowych będą stosowane wykończenie gładkie, zmywalne (aluminium, pcw lub inne rozwiązanie zapewniające utrzymanie czystej powierzchni);

#### sufit kasetonowy standardowy higieniczny łatwozmywalny, szczelny, kasetonowy, w wydaniu higienicznym, klasa pochłaniania dźwięku A, gładkie odporne na działanie środków dezynfekcyjno – myjących. Na niewidocznej konstrukcji typu T (półukryta, częściowo ukryta przez płytę).

## Okładziny ścienne

### tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 lub normy równoważnej Klasa III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania) – mat satynowa; odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517 lub normy równoważnej min. 4000 cykli), odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki,

### wykładzina ścienna z PCW zgrzewana; zmywalna, odporna na działanie środków do mycia i dezynfekcji, wyoblana na narożach, z atestem dopuszczającym do użycia w obiektach opieki medycznej.

### płyty ochronne na bazie żywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwpalne, odporne na ogień B-s2-d0, łatwe w utrzymaniu czystości; - pasy ochronne i fartuchy przy umywalkach.

### listwy dylatacyjne (wykończenie dylatacji obejmuje również uzupełnienie szczeliny dylatacyjnej twardą wełną skalną/mineralną min. na 1m głębokości w obwodzie otworu objętego zakresem dylatacji)

### farby wewnętrzne zmywalne z atestem dopuszczającym do użycia w obiektach opieki medycznej, matowe lub wykończeniu satynowym

### Przy umywalkach zostanie wykonana opaska ze atestowanych, ściennych wykładzin PCV o wysokości 1,6 m od posadzki i o szerokości co najmniej 0,6 m poza obrysem umywalki lub zlewozmywaka.

### Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej zlokalizowane w warstwach ścian działowych zabezpieczyć przed kondensacją pary wodnej.

### W miejscach fartuchów umywalkowych należy zastosować hydroizolacyjną folię x2, natomiast w miejscach rur z gorącą wodą dodatkowo uszczelnić. wykończenia w pomieszczeniach należy zostanie wykonany do wysokości sufitu podwieszonego (jeśli występuje).

## Odboje i zabezpieczenia

### Na drogach komunikacji będą stosowane odbojnice montowane na dwóch wysokościach 30 cm i 90 cm, zabezpieczających je przed uszkodzeniami

### Odboje drzwiowe- montowane do posadzki zabezpieczające przed uderzaniem drzwiami w ściany i inne elementy wyposażenia.

### Zabezpieczenie narożników - zaprojektować systemowe zabezpieczenia szerokości min. 50 mm, w formie kątowego profilu o zmiennym kącie o grubości min. 3 mm. W ten sposób zabezpieczyć wypukłe narożniki ścian narażone na uszkodzenie. Min. wysokość profilu 110 cm. W narożnikach ścian zamontować listwy zabezpieczające,

## Wykładziny

### Posadzki pcv - wykładziny rulonowe, spawane za pomocą specjalistycznych sznurów, antypoślizgowe, homogeniczne, gładkie, nienasiąkliwe, przystosowane do zmywania oraz odporne na środki barwione i dezynfekcyjne i ścieranie z atestem do stosowania w obiektach opieki medycznej, wywinięte na ściany do wysokości 10 cm. przy czym połączenie podłogi i ściany oraz narożniki powinny być zaokrąglone (po łuku o promieniu r=30 mm), położone na listwę z PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednio wyprofilowane wypełnienie z zaprawy klejowej (o standardzie jakości na poziomie Tarkett GRANIT, GRANIT SD, iQ ONE, iQ SURFACE, PRIMO PREMIUM lub równoważne).

### wykładzina PCV – wykładzina homogeniczna; grubość całkowita = grubości warstwy ścieralnej (min. 2mm); klasa 34-43 (EN 685 lub norma równoważna); Bfl-sl (EN 13501-1 lub norma równoważna); <2 kV (EN1815 lub norma równoważna) ; min. R9 (DIN 51130 lub norma równoważna); ≤2,0 mm3 (EN 660.2 lub norma równoważna); grupa ścieralna: T (EN649 lub norma równoważna); 0,02mm (EN433 lub norma równoważna); ≥6stopni (EN 20 105-B02 lub norma równoważna); odporność chemiczna: DOBRA (EN 423 lub norma równoważna); zabezpieczenie antybakteryjne: HAMOWANIE WZROSTU (ISO 22196 lub norma równoważna); <10μg/m3 (ISO 16000-6 lub norma równoważna);

### wykładzina PCV antyelektrostatyczna – prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa grubość całkowita = grubości warstwy ścieralnej (min. 2mm); Bfl-sl (EN 13501-1 lub norma równoważna); <2 kV (EN1815 lub norma równoważna); min. R9 (DIN 51130 lub norma równoważna); wgniecenia ≤0,10mm (ISO24343-1 lub norma równoważna); izolacja elektryczna Ri≤5x10⁴Ω (VDE 0100, Part 600) ; właściwości elektrostatyczne <2kV (EN 1815 lub norma równoważna), opór elektryczny R15≤10⁴≤R≤10⁶ Ω (EN1081 lub norma równoważna) ; odporność chemiczna : bardzo dobra (ISO 16987/EN423/ lub norma równoważna), odporność przeciw grzybom i bakteriom : dobra, nie sprzyja wzrostowi (ISO 846 :część C lub norma równoważna).

# Elementy dodatkowe

## Biały montaż i armatura

### Baterie bezdotykowe dostoswane do stosowania w obiektach medycznych. Odprowadzenie kanalizacji z umywalek i doprowadzenie wody, zabudowane. Umywalki z ceramiki z powłoką antybakteryjną.

### Baterie sztorcowe umywalkowe do stosowania w szpitalach, z możliwością okresowego czyszczenia.

### Baterie bezdotykowe automatyczne na czujkę (podpięte do instalacji zasilania rezerwowanego).

### Szczegóły elementów urządzeń sanitarnych będą uzgodnione z Zleceniodawcą na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

### Instalacja elektryczna zabezpieczona przed ingerencji pacjentów wg rozporządzenia i wytycznych ( w pokojach pacjentów wypusty instalacji elektrycznych - poza oświetleniem sufitowym, zlokalizowane na zewnątrz tych pokoi od strony korytarza)

### Oświetlenie ogólne, nocne i awaryjne z dostępem i regulacją od strony komunikacji - zabezpieczone przed dostępem pacjentów, a oprawy ze szkła bezpiecznego, źródło LED.

### Uwagi:

Szczegółową specyfikację materiałową naroży należy na etapie projektu wykonawczego uzgodnić z Zamawiającym.

# Wymagania dotyczące konstrukcji

Wszystkie przejścia instalacji przez elementy konstrukcyjne i ściany będące wygrodzeniem stref pożarowych zabezpieczone w klasie przegrody, przejścia przez pozostałe elementy szczelne, wykończone.

## Elementy stalowe

### Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych.

Dla konstrukcyjnych elementów stalowych klasa korozyjności co najmniej C2 (wg PN-EN ISO 12944 lub normy równoważnej). Zabezpieczenie antykorozyjnie zaprojektować w postaci powłok malarskich. Przed nanoszeniem powłok podłoże należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2½ (wg PN-ISO 8501-1:1996 lub normy równoważnej). Dopuszcza się zostanie wykonany zabezpieczenie antykorozyjne wg rozwiązania wykonawcy po uzgodnieniu z projektantem oraz Zleceniodawcą. Wszystkie produkty malarskie będą stosowane zgodnie z zaleceniami Producentów oraz zaleceniami odnośnie łączenia farb w zestawy malarskie.

### Elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczone ogniowe zgodnie z wymaganą klasą dla danego elementu.

### Uzupełnienie otworów w stropach zabezpieczone w klasie przegrody, przejścia przez pozostałe elementy szczelne, wykończone.

### W miejscach likwidowanych szachtów oraz instalacji wypełnienie pozostałych w stropach i przegrodach otworów zgodnie z projektem konstrukcyjnym, przepisami i zasadami wiedzy technicznej

## Instalacje wodno-kanalizacyjne

### Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonać jako kontynuację istniejącej instalacji, wymagana jest zgodność materiałowa.

### Instalacja wodno-kanalizacyjna wymaga dostosowania do pomieszczeń i urządzeń w nich zainstalowanych.

### Wykonanie odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych wraz z zasyfonowaniem. Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe zostanie wykonany w klasie odporności EI tych przegród.

### Instalacja wodna z montażem zaworu odcinającego na instalacji wodnej w miejscu obecnie istniejącego zaworu lub w innym miejscu z dostępem do obsługi i konserwacji, dostosowanie instalacji wodnej do projektu. Podejścia wody zimnej/ ciepłej do umywalek i zlewozmywaków zaprojektowane z zaworkami odcinającymi z możliwością podłączenia wężyka elastycznego do baterii czerpalnej. Podejścia pod urządzenia zostanie wykonany przy pomocy systemowych mocowań. Dla instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej zaprojektować izolację termiczną. zapobiegającą stratom cieplnym i wykraplaniu wilgoci, grubość izolacji zaprojektować zgodnie z załącznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wsprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.

### Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe zostanie wykonany w klasie odporności EI tych przegród.

### Instalacja wodna musi zabezpieczyć automatyczne chłodzenie wodą miejską rezonansu magnetycznego na wypadek awarii układu chłodzenia w oparciu o instalację wody lodowej. System wyposażony w automatykę i odpowiedni sygnał przesyłany do użytkownika.

## Instalacja wodociągowa

- Będą stosowane rury i kształtki tworzywowe PP PN20

- Przewody c.w.u, z.w.u. oraz cyrkulacji zostanie wykonany z izolacją o grubości 13-20mm.

- - Podejścia do przyborów sanitarnych należy zabezpieczone odcinającymi zaworami kulowymi.

- Wszystkie podejścia do przyborów sanitarnych wykonane jako kryte (prowadzone w bruzdach

- ściennych lub obudowane) zabezpieczone przed kondensacja pary wodnej przez osłonięcie izolacją cieplną, przeciwkondensacyjną w wykonaniu NRO.

- Przy przechodzeniu instalacji wody przez ściany i strony oddzielenia pożarowego otwory uszczelnione  atestowanymi materiałami do granicy odporności ogniowej danej przegrody.

- Wysokości ustawień przyborów wyznaczać zgodnie z normą PN-81/B-10700.01 lub normą równoważną.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

### W razie konieczności modernizacji lub przeniesień podejść do przyborów sanitarnych wynikających ze zmian projektowych, instalację instalacja będzie wykonana zgodnie z poniższymi założeniami:

- -Będą stosowane rury i kształtki PCV w systemie niskoszumowym; powyżej DN110 zwykłe rury PCV.

- Instalacje prowadzone w bruzdach ściennych

- zapewnienie odpowietrzenia wszystkich urządzeń sanitarnych

- Każdy z pionów wyposażony w rewizję z drzwiczkami ściennymi

- Wpusty ściekowe z blachy kwasoodpornej

- Przy przechodzeniu instalacji przez ściany i strony oddzielenia pożarowego otwory uszczelnione atestowanymi materiałami do granicy odporności ogniowej danej przegrody

- Urządzenia sanitarne. Wszystkie zaprojektowane w budynku wpusty podłogowe wykonane z polipropylenu z odpływem bocznym, dociskowym kołnierzem uszczelniającym i  przeciwkołnierzem ze stali nierdzewnej, dopasowywaną nasadką oraz kratką szczelinową ze stali nierdzewnej. Kratki zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1253 lub normy równoważnej.

### Do wszystkich przyborów sanitarnych zostaną dobrane odpowiednie syfony oraz zawory odcinające.

Szczegóły elementów urządzeń sanitarnych będą uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

## Wentylacja i klimatyzacja

Założono opracowanie systemu wentylacji mechanicznej / klimatyzacji dla całego zakresu objętego projektem.

### Realizacja wentylacji i klimatyzacji w oparciu o istniejące systemy w obiekcie, w wypadku stwierdzenia zbyt małej wydajności obecnego systemu należy zaprojektować dodatkowy system wentylacji i klimatyzacji spełniający obecne przepisy i wymogi w tym 7 krotną wymianę powietrza na godzinę.

### Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną nawiewno – wyciągową z odzyskiem ciepła i ze wstępnych schłodzeniem powietrza /agregat freonowy/.

### W wypadku konieczności zastosowania dodatkowej centrali wywiewno-nawiewnej powietrze nawiewane będzie w centralach nawiewnych, które będą wyposażone w odpowiednie komponenty pozwalające na realizowanie takich procesów uzdatniania powietrza jak:

- Filtracja powietrza na filtrach wstępnych i końcowych

- Odzysk ciepła

- Ogrzewanie powietrza

- Chłodzenie powietrza

### Ogólne założenia dotyczące centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej:

- Centrale zapewnią klimatyzację powietrza (odpowiednia filtracja, osuszanie), ogrzewanie i wstępne chłodzenie),

- wszystkie urządzenia będą posiadać atesty higieniczne zgodnie z przepisami,

- centrale wyposażone w odpowiedniej klasy filtry moduły jonizacji katalitycznej zapewniające utrzymanie odpowiedniej czystości nawiewanego powietrza oraz ograniczenie rozwoju drobnoustrojów,

- System nawiewu i wyciągu powietrza z pomieszczenia MRI zgodnie z wymogami producenta rezonansu magnetycznego.

## Klimatyzacja

### Przyjęto system wentylacji mechanicznej z chłodzeniem.

Alternatywnie po uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie wykonana w wybranych pomieszczeniach o zwiększonych zyskach ciepła instalacja uzupełniona o dodatkowe jednostki w oparciu o centralną instalację dającą możliwość indywidualnej pracy jednostek w systemie autonomicznym grzanie-chłodzenie.

## Instalacja centralnego ogrzewania

### Co do zasady w modernizowanych powierzchniach jeżeli zajdzie taka konieczność należy dostosować istniejącą instalację centralnego ogrzewania do projektowanego układu funkcjonalnego i wyposażenia

### Instalacje grzewcze wykonane jako wodne, pompowe, dwururowe w układzie zamkniętym. Parametry czynnika grzewczego zmienne w zakresie 70/50 ̊C.

- Bilans cieplny zgodnie z normą PN-EN 12831 lub normą równoważną (z późniejszymi zmianami)

- Ewentualne nowe zasilania realizowane poprzez włączenie do istniejących już w budynku pionów.

- Instalacja prowadzona w posadzce. strefie międzysufitowej, piony realizowane w bruzdach ściennych.

- - Stosowane rury tworzywowe z wkładką antydyfuzyjną.

- Doboru grzejników należy dokonane w oparciu o wyliczone zapotrzebowanie ciepła wg PN-EN ISO 13790 lub normy równoważnej.

- - W pomieszczeniach zamontowane grzejniki higieniczne – mocowanie nie niżej niż 0,10m od podłogi i nie bliżej niż 0,10m od lica ściany wykończonej z podejściem ze ściany

## Instalacje elektryczne i słaboprądowe

### Projekt będzie uwzględniać podział pomieszczeń w zależności od stopnia zagrożenia pacjentów porażeniem prądem elektrycznym:

#### Grupa 2 – aparaty elektromedyczne stykają się z pacjentem (głównie rejon serca), a przerwa w zasilaniu może spowodować zagrożenie życia;

#### Grupa 1 – styk bezpośredni z ciałem;

#### Grupa 0 – brak styczności pacjenta z urządzeniami elektromedycznymi. Instalacje elektryczne będą spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC-60364 lub normy równoważnej.

### Instalacje elektryczne zostaną wykonane w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z izolacją bezhalogenową z żyłami oznaczonymi, zgodnie z obowiązującą normą.

### Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego.

### System okablowania oraz wydajność komponentów będzie zgodny  z wymaganiami norm PN-EN 50173-1:2009 lub równoważnymi normami międzynarodowymi, np. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

### Okablowanie strukturalne zgodne z przepisami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 lub normami równoważnymi dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji.

### Założenia użytkownika i przyjęte rozwiązanie systemu okablowania strukturalnego - projekt instalacji teletechnicznych, wdrożenie systemu okablowania strukturalnego, ma na celu stworzenie środowiska sieciowego, które zapewni niezawodną i wydajną pracę warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej.

### Założenia dla instalacji logicznej

#### System okablowania w szafach dystrybucyjnych zakończony na panelach portowych RJ45.

W przypadku konieczności utworzenia nowych pośrednich punktów dystrybuujących (PPD) zostaną wykonane połączenia światłowodowe z istniejącym Głównym Punktem Dystrybucyjnym. Standard zakończeń światłowodowych zostanie uzgodniony z działem IT Zleceniodawcy.

### Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały będą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą.

## Wewnętrzne linie zasilające

### Gniazda zasilające urządzenia diagnostyczne, monitorujące stan pacjentów i podtrzymujące będą podpięte do dedykowanej sieci zabezpieczonej agregatem prądotwórczym.

### zostanie wykonany WLZ z centralnej baterii dla zasilania obwodów oświetlenia ewakuacyjnego i zapasowego zostanie wykonany kablami niepalnymi N)HXH-J PH90z.

### Linie zasilające dla zasilania rozdzielnic – zostanie wykonane zgodnie wymogami PPOŻ.

## Układ zasilania w energię na czas przebudowy

Zakłada się, że podczas przebudowy będą nadal funkcjonować oddziały / jednostki w sąsiedztwie przebudowywanej powierzchni. Spowoduje to konieczność pozostawienia całego istniejącego układu zasilania pozostawiając zasilanie podstawowe i rezerwowe czynnych urządzeń aż do momentu uruchomienia projektowanych. Moment wpięcia instalacji zasilania elektrycznych w porozumieniu i przy nadzorze Zamawiającego. Zamawiający na etapie wykonawstwa wskaże miejsce, z którego można zostanie zasilona teren przebudowy.

## Instalacja oświetleniowa

### Oświetlenie rozwiązane przy pomocy opraw oświetleniowych opartych o technologię LED odpowiednio dobranych w zależności od funkcji i przeznaczenia technologicznego pomieszczeń. Stosowane oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1 lub normy równoważnej oraz wymagania szczegółowe określone dla typów opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2 lub normy równoważnej. Wszystkie oprawy, ze znakiem aprobaty CE i F, wyposażone w źródła światła. Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagań wynikających z polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach.

### Załączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy włączników w poszczególnych pomieszczeniach.

### W pomieszczeniu rezonansu magnetycznego należy zapewnić oświetlenie dodatkowe wbudowane w sufit z wydrukiem uzgodnionej z Zamawiającym grafiki. Wielkość akcentu świetlnego ok 2,4x2,4m

### W instalacji oświetlenia awaryjnego będą stosowane oddzielne oprawy zasilane z CB obiektowej. System oświetlenia awaryjnego zapewniać powinien automatyczny kontroling modułów na zasadzie testu centralnego z centralą monitoringu. System będzie zapewniać właściwy poziom natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej.

### Stopień szczelności oraz czystości opraw oświetleniowych zgodny z miejscem ich eksploatacji – dla pomieszczeń wilgotnych min. IP44.

## Instalacja dla zasilania odbiorów siłowych i gniazd wtyczkowych

### Przewiduje się montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, oraz gniazd zasilających urządzenia specjalistyczne.

### Wszystkie zastosowane gniazda, wyłącznie z wydzielonym stykiem ochronnym.

### W każdym pomieszczeniu zainstalowanie zostanie odpowiednia liczba gniazd wtyczkowych w celu zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie przedłużaczy itp.

### Zasilanie odbiorników specjalistycznych medycznych, technicznych i technologicznych zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi branżowymi.

### We wszystkich projektowanych pomieszczeniach przewiduje się instalacje gniazd wtykowych wykonanych przewodami N2XH-J o przekroju 2,5 mm2, układanymi pod tynkiem i w korytkach kablowych - w przestrzeni między-stropowej na korytarzu.

### Obwody te zasilane będą układzie sieci „TN-S”.

### Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe będą miały bolce ochronne i zasilane będą z obwodów zabezpieczonych wyłącznikami nadmiarowymi z członem zwarciowym i różnicowoprądowym 30mA.

### Gniazda montować na wysokości 0,3 m nad posadzką lub na wysokościach wynikających z technologii medycznej.

### Szczegółową lokalizację gniazd oraz ilość w każdym pomieszczeniu zostaną ustalone z Zleceniodawcą i technologami na etapie projektowania.

### Zastosowana zostanie wyróżniająca się kolorystyka dla gniazd zasilania podstawowego, rezerwowanego i komputerowego DATA. W celu szybkiego rozróżnienia każdy typ posiadać będzie własny kolor ustalony na etapie projektowania z użytkownikiem – jednolity system dla całego szpitala.

## Instalacje gniazd wtyczkowych komputerowych – data

### Przewody zasilające typu N2XH-J żo 3x2,5 mm², 750V prowadzone w korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem. Gniazda komputerowe montowane na wysokości ustalonej z Zleceniodawcą i wykonawcą mebli, gniazda we wspólnych ramkach z instalacją logiczną – punkty elektryczno- logiczne PEL, gniazda 230V wyposażone w klucze i oznaczyć „DATA”. Zasilanie gniazd komputerowych zrealizowane będzie z wydzielonej jednostki UPS. Jednostka UPS przewidziana jest dla zasilania gniazd dedykowanych w projektowanych punktach PEL oraz dodatkowo urządzeń aktywnych umieszczonych w punktach dostępowych. Dla zasilania w/w urządzeń przewiduje się zastosowanie wydzielonego oprzewodowania układanego we wspólnych korytach kablowych. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowymi z członem zwarciowym i różnicowoprądowym 30mA –char. A.

## Osprzęt

### W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzącej zostanie zabudowany będzie osprzęt podtynkowy zwykły, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach między stropowych i w posadzce technicznej oraz częściowo w pomieszczeniach technicznych osprzęt natynkowy. Osprzęt podtynkowy należy montować w puszkach przez przykręcenie wkrętami, a nie na „pazurki”. Proponuje się montaż dobrego jakościowo osprzętu odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, jakie są stosowane w obiektach służby zdrowia.

### Zastosowany osprzęt instalacyjny będzie posiadać niezawodne i wytrzymałe elementy stykowe, charakteryzować się łatwym, szybkim i bezpiecznym montażem, spełniać wymagania polskich norm. Osprzęt będzie dostępny w szerokim asortymencie wzorniczym i kolorystycznym oraz zawierać pełną gamę gniazd wtyczkowych i łączników do stopnia ochrony IP44 włącznie wymaganych do zainstalowania w obiekcie jak również gniazd typu MOSAIC (moduł 45mm). Osprzęt przystosowany do montażu w standardowych puszkach 60mm. Gniazda wtyczkowe powinny być projektowane zgodnie z normą PN-IEC 884-.

### Łączniki instalacyjne będą projektowane zgodnie z normą PN-EN 60669-1:2002 (PN-IEC 60669-1) lub normą równoważną, a łączniki elektroniczne, w tym ściemniacze, zgodnie z normą PN-EN 60669-2-1 lub normą równoważną. Gniazda wtyczkowe będą możliwość przelotowego podłączenia przewodu. Do połączeń w puszkach rozgałęźnych projektować złączki instalacyjne grupy 273 Wago lub równorzędne.

## Stosowane materiały

### Zastosowane w projekcie urządzenia i materiały będą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą.

### Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089) będą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu (dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

### W projekcie będą oznaczone miejsca przejść instalacji przez przegrody pożarowe z podaniem typu zabezpieczenia przejścia.

## Zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie instalacji elektrycznych:

### W obiekcie będą zainstalowane podświetlane znaki bezpieczeństwa zasilane z centralnej baterii i czasie autonomii 3 godz.

### Piktogramy ewakuacyjne naklejone na lampy będą mieć wysokość 15 cm.

## Wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe wykonane będą z zastosowaniem przepustów przez ściany oddzielenia pożarowego o standardzie jakości na poziomie PROMAT, HILTI lub równoważne. Przepusty będą posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż przegroda. Ubytki w tynku należy uzupełnić odpowiednią zaprawą ognioodporną producenta zastosowanych ścian.

### Instalacja SSP będzie wykonana jako uzupełnienie istniejącej instalacji.

### System zaprojektowany w topologii centrali zsieciowanej z istniejącym systemem na obiekcie.

## Instalacja połączeń wyrównawczych

### W części korytarzowej w przestrzeni nadsufitowej zostanie ułożony płaskownik uziemień wyrównawczy FeZn. Do płaskownika zostaną przyłączone wszystkie metalowe elementy wyposażenia, obudowy urządzeń, ciągi koryt kablowych, konstrukcje stropu podwieszanego, grzejniki, ślusarka okienno–drzwiową, metalowe elementy układu wentylacji, piony instalacji wod-kan., metalowy osprzęt sanitarny, instalacja gazów medycznych itp.

## System połączeń wyrównawczych medyczny

Jest to wydzielony system przewidziany dla pomieszczeń grupy 2. System ten polega na budowie dwóch zacisków połączeń wyrównawczych dla każdego pomieszczenia. Pierwszy zacisk ECM przyłączy wszystkie elementy przewodzące obce w pomieszczeniu takie jak:

siatkę miedzianą podłogi półprzewodzącej

metalowe futryny drzwi i okien

kratki wentylacyjne i kanały wentylacyjne

instalację wodną i kanalizacyjną

grzejniki centralnego ogrzewania

konstrukcje stropów podwieszonych

pozostałe elementy przewodzące obce

### Zacisk ECM zostanie wykonany  z płaskownika miedzianego grubości 10 mm i zostanie zainstalowany w rozdzielnicy sieci IT przy zacisku PE odizolowując go od obudowy rozdzielnicy. Zacisk ten zostanie przyłączony do uziemionej magistrali połączeń wyrównawczych medycznych wykonanych z przewodu LY 25.

### Drugi zacisk PE będzie przyłączać wszystkie zaciski ochronne gniazd przyłączeniowych sieci izolowanej IT. Zacisk PE zostanie wykonany z płaskownika miedzianego grubości 10mm i zostanie zainstalowany w rozdzielnicy sieci IT przy zacisku ECM odizolowując go od obudowy rozdzielnicy. Zacisk ten zostanie przyłączony  do szyny PE rozdzielnicy kat. I przewodem LY 25. Pomiędzy zaciskami ECM i PE zostanie wykonany mostek przewodem LY 25.

## Instalacje antystatyczne

### We wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w wykładziny antystatyczne zostanie wykonany instalację do odprowadzania ładunków elektrycznych połączoną z instalacją uziemiającą szpitala za pośrednictwem puszek. W pomieszczeniach medycznych drugiej grupy, zostanie wykonana ochrona przed elektrycznością oraz tych które zostały określone w technologii medycznej.

### Na system składa się podłoga odpowiednio przygotowana do odprowadzania ładunku elektrycznego. Pod wykładziną umieścić paski folii miedzianej o długości 1,5m, do której zostanie przyłączony przewód odprowadzający ładunki. Łączenie zostanie wykonane w puszce pod tynkiem (zlutować folię Cu z przewodem) i puszkę zakryć gipsem. Opisany sposób dotyczy wyrobów firmy ColoRex. W przypadku zastosowania innej podłogi należy sposób odprowadzania ładunku zostanie wykonany zgodnie z DTR danego producenta.

## Ochrona przeciwporażeniowa

### Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowić będzie izolacja podstawowa. Dla kabli przewiduje się izolację o wytrzymałości 1000 V, a dla przewodów 750 V.

### Jako ochronę przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) zostaną zaprojektowane

samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 5 s – dotyczy rozdzielnic głównych i odbiorczych

samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 0,4 s – dotyczy obwodów oświetleniowych, gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych przyłączanych na stałe

sieć izolowana IT – sale zabiegowe i pomieszczenia przygotowania pacjenta; w systemie IT będą stosowane przewody w izolacji na napięcie 1000 V.

### Jako ochronę uzupełniającą zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 0,4 s wspomagane urządzeniami ochronnymi różnicowo-prądowymi (RDC) o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA – dotyczy obwodów gniazd wtykowych.

### Uwaga: W instalacji zasilania komputerów będą stosowane będą wyłączniki różnicowo-prądowe odporne na przepięcia powstałe podczas załączania i wyłączania komputerów (KV/A lub G/A). Aparaty elektryczne, osprzęt i urządzenia odbiorcze będą posiadać do-puszczenia do stosowania w Polsce.

### Przyjęte rozwiązania nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa porażeniowego podczas wykonywania prac wewnątrz rozdzielnic, bezpośrednio na szynach czy zaciskach przyłączeniowych aparatów pozostających pod napięciem. W tych przypadkach należy postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy. Zatem należy wyłączać rozdzielnice czy urządzenia, sprawdzić stan napięcia i w sposób trwały tabliczkami informacyjnymi oznakować zakaz załączania i oznaczyć miejsce pracy. W stacji transformatorowej lub rozdzielnicy głównej należy założyć uziomy przenośne.

### Stosowane narzędzia i sprzęt ochronny a także odzież będą posiadać aktualny atest bezpieczeństwa.

## Ochrona przepięciowa

### Dla zrealizowania ochrony przepięciowej będą zastosowana zostanie ochrona wielostopniowa.

### Pierwszy, podstawowy system ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi stanowią zainstalowane w rozdzielnicy głównej ochronniki przepięciowe oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja.

### W systemie elektroenergetycznym przewiduje się następującą ochronę przepięciową:

ochronniki typu I i II – rozdzielnica główna

ochronniki typu II – rozdzielnice odbiorcze

## Instalacje w sieci IT

## Transformatory z układami przełączającymi będą zainstalowane na poziomie, na którym są używane w wydzielonych wnękach zamykanych drzwiami lub w pomieszczeniu wskazanym przez dział techniczny szpitala. W pierwszym rozwiązaniu zostanie zapewniony wymuszony ruch powietrza we wnęce zapewniający odprowadzenie ciepła (kratka wentylacyjna z wentylatorem u dołu drzwi i rura Spiro z systemu wyciągowego wentylacji na górze wnęki. W drugim przypadku natomiast należy pamiętać o wygrodzeniu przestrzeni, w której będą usytuowane transformatory np. siatką. W obu przypadkach natomiast tablice z zabezpieczeniami odpływowymi należy instalować na poziomie, na którym są używane.

### W zależności od usytuowania transformatorów będą stosowane kable zasilające transformatory o podwyższonej odporności ogniowej NHXH-J PH90 (transformatory zlokalizowane na danym poziomie) bądź kable o podwyższonej odporności ogniowej.

### Kable NHXH-J PH90 zasilające transformatory i pomiędzy transformatorami a tablicami z zabezpieczeniami odpływowymi. Jako zasilanie podstawowe na układy przełączające zostanie podane zasilanie z obwodów UPS. Jako rezerwowane zasilanie należy podać sygnał podtrzymywany przez agregat prądotwórczy. Taki system podłączenia zapewni bezprzerwowe zasilanie na obwodach IT.

### Aparatura elektromedyczna zostanie zasilona z systemu bezpiecznego napięcia w skład, którego wchodzą transformator separacyjny oraz aparatura kontrolna i sterująca. System zostanie zabudowany we wnęce zapewniając wentylację.

### Przekaźnik kontroli stanu izolacji:

rezystancja wewnętrzna Rwewn. > 200 kΩ (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5 lub normy równoważnej: rezystancja wewnętrzna> 100kΩ),

napięcie pomiarowe < 12V DC (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5: lub normy równoważnej U < 25V DC),

prąd pomiarowy < 0,1 mA nawet w stanie zakłócenia (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5: lub normy równoważnej prąd < 1 mA),

metoda pomiarowa izometru jako aktywna – impulsowa;

pomiar rezystancji w granicach 50…500kΩ (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5: lub normy równoważnej Sygnalizacja gdy R ≤ 50kΩ–nie może być możliwości nastawienia mniejszej wartości niż 50kΩ);

kontrola połączenia izometru z siecią i przewodem PE (wymaganie przez DIN VDE 0100-710.531.3.1 lub normy równoważnej);

pomiar prądu obciążenia także podczas przeciążenia np. wskazanie I = 145% In (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5 lub normy równoważnej: Sygnalizacja gdy prąd ≥ In);

ciągły pomiar temperatury uzwojeń transformatora (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5 lub normy równoważnej: Sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalną);

przycisk „TEST” umożliwiający przetestowanie przekaźnika kontroli stanu izolacji.

## System sieci strukturalnej

Okablowanie strukturalne zostanie wykonane w zgodności z obowiązującymi normami :

ISO/IEC 11801,

EN 50173-1,

EN 50174- 1,

EN 50174-2

lub normami równoważnymi dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji.

Założenia użytkownika i przyjęte rozwiązanie systemu okablowania strukturalnego - projekt instalacji teletechnicznych, wdrożenie systemu okablowania strukturalnego, ma na celu stworzenie środowiska sieciowego, które zapewni niezawodną i wydajną pracę warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej. W celu zapewnienia wysokich wymogów parametrów jakościowych i wydajnościowych przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom opisanym poniżej.

System okablowania w szafach dystrybucyjnych ma być zakończony na panelach portowych RJ45. Zostaną zagwarantowane powtarzalne parametry minimum kategorii 6E. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały będą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą.

Dokładne wymagania dotyczące ilości, lokalizacji i typu gniazd sieci logicznej oraz pośrednich punktów dystrybucyjnych zostaną ustalone na etapie projektowania z personelem informatycznym i działem technicznym szpitala. W przypadku konieczności utworzenia nowych pośrednich punktów dystrybuujących (PPD) zostanie wykonany połączenia światłowodowe z istniejącymi PPD.

Nowoprojektowana sieć zostanie wpięta do istniejącego systemu. Przewody okablowania poziomego  ułożone zostaną w ciągach komunikacyjnych na korytku teletechnicznym. Przewody wewnątrz pomieszczeń, podejścia do urządzeń zostaną ułożone w giętkich rurkach PVC pod tynkiem. Przy wciąganiu kabli w rurki i korytka Zostanie pozostawiony przy każdym wypuście odpowiedni odcinek kabla (minimum 0,5m) jako rezerwa montażowa oraz zachowa wszelkie znormalizowane wymogi technologiczne związane z układaniem przewodów UTP/FTP.

## System kontroli dostępu – KDF

Wyposażenie drzwi pomieszczenia rezonansu magnetycznego w:

- Projektowany system KD zbudować w oparciu o architekturę sieciową (system spójny z innymi oddziałami szpitala).

- Kontroler KD zostanie wpięty do projektowanej lokalnej sieci komputerowej (szafa LPD) za pomocą przewodu UTP kat.6.

- System kontroli dostępu zarządzany będzie z istniejącej stacji roboczej z wymaganym oprogramowaniem.

Przy konfigurowaniu systemu KD zostanie uwzględniony aspekt bezpieczeństwa pożarowego i nie ulegnie ograniczaniu możliwości ewakuacji, dlatego projektowany system będzie współpracował z Instalacje pożarowe i ochrona pożarowa

Wszystkie instalacje pożarowe należy wykonać w nawiązaniu i zgodnie z wymogami projektu budowlanego oraz aktualnych przepisów prawa.

## Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz wszystkie dostarczone i zamontowane materiały, urządzenia i elementy wyposażenia – na okres 60 miesięcy (5 lat) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Gwarancja obejmuje wady wykonawcze, materiałowe, montażowe oraz nieprawidłowe działanie urządzeń i instalacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały, urządzenia i elementy dostarczone przez podwykonawców lub innych dostawców, jak za działania własne.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

Zamawiający informuje, iż podany zakres prac nie stanowi katalogu zamkniętego, co oznacza, iż Wykonawca we własnym zakresie powinien dokonać pełnej analizy wymaganych prac stanowiących podstawę oszacowania wartości netto oferty, w oparciu o wykonaną dokumentację do niniejszego postępowania, wytyczne dostawcy aparatu RM, obowiązujące normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane, BHP i p.poż. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracowni rezonansu magnetycznego zgodnie z jej przeznaczeniem.