Załącznik nr 1 do zapytania 1/2026/FEOP – Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów

Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów

| Lp. | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane (jeśli w kolumnie 3„Parametry wymagane” wpisano „TAK” to jeśli oferowane urządzenie spełnia dany parametr to należy w kolumnie nr 4 wpisać „TAK”. Jeśli nie spełnia to należy wpisać „NIE”. Jeśli w kolumnie nr 3 wpisano „Podać” to w kolumnie nr 4 należy podać konkretny oferowany parametr liczbowy. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Część I: | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA: |  |  |
| 0 | Instalacja składająca się z modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 56,7 - 57kWp | Tak |  |
| I | Moduł fotowoltaiczny – parametry pojedynczego modułu |  | Model: ……………………………………………………………. Nazwa producenta: …………………………………………. |
| 1 | Moc maksymalna Pmax(W) ≥ 455W | Podać | Moc maksymalna Pmax(W): ……………W |
| 2 | Sprawność (%) ≥ 22.5% | Podać | Sprawność (%): ……………% |
| 3 | Maksymalne Napięcie Robocze-VMPP (V) ≥ 45 V | Podać | Maksymalne Napięcie Robocze-VMPP (V): …………. V |
| 4 | Maksymalny Prąd Roboczy-IMPP (A) ≥ 10,11 A | Podać | Maksymalny Prąd Roboczy-IMPP (A): ………..A |
| 5 | Współczynnik Temperaturowy Pmax ≥ (-0,29%/°C) | Podać | Współczynnik Temperaturowy Pmax : …………..%/°C |
| 6 | Współczynnik Temperaturowy Voc: ≥ (-0,24%/°C) | Podać | Współczynnik Temperaturowy Voc: ………..%/°C |
| 7 | Min. 25 Lat Gwarancji Produktowej | Podać | Gwarancja Produktowa: ………………..lat |
| 8 | Min. 30 Lat Gwarancji Mocy | Podać | Gwarancji Mocy: ………………lat |
| 9 | Max. 1 % degradacji w pierwszym roku | Podać | Max. …………% degradacji w pierwszym roku |
| 10 | Max. 0,4 % Rocznej Utraty Mocy | Podać | Max. ……….. % Rocznej Utraty Mocy |
| II | Falownik fotowoltaiczny – 1 sztuka |  | Model: ……………………………………………………………. Nazwa producenta: …………………………………………. |
| 1 | Znamionowa moc wyjściowa (W): ≤ 50 000 W | Podać | Znamionowa moc wyjściowa (W): ……….. W |
| 2 | Maks. napięcie wejściowe (V): ≤ 1100 V | Podać | Maks. napięcie wejściowe (V): ………… V |
| 3 | Maks. prąd na MPPT (A): ≤ 30 A | Podać | Maks. prąd na MPPT (A): …………… A |
| 4 | Maks. prąd wejściowy (A): ≤ 20 A | Podać | Maks. prąd wejściowy (A): …………… A |
| 5 | Napięcie startowe (V): ≤ 200 V | Podać | Napięcie startowe (V): …………… V |
| 6 | Zakres napięcia roboczego MPPT (V): nie gorszy niż 200 V ~ 1000V | Podać | Zakres napięcia roboczego MPPT (V): …………. V ~ …………….V |
| 7 | Liczba MPPT: max. 4 | Podać | Liczba MPPT: ……………………. |
| 8 | Maks. prąd wyjściowy (A): ≤ 79,8 A (dla 400Vac) | Podać | Maks. prąd wyjściowy (A): …………..A (dla 400Vac) |
| 9 | Urządzenie odłączające po stronie wejścia | Tak |  |
| 10 | Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak |  |
| 11 | Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC | Tak |  |
| 13 | Monitorowanie awarii łańcucha PV | Tak |  |
| 14 | Ochronnik przeciwprzepięciowy DC | Tak |  |
| 15 | Ochronnik przeciwprzepięciowy AC | Tak |  |
| 16 | Wykrywanie rezystancji izolacji DC | Tak |  |
| 17 | Jednostka monitorująca prąd upływu (RCMU) | Tak |  |
| 18 | Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym | Tak |  |
| 19 | Odbiornik do zdalnego sterowania | Tak |  |
| 20 | Zintegrowana funkcja przeciwdziałania PID | Tak |  |
| 21 | Stopień ochrony: min. IP66 lub równoważny* | Tak |  |
| III | Konstrukcja do dachów pokrytych blacha trapezową, (Dodatkowa informacja:Wysokość hali produkcyjnej od poziomu 0 do najwyższego punktu wynosi 10,5 m. Nachylenie dachu 7 stopni w kierunku południowym. ) | Tak |  |
| IV | Zabezpieczenia przepięć | Tak |  |
| V | Ogranicznik przepięć | Tak |  |
| VI | Rozłączniki bezpiecznikowe | Tak |  |
| VI | Okablowanie | Tak |  |
| VII | Wszystkie elementy instalacji muszą być nowe | Tak |  |
| VIII | Komunikacja: Wi-Fi, LAN, aplikacja do monitoringu online | Tak |  |
| Część II | Prace instalacyjne pod instalację fotowoltaiczną (w tym podłączenie do istniejącej sieci o mocy 50kWp) | Tak |  |
| 1 | Dostawa, montaż rozdzielnicy układu pomiarowego (szafa RPV), telemechaniki RG-PV, konfiguracja, uruchomienie, pomiary elektryczne + EAZ Zgłoszenie mikroinstalacji do OSD i uzgodnienie PPOŻ | Tak |  |
| 2 | Wykopy i wykonanie tras kablowych, wykonanie okablowania | Tak |  |
| 3 | Wymiana istniejącego falownika na nowy falownik sieciowy (dostarczony przez Wykonawcę) o parametrach takich samych jak falownik w Cz. I pkt. II, tj. w nowej instalacji fotowoltaicznej. | Tak |  |
| 4 | Wszystkie w/w elementy muszą być nowe | Tak |  |
| 5. | Wykonawca winien naprawić przedmiot umowy lub wymienić na wolny od wad, w terminie możliwie najkrótszym, nie dłuższym jednak niż 10 dni licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy przedmiotu umowy w ciągu 48 h od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie przedmiotu umowy. | Tak |  |

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

W przypadku gdy Wykonawca w danym parametrze w kolumnie 4 pozostawi puste pole, Zamawiający uzna że ten parametr jest niespełniony.

Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnień w tym zakresie.

.................................................

Podpis Wykonawcy