## Łączniki 2026 - formularz ofert
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego prowadzonego w oparciu o Procedurę udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Rozwój miejskiej infrastruktury ciepłowniczej w Tarnowie poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych w latach 2026-2029” na dostawę, czujników temperatury, sterowników i przetworników (FZO/15/2026/D)– formularz podstawowy. | [8 empty] | 1.23
Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) z dopiskiem LIDER przy nazwie lidera konsorcjum) |  | Adres(y) Wykonawcy(ów) (NIP/PESEL; KRS/CEiDG) (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)
Osoba uprawniona do kontaktów (Imię i nazwisko):
Nr telefonu:
Adres-email:
Zadanie nr 1 - Przyrządy pomiarowe KOD CPV 38410000-2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego
Lp | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego asortymentu określający np. typ, producent, nr katalogowy (Wykonawca wypełnia wpisując zaoferowany asortyment) | j.m. | Ilość | Cena zł netto jednostkowa netto/PLN | Cena netto PLN (E*F) | Cena brutto PLN (G+podatekVAT 23%)
A | B | - | C | D | E | F | G | H
1 | Czujniki do pomiaru temperatury w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonanie z elementem oporowym Pt 1000 | • Rodzaj pomiarowy: PT1000 • Zakres pomiarowy medium: -20..150 °C • Dopuszczalna temperatura otoczenia: -20..70 °C • Długość zanurzeniowa: 80 mm • Materiał osłony: mosiądz • Liczba elementów oporowych: 1 • Ciśnienie nominalne PN: 16 bar • Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529 IP: 54 • Osłona czujnika z mosiądzu: G ½, PN 16 • Parametry podstawowe zgodnie z DIN EN 60751 |  | szt. | 193 |  | 0 | 0
2 | Czujniki do pomiaru temperatury w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonanie z elementem oporowym Pt 100 | • Rodzaj pomiarowy: PT100 • Zakres pomiarowy medium: -20..150 °C • Dopuszczalna temperatura otoczenia: -20..70 °C • Długość zanurzeniowa: 80 mm • Materiał osłony: mosiądz • Liczba elementów oporowych: 1 • Ciśnienie nominalne PN: 16 bar • Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529 IP: 54 • Osłona czujnika z mosiądzu: G ½, PN 16 • Parametry podstawowe zgodnie z DIN EN 60751 |  | szt. | 26 |  | 0 | 0
3 | Czujnik temperatury o krótkiej stałej czasowej. Wykonanie z elementem oporowym Pt 1000 | • Zastosowanie: Do pomiaru szybkich zmian temperatury w wymiennikach ciepła i obwodach zmieszania ciepłej wody użytkowej • Rodzaj pomiarowy: PT1000 • Zakres pomiarowy medium: -50..180 °C • Dopuszczalna temperatura otoczenia: -50..180 °C • Typ budowy: Czujnik zanurzeniowy • Stała czasowa τ: 0,8 s • Ciśnienie nominalne: PN 40 • Długość tulei zanurzeniowej: 110 mm • Głębokość zanurzenia: 80 mm stała • Przyłącze mechaniczne: gwint wkręcany G ½ • Przyłącze elektryczne: swobodne końcówki przewodów zakończone wsuwkami • Długość przewodu przyłączeniowego: 2,5 m • Materiał tulei zanurzeniowej, połączenie gwintowe: CrNiMo • Materiał króćca gwintowanego: CrNiMo • Materiał pierścienia uszczelniającego: FPP • Przewód przyłączeniowy izolacja: silikon • Parametry podstawowe zgodnie z DIN EN 60751 |  | szt. | 28 |  | 0 | 0
4 | Czujnik temperatury zewnętrznej. Wykonanie z elementem oporowym Pt 1000 | • Zastosowanie: Do pomiaru temperatury zewnętrznej • Rodzaj pomiarowy: PT1000 • Zakres pomiarowy medium: -35..85 °C • Dopuszczalna temperatura otoczenia: -35..85 °C • Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529 IP: 65 • Parametry podstawowe zgodnie z DIN EN 60751, klasa B |  | szt. | 60 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zadanie nr 2 System sterowania i kontroli KOD CPV: 42961000-0, 38410000-2 Przyrządy pomiarowe -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego
Lp | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego asortymentu określający np. typ, producent, nr katalogowy (Wykonawca wypełnia wpisując zaoferowany asortyment) | j.m. | Ilość | Cena zł netto jednostkowa netto/PLN | Cena netto PLN (E*F) | Cena brutto PLN (G+podatekVAT 23%)
A | B | - | C | D | E | F | G | H
1 | Przetwornik temperatury: do pomiaru temperatury z czujnikiem Pt100 i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU | ▸ napięcie zasilania 24 V DC ▸ protokół komunikacyjny: MODBUS RTU ▸ bit stopu: 1/1.5/2 ▸ zakres pomiarowy: -100 ÷400 °C ▸ port: RS-485 ▸ sonda temperatury: Pt100 ▸ tryb pracy: SLAVE ▸ prędkość ustawienia: 1200 ÷115200 bit/s ▸ bit danych: 8 ▸ bity parzystości: EVEN/ ODD/ NONE ▸ adres: 1 ÷247 ▸ maksymalny błąd pomiarowy: ± 1°C ▸ wymiary: 1 moduł (18mm) ▸ montaż: szyna 35mm ▸ stopień ochrony: ≥ IP20 |  | szt. | 26 |  | 0 | 0
2 | Sterownik programowalny | ▸ język programowania – FBD ▸ napięcie zasilania 24 V DC ▸ porty komunikacyjne: Ethernet, RS485 ▸ protokoły komunikacyjne: Modbus RTU, Modbus TCP, serwer WWW ▸ powinien posiadać możliwość konfiguracji parametrów komunikacji ▸ ilość wejść: minimum 12 ▸ ilość wejść analogowych: minimum 8 ▸ ilość wyjść: minimum 6 ▸ typ wyjścia: przekaźnikowe ▸ dokładność zegara RTC: ± 2s/dzień ▸ podtrzymanie zegara RTC: minimum 20 dni ▸ trwałość programu: minimum 10 lat ▸ zabezpieczenie przed utratą danych: TAK ▸ wyświetlacz: minimum 4x16 znaków ▸ panel operatora: TAK ▸ serwer www: TAK ▸ stopień ochrony: ≥ IP20 |  | szt. | 30 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt 7 Zapytania ofertowego.
5. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu1.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.
10. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie2 prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie3:
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ………………………………………………………
Ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………….
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie ………………………………………………………………….
……………………………………………………………..
podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty 4
1 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
2 Niepotrzebne skreślić.
3 Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), ma on obowiązek w tym miejscu wskazać: a) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostaw lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; b) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; c) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek doliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4 Podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego)