Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach postępowania firma Polana Sp. z o.o. będzie wymagała wykonania modernizacji basenu w Hotelu Lipowy Most obejmującej modernizację systemu uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz wykonanie robót, dostaw i usług towarzyszących o następujących parametrach i cechach:

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe | TAK |
| 2 | Układ filtracji i obiegu |  |
| 2.1 | Dostawa i montaż pompy filtracyjnej / obiegowej przeznaczonej do wody basenowej, o wydajności nie mniejszej niż 20 m3/h | TAK |
| 2.2 | Moc silnika pompy filtracyjnej min. 1,0 kW | TAK |
| 2.3 | Pompa filtracyjna musi być przystosowana do ciągłej pracy w instalacji basenowej i wykonana z materiałów odpornych na wodę basenową oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody | TAK |
| 2.4 | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego włączenia pompy do istniejącego układu technologicznego, w tym armatury odcinającej, połączeń i elementów montażowych. | TAK |
| 3 | Dezynfekcja UV i ozonowanie |  |
| 3.1 | Dostawa i montaż urządzeń wspomagających dezynfekcję wody z wykorzystaniem technologii UV + ozonowanie – min. 2 kpl. | TAK |
| 3.2 | Każde urządzenie UV musi być przeznaczone do pracy w instalacjach basenowych o wydajności nie mniejszej niż 20 m3/h | TAK |
| 3.3 | Zamawiający preferuje rozwiązania wykorzystujące bispektralne promienniki UV stosowane w technologii UV + ozonowanie | TAK |
| 3.4 | Komora urządzenia UV musi być wykonana z materiałów odpornych na środowisko pracy instalacji basenowej, a urządzenie musi być przystosowane do pracy przy ciśnieniu roboczym właściwym dla instalacji basenowej | TAK |
| 3.5 | Dostawa żarników do lampy UV min. 4 sztuki o mocy min. 180 W | TAK |
| 4 | Automatyka i dozowanie chemii |  |
| 4.1 | Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych stacji pomiarowo-dozujących przeznaczonych do obsługi istniejącego basenu oraz wanny SPA / jacuzzi | TAK |
| 4.2 | Liczba stacji dozujących: min. 2 kpl., przy czym rozwiązanie ma zapewniać niezależną obsługę basenu i wanny SPA / jacuzzi | TAK |
| 4.3 | Stacje muszą umożliwiać co najmniej ciągły pomiar i regulację parametrów: pH, chlor wolny oraz potencjał redox (ORP) | TAK |
| 4.4 | Zakres pomiaru pH: 0–14 | TAK |
| 4.5 | Zakres pomiaru potencjału redox (ORP): co najmniej 0–2000 mV lub zakres równoważny nie gorszy funkcjonalnie | TAK |
| 4.6 | Zakres pomiaru chloru wolnego: co najmniej 0–2,0 mg/l lub zakres równoważny nie gorszy funkcjonalnie | TAK |
| 4.7 | System powinien umożliwiać dodatkowo pomiar chloru całkowitego w zakresie co najmniej 0–5,0 mg/l. | TAK |
| 4.8 | Sonda chloru wolnego: membranowa, z wymienną membraną i elektrolitem, kompatybilna z oferowaną stacją dozującą, zakres pomiarowy co najmniej 0–2 ppm / 0–2,0 mg/l | TAK |
| 4.9 | Sonda pH kompatybilna z oferowaną stacją dozującą, przeznaczona do ciągłej pracy w technologii basenowej, zakres pomiarowy co najmniej 0–14 pH | TAK |
| 4.10 | Sonda redox (ORP) kompatybilna z oferowaną stacją dozującą, przeznaczona do ciągłej pracy w technologii basenowej, zakres pomiarowy co najmniej 0–2000 mV | TAK |
| 4.11 | Sposób sterowania: manualny i automatyczny | TAK |
| 4.12 | Sterownik musi posiadać wyświetlacz umożliwiający bieżący odczyt parametrów pracy i konfigurację urządzenia; dopuszcza się ekran dotykowy | TAK |
| 4.13 | Wymagana funkcja zapisu historii parametrów pracy i zdarzeń eksploatacyjnych | TAK |
| 4.14 | Wymagana możliwość zdalnego dostępu serwisowego lub zdalnego podglądu parametrów pracy | TAK |
| 4.15 | Wykonawca dostarczy kompletne wyposażenie montażowe i przyłączeniowe, w tym elementy dozujące, przewody, armaturę, uchwyty, osprzęt oraz tablice / elementy montażowe wymagane do prawidłowej pracy systemu | TAK |
| 5 | Sondy kompatybilne ze stacjami dozującymi |  |
| 5.1 | Dostawa 2 szt. sond membranowych do badania chloru wolnego kompatybilnych ze stacjami dozującymi | TAK |
| 5.2 | Dostawa 2 szt. sond do badania pH kompatybilnych ze stacjami dozującymi | TAK |
| 5.3 | Dostawa 2 szt. sond do badania redox kompatybilnych ze stacjami dozującymi | TAK |
| 5.4 | Układ pomiarowy musi umożliwiać kontrolę parametrów jakości wody wymaganych dla pływalni zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach | TAK |
| 6 | Fotometr do badania wody |  |
| 6.1 | Dostawa fotometru / kolorymetru cyfrowego do analizy wody basenowej | TAK |
| 6.2 | Fotometr musi umożliwiać pomiar co najmniej: chlor wolny, chlor całkowity, pH | TAK |
| 6.3 | Minimalne zakresy pomiarowe: chlor 0,01–6,0 mg/l, pH 6,5–8,4 | TAK |
| 6.4 | Optyka: diody LED + filtry interferencyjne | TAK |
| 6.5 | Urządzenie nie może być wyłącznie testerem wizualnym / komparatorem | TAK |
| 6.6 | Wodoszczelność: min. IP67, dopuszcza się wyższą klasę ochrony | TAK |
| 6.7 | Pamięć: min. 16 wyników z datą i czasem | TAK |
| 6.8 | Kalibracja fabryczna oraz możliwość kalibracji użytkownika / przywrócenia ustawień fabrycznych | TAK |
| 7 | Automatyczne dolewanie wody |  |
| 7.1 | Dostawa i montaż automatycznego dolewania wody do zbiornika wyrównawczego | TAK |
| 7.2 | Układ dolewania wody: D-25 + elektrozawór ¾" | TAK |
| 7.3 | Materiał korpusu armatury: mosiądz lub stal nierdzewna; materiały uszczelnień co najmniej klasy FKM, NBR, EPDM | TAK |
| 8 | W ramach zamówienia wymagany jest kompletny montaż i uruchomienie całości technologii | TAK |
| 9 | Wykonawca przeprowadzi rozruch technologiczny, regulację i sprawdzenie działania wszystkich dostarczonych urządzeń | TAK |
| 10 | Uruchomienie i instruktaż dla obsługi – szkolenie podstawowe | TAK |
| 11 | Czas reakcji serwisu - liczony od chwili skutecznego zgłoszenia awarii, usterki lub wady drogą mailową oraz telefoniczną do chwili przyjazdu na miejsce Zamawiającego i przystąpienia do czynności serwisowych. Maksymalnie 120 godzin | TAK |
| 12 | Gwarancja - min 24 miesięcy po podpisaniu protokołu odbioru u Zamawiającego | TAK |
| 13 | Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie 24 miesięcznego okresu gwarancji. Przez bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji Zamawiający rozumie wykonywanie bez dodatkowego wynagrodzenia okresowych przeglądów technicznych zamontowanej technologii basenowej, obejmujących co najmniej kontrolę stanu technicznego urządzeń i instalacji objętych zamówieniem, w szczególności układu filtracji, układu uzdatniania i dezynfekcji wody, urządzeń UV i ozonowania, automatycznych stacji dozujących, sond pomiarowych, armatury, instalacji elektrycznej, układów sterowania oraz poprawności pracy całego systemu, minimum raz w roku. | TAK |