GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

- Zestawienie gwarantowanych parametrów technicznych przedstawiono w Tabeli 1 i Tabeli 2.

Tabela 1 Gwarantowane Parametry Techniczne grupy A

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartości |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Emisje zanieczyszczeń |  | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów |
|  | Stężenie tlenków azotu (NOx)2) (spaliny suche, przeliczone na 5% O2) | mg/m3u |  |
|  | Stężenie tlenków węgla (CO) (spaliny suche, przeliczone na 5% O2) | mg/m3u |  |
|  | Poziom hałasu na terenach normowanych |  | Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym lokalnymi |
|  | W odniesieniu do pory dnia (w godzinach 6:00-22:00) | dB(A) |  |
|  | W odniesieniu do pory nocy (w godzinach 22:00-6:00) | dB(A) |  |
|  | Przekroczenie poziomu drgań urządzeń w zakresie Umowy mierzonego wg Polskich Norm |  | Zgodnie z obowiązującymi przepisami |

Tabela 2 Parametry gwarantowane grupy B – deklarowane przez Wykonawcę

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartości1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc elektryczna brutto | kWe | 180 ≤Pb < 210 ...... |
|  | Sprawność elektryczna brutto - wg wzoru poniższego pkt 2.2. - dla cosφ=1 | % | ηe > 36 ...... |
|  | Moc cieplna wysokotemperaturowa | kWt | 190 < Pc < 260 ...... |
|  | Sprawność ogólna układu kogeneracji | % | ηo > 82 ...... |
|  | Dyspozycyjność w Okresie Gwarancji | % | Dr B ≥ 93 ...... |

- Podane wartości będą odpowiadały określonym w tabeli ograniczeniom.

- Zamawiający wymaga osiągnięcie wskazanych norm emisji NOx bez stosowania dodatkowych instalacji odazotowania spalin w tym instalacji typu SCR i SNCR.

- Poniżej omówiono szczegółowe wymagania określonych powyżej parametrów Grupy B.

  - Moc elektryczna brutto

Wykonawca gwarantuje osiągnięcie przez układ kogeneracyjny trwałej mocy elektrycznej brutto określonej w Tabeli 2, poz. 1 wyznaczonej, jako moc na zaciskach generatora z uwzględnieniem mocy wzbudzenia, po zsynchronizowaniu z siecią dystrybucyjną i przy nominalnej produkcji ciepła.

  - Sprawność elektryczna brutto

Wykonawca gwarantuje osiągniecie przez Układ Kogeneracyjny sprawności produkcji energii elektrycznej brutto przy 100% obciążeniu, określonej w Tabeli 2, poz. 2, liczonej jako wykorzystanie energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej brutto wyznaczoną zgodnie z poniższym wzorem:

ηe   =Pn B×Wu3600[%]

Pn	– moc brutto wyrażoną w [kWe] (poz. 1 w Tabeli 2),

B	– zużycie paliwa gazowego przez Układ Kogeneracyjny w [Nm3/h],

Wu  – wartość opałowa gazu ziemnego wyrażona w [MJ/Nm3],

Próba przeprowadzona zostanie przy obciążeniu nominalnym – przy pracy z mocą określoną w poz. 1 w Tabeli 2.

  - Moc cieplna wysokotemperaturowa

Wykonawca gwarantuje osiągnięcie w sposób ciągły przez Układ Kogeneracyjny mocy cieplnej wysokotemperaturowej określonej w Tabeli 2 poz. 3.

  - Sprawność ogólna

Wykonawca gwarantuje osiągnięcie sprawności ogólnej Układu Kogeneracyjnego produkcji energii elektrycznej i ciepła, definiowaną zgodnie z poniższym wzorem:

ηo   =Pn +Pc B×Wu/3600 [%]

Pn	– moc elektryczna brutto wyrażona w [kWe] (poz. 1 w Tabeli 2),

Pc	– moc cieplna wysokotemperaturowa wyrażona w [kWt] (poz. 3 w Tabeli 2),

B 	– zużycie paliwa gazowego przez Układ Kogeneracyjny w [Nm3/h],

Wu  – wartość opałowa gazu ziemnego wyrażona w [MJ/Nm3],

Próba przeprowadzona zostanie przy obciążeniu nominalnym – przy pracy z mocą określoną w poz. 1 i 3 w Tabeli 2.

  - Dyspozycyjność

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie gwarantowanej dyspozycyjności określonej w poz. 5 w Tabeli 2 liczonej osobno dla każdego roku Okresu Gwarancji.

Dyspozycyjność jest zdefiniowana zgodnie z poniższym wzorem.

Dr Bn=8760-Tn pp-Tn pa8760⋅100%

gdzie:

Dr B – dyspozycyjność dla jednego roku Okresu Gwarancji,

Tr pp – czas postoju planowego agregatu w ciągu roku [h]

Tr pa – czas pozostawania agregatu w stanie awarii w ciągu roku [h],

n – dany 12-miesięczny bieg Okresu Gwarancji.

Długości postojów planowych w Okresie Gwarancji będzie zgodna z deklarowanym przez Wykonawcę Programem Obsługi Serwisowej – Załącznik 1 do Umowy serwisowej.

Zagwarantowana dyspozycyjność będzie dotrzymana przy założeniu wykonania przez Zamawiającego wszystkich czynności obsługowych zgodnie z uzgodnioną dokumentacją eksploatacyjną.

Czas pozostawania Agregatu Kogeneracyjnego w stanie awarii definiowany jest jako czas od momentu utraty przez agregat możliwości uzyskania mocy nominalnej z powodu awarii agregatu bądź innych urządzeń EC Dywity zabudowanych w trakcie realizacji Inwestycji bezpośrednio powiązanych z agregatem kogeneracyjnym uniemożliwiających pracę agregatu z mocą nominalną, do momentu uzyskania tej możliwości.

Czas postoju planowego Agregatów Kogeneracyjnych jest mierzony od momentu wyłączenia agregatu z powodu remontu, przeglądu lub konserwacji do momentu możliwości uzyskania mocy nominalnej.

- Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych grupy A i B zostaną przeprowadzone w terminach na zasadach określonych pkt 7.

- Weryfikacja Gwarantowanych Parametrów Technicznych grupy A i B w Okresie Gwarancji zostanie przeprowadzona na zasadach określonych w pkt 8. Analiza Dyspozycyjności będzie prowadzona i rejestrowana przez cały okres gwarancji.

- Wartość opałowa gazu ziemnego zostanie określona jako

Wd=Qs∙0,9

gdzie:

Wd – wartość opałowa

Qs – ciepło spalania dla ORCS060010 zgodnie z https://orcs.psgaz.pl/

- Pomiary hałasu będą realizowane wg poniższych zasad:

  - Gwarantowana wielkość będzie zmierzona podczas normalnej pracy urządzenia z maksymalnym obciążeniem.

  - Pomiary hałasu realizowane będą na granicy działki oraz – w uzasadnionych przypadkach – na terenach sąsiednich, zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi. Pomiary powinny być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium badawcze posiadające stosowne uprawnienia w zakresie pomiarów hałasu w środowisku.

  - Obliczenie średniego poziomu dźwięku na powierzchni pomiarowej oraz poprawki uwzględniające hałas tła, będą przeprowadzone zgodnie normami:

    - PN-EN ISO 3744 "Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna.”

    - PN-EN ISO 3746 „Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna.”

- Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych

  - Przed przekazaniem instalacji do Eksploatacji Wykonawca wykaże, że instalacja osiąga parametry nominalne w sposób ciągły, w tym, że dotrzymane zostaną wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A i B, z zastrzeżeniem, że analiza dyspozycyjności będzie prowadzona i rejestrowana przez cały okres gwarancji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprawozdanie z Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych w terminie do 21 dni od ich zakończenia.

  - Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych będą wykonywane przez niezależny podmiot posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, zaakceptowany wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych będą przeprowadzone w oparciu o program i metodykę pomiarów dla instalacji, przygotowane przez podmiot wykonujący pomiary w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą.

  - Kontrolę nad wykonaniem pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych sprawują wspólnie Zamawiający i Wykonawca.

  - Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

  - Sprawozdanie wraz z wynikami pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych będą dostarczone Zamawiającemu niezwłocznie po ich otrzymaniu. Jeżeli pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych wykażą, że jeden lub więcej parametrów nie został osiągnięty, Wykonawca, na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usunie przyczynę takiego niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych. Po usunięciu przyczyn niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Wykonawca niezwłocznie przeprowadzi na własny koszt, ale przez firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego, powtórne pomiary niedotrzymanych Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie z ich przeprowadzenia.

  - Wykonawca w projekcie technicznym instalacji przewidzi, a następnie wykona elementy, które są potrzebne do wykonania Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Grupy B takie, jak m.in.: ruchowe przyrządy pomiarowe, specjalne króćce pomiarowe, podesty stałe lub tymczasowe, itd. Jeżeli na podstawie programu pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Grupy B zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych elementów, to ich wykonanie będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach obowiązków Wykonawcy i Wynagrodzenia Umownego.

- Gwarancyjne Pomiary Parametrów Gwarantowanych zwane dalej Gwarancyjne Pomiary

  - Gwarancyjne Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B mają za zadanie sprawdzenie, czy instalacja charakteryzuje się właściwościami określonymi w Tabeli 1 i Tabeli 2.

  - Zamawiający może zlecić wykonanie Gwarancyjnych Pomiarów w dowolnym momencie Okresu Gwarancji, jednak nie później niż 90 dni przed upływem jej terminu, powiadamiając Wykonawcę o swym zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem Pomiarów. Przed rozpoczęciem Gwarancyjnych Pomiarów, Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do danych eksploatacyjnych, celem sprawdzenia czy instalacja była prowadzona zgodnie z Instrukcjami Eksploatacji. Zamawiający przed rozpoczęciem Pomiarów na własny koszt przygotuje instalację przed przystąpieniem do Gwarancyjnych Pomiarów. Gwarancyjne Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Grupy B wykona niezależny podmiot zatrudniony przez Zamawiającego, posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

  - Koszty Gwarancyjnych Pomiarów zostaną poniesione przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu 8.4 poniżej.

  - W przypadku nieosiągnięcia któregokolwiek z Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A lub Grupy B Wykonawca, na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnym z Umową, usunie przyczynę ich niedotrzymania, a następnie na własny koszt przeprowadzi ponowne Gwarancyjne Pomiary niedotrzymanych Gwarantowanych Parametrów Technicznych.

  - Gwarancyjne Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Grupy B zostaną przeprowadzone w oparciu o program i metodykę pomiarów dla instalacji, przygotowane przez podmiot dokonujący pomiarów w uzgodnieniu ze Stronami. Program ten będzie zgodny z Umową i będzie umożliwiał pomiar Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Grupy B.

  - Wykonanie Gwarancyjnych Pomiarów (oraz ewentualnych dodatkowych Gwarancyjnych Pomiarów) zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony Protokołem Zakończenia Gwarancyjnych Pomiarów.