Szczecin, dnia 28.01.2026 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR FENG/2/2026**

1. **Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta**

BARTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

64-730 Wieleń, Rosko 34

NIP: 7632156154

**Miejsce realizacji:**

Karaś 18C, 14-200 Karaś

Kontakt:

Komunikacja z Zamawiającym musi odbywać się za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności

**2. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac instalacyjnych związanych z działaniem tunelu zamrażalniczego – fluidyzacyjnego w technologii IQF zasilanego amoniakiem, przystosowanego do pracy w systemie pompowym lub grawitacyjnym.

**Podstawowy zakres prac instalacyjnych:**

* **Dostawa i montaż dedykowanego amoniakalnego oddzielacza cieczy (POC) w wykonaniu specjalnym:** Kompletny węzeł technologiczny o wydajności chłodniczej do **1000 kW**, o pojemności minimalnej V=2,4 m3 zaprojektowany do niskociśnieniowego zasilania tunelu zamrażalniczego. Temperatura parowania To=-40C. Zbiornik wyposażony w pełną armaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczającą oraz osprzęt procesowy niezbędny do stabilizacji parametrów wrzenia czynnika chłodniczego.

Wykonanie zbiornika zgodnie z wymogami PN378 i dyrektywą 2014/68/UE lub równoważną.

* **Dostawa mobilnej stacji operatorskiej (HMI/SCADA):** Wdrożenie zdalnego terminala dostępowego umożliwiającego pełną wizualizację parametrów pracy układu, monitoring alarmów oraz korektę nastaw technologicznych z dowolnego miejsca w obrębie obiektu.
* **Dostawa nowej automatycznej stacji zaworowej** dla tunelu zamrażalniczego o wydajności Qo=1000 kW i temperaturze parowania amoniaku To=-40C.
* **Integracja systemów elektro-sterowniczych:** Dostawa i instalacja rozdzielnic elektrycznych wyposażonych w sterowniki PLC. System obejmuje logikę sterowania pracą zbiornika POC, zarządzanie algorytmami stacji zaworowej tunelu oraz pełną komunikację z systemem nadrzędnym tunelu zamrażalniczego.
* **Budowa magistralnego kolektora ssawnego amoniaku:** Wykonanie głównego rurociągu zbiorczego w przestrzeni technicznej maszynowni DN300 oraz poddaszu technicznym. Kolektor umożliwi integrację wszystkich jednostek sprężarkowych, istniejących oddzielaczy cieczy (S23 i S24) oraz nowo projektowanego zbiornika POC w jeden spójny system niskiego ciśnienia. Kolektor będzie wykonany ze stali P235GH, P265GH i P355NH.
* **Modernizacja rurociągów zasilających (cieczowych):** Przebudowa i dostosowanie istniejących linii doprowadzających ciekły amoniak w celu zapewnienia nominalnego strumienia zasilania dla nowego zbiornika POC obsługującego tunel IQF.
* **Optymalizacja hydrauliczna obiegu pompowego:** Modernizacja układu tłocznego i ssawnego pomp amoniakalnych przy zbiornikach S23 i S24, mająca na celu poprawę charakterystyki przepływu, redukcję oporów miejscowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej transportu czynnika.
* **Projekt i wykonanie wzmocnień strukturalnych:** Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nośnej maszynowni. Zadanie ma na celu bezpieczne przeniesienie obciążeń stałych i dynamicznych wynikających z montażu nowych kolektorów wielkogabarytowych.
* Prace montażowe (hydrauliczne),
* Prace montażowe (izolacyjne),
* Prace montażowe (elektryczne, sterowanie)
* Wykonanie dodatkowych zmian algorytmu pracy dla komór:
  + - Praca komór z ograniczoną wydajnością dla przy pracujących obu tunelach
    - Praca komór z obniżoną nastawą temperatury w komorze – domrażanie w okresie braku pracy przynajmniej jednego tunelu (bank energii)
* Uruchomienie i regulacja pracy tunelu zamrażalniczego

Pozostałe wymagania:

Gwarancja: min 24 miesiące

Termin realizacji: max 90 dni

Warunki płatności: zaliczka przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia: max 30%

**WAŻNE:**

W związku z faktem, iż Zamawiający nie jest w posiadaniu dokładnego przedmiaru koniecznych do wykonania prac oraz w związku ze specyfiką prac i miejsca instalacji **zdecydowanie rekomendowana jest wizja lokalna** dla poprawnego oszacowania zakresu niezbędnych do wykonania prac. Zamawiający nie odpowiada za niepoprawne oszacowanie zakresu koniecznych do wykonania prac i w związku z tym za niepoprawne szacowanie ceny. Nie przewiduje też udzielania zamówień dodatkowych w związku z realizacją Zamówienia. Zamawiający udostępnia obecność osoby od strony Zamawiającego w okresie od 29.01.2026 do 20.02.2026. Dokładny termin ustalony powinien być po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału i ustaleniu godziny.

Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej i umówienie jej terminu: kontakt z Panem Januszem Licznerskim, tel. +48 786 812 485.

**Kod CPV:**

42513000-5 (Urządzenia chłodnicze i mrożące)

45232000-2 (roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli)

44160000-9 (rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

[44163200-2](https://www.google.com/search?q=44163200-2&oq=cpv+w%C4%99%C5%BCe%C5%82+technologiczny&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTExMTY2ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBjqbn36AB8sefSGPnRhOB0u2mxN3fAJvyT6dQ1Sck7nIe08cJPxi2gy9AN7P6dLz8M3nA_YRYN6Ak9eDCaZ9tWG1gfWdRls2awxy0H7GkniHPNitbeSi3H2Dr3Zb1A1TNlbu0iJnK3GCiPv6R8-BrvG7WVzVA--cPmNea0e3gcXGs&csui=3&ved=2ahUKEwj_89f2qa6SAxVzU1UIHVGNJxcQgK4QegQIARAD) (osprzęt do przewodów rurowych)

42113160-3 (Oddzielacze cieczy)

38820000-9 (Urządzenia zdalnie sterowane)

31224500-7 (Terminale)

42130000-9 (Krany, kurki, zawory i podobna armatura)

45317300-5 (elektryczne urządzenia rozdzielcze)

45220000-5 (Roboty inżynieryjne i budowlane)

45332200-5 (Roboty instalacyjne hydrauliczne)

45320000-6 (Roboty izolacyjne)

45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne)

**3. Warunku udziału w postępowaniu**

* 1. **Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:**

Wykonawca w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał z należytą starannością oraz prawidłowo ukończył dostawy oraz montaż minimum 3 prace instalacyjne związane z działaniem tuneli zamrażalniczych fluidyzacyjnych w technologii IQF zasilanych amoniakiem. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie przedstawionych 3 referencji/bezusterkowy protokół odbioru należytego wykonania przedmiotu Zamówienia.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wiedzy i doświadczenia: Wykaz wykonanych prac na formularzu ofertowym oraz potwierdzenie należytego wykonania prac (bezusterkowy protokół odbioru / referencje). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych dokumentów, na co Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę.

* 1. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia, własnej oraz podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji Zamówienia), przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 1 000 000,00 (słownie: jeden milion euro) (lub równowartość tej kwoty) za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia. Zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powinny być objęte szkody na osobie i na mieniu wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z wykonywaniem Umowy.

Dokument sytuacja ekonomiczna i finansowa: kopia ważnej polisy ubezpieczeniowej.

**4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Waga |
| Cena | 70% |
| Czas realizacji | 20% |
| Okres gwarancji | 10% |

5. **Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.**

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego:

PC = (CN/CR) X 60, gdzie:

PC – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

CN – najniższa zaoferowana cena

CR – cena z rozpatrywanej oferty

60– waga kryterium

Liczba punktów w kryterium „czas realizacji” będzie przyznawana według poniższego:

Za okres realizacji 90 dni (minimalny ustalony okres realizacji) – 0 pkt.

Za każde skrócenie okresu realizacji punkty będą liczone według poniższego wzoru

Obliczenie punktów za czas realizacji dokonane zostanie według wzoru:

Pc = Cn / Cb x 30

gdzie:

Pc – ilość punktów za kryterium czasu realizacji,

Cn – najkrótszy czas realizacji spośród zgłoszonych ofert,

Cb – czas realizacji zadeklarowany w badanej ofercie

30 - waga

Liczba punktów w kryterium „reakcja serwisowa w okresie gwarancji” będzie przyznawana według poniższego:

Liczba punktów w kryterium „reakcja serwisowa w okresie gwarancji” skrót (RS) będzie przyznawana według poniższego schematu:

maksymalnie 10 punktów

RS – max 120 h – 0 pkt.

RS – max 96 h – 4 pkt.

RS – max 72 h – 6 pkt.

RS – max 48 h – 8 pkt

RS – max 24 h i mniej – 10 pkt

* + 1. **Termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 28.02.2026

Ofertę należy złożyć w formie:

* w systemie na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

**7. Termin realizacji umowy.**

Termin wykonania zamówienia: do maksymalnie 90 dni od podpisania umowy

Zamawiający zastrzega, że za opóźnienia w terminie realizacji Zamówienia będzie naliczał kary 0,5% za każdy dzień opóźnienia

**8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).**

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z wnioskodawcą. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy polegające w szczególności na:

* 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  3. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. podmioty:

* 1. wymienione w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  2. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  3. których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

9. **Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia**

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3. Zmiana terminów realizacji umowy może mieć miejsce w następujących przypadkach:
   1. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,
   2. wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;
   3. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
   4. konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,
   5. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Zamówienia.
4. Umowa może być zmieniona, gdy jej zmiana leży w interesie Zamawiającego, a Wykonawca nie wnosi sprzeciwu, aby proponowanych zmian dokonać.

**10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

**11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą**

Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego Zapytania

Oferta musi zawierać następujące elementy:

1. Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
2. Datę przygotowania i termin ważności oferty
3. Okres gwarancji,
4. Cenę całkowitą netto i brutto,
5. Warunki i termin płatności
6. Wypełniony formularz spełniania wymagań
7. Okres realizacji przedmiotu oferty,
8. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
9. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty wraz z potwierdzeniem umocowania danej osoby do złożenia oferty (wyciąg z właściwego rejestru, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy))

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – wg wzoru Załącznik 1
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniom – wg wzoru Załącznik 2
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów udziału w postępowaniu

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty, jeśli któryś z brakujących elementów uniemożliwi jej ocenę. Zamawiający może zwrócić się do oferentów o uzupełnienie brakujących elementów oferty mail’em – w takim przypadku na uzupełnienie dokumentów Wykonawca będzie miał 3 dni.

**12.Informacje dodatkowe**

1. Termin związania ofertą upływa po 60 dniach, licząc od terminu składania ofert.
2. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, do porównania ofert będzie używany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień na składanie ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
4. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny,
5. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,
6. unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację Zamówienia.

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych;
2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku wykluczeń
3. Załącznik nr 3 – formularz ofertowy