Zał. 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. CZĘŚĆ TYTUŁOWA

1. NAZWA ZADANIA:

Opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń oraz dostawa i montaż wysokosprawnych pomp ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda, modernizacja systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, odzysk ciepła z procesu technologicznego, chillery do central wentylacyjnych oraz wymiana grzejników na bardziej efektywne / podłączenie do pomp ciepła w budynkach Firmy VALVEX S.A. w Jordanowie w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w firmie Valvex S.A.” Kredyt ekologiczny FENG.03.01-IP.03-535/24

2. ADRES PRZEDSIĘWZIĘCIA:

VALVEX S.A.

ul. Nad Skawą 2

34-240 Jordanów

3. ZAMAWIAJĄCY:

VALVEX S.A.

ul. Nad Skawą 2

34-240 Jordanów

4. NAZWY I KODY CPV:

II. CZĘŚĆ OPISOWA:

1. OGÓLNY OPIS:

Głównym celem planowanych działań jest kompleksowa modernizacja systemu grzewczego i wentylacji mechanicznej oraz zastosowanie systemu odzysku energii wraz z niezbędną dokumentacją projektową. Efektem ekonomicznym i ekologicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków związanych z ogrzewaniem budynków oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów emitowanych przy produkcji energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych. Zakres prac dotyczy hal produkcyjnych Firmy VALVEX S.A.

Inwestycja spełnia wymogi trwałości efektu ekologicznego poprzez demontaż nieefektywnych elementów istniejących instalacji.

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1 Wykonanie niezbędnych projektów, dobór urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i urządzeń do odzysku ciepła do poszczególnych systemów poddawanych modernizacji.

2.2 Budowa kompletnych układów pomp ciepła, wentylacji mechanicznej, systemu do odzysku ciepła z procesu produkcyjnego.

2.3 Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wszystkich instalacji.

  - Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, Przygotowanie instrukcji eksploatacji instalacji, aktualizacja schematów i instrukcji eksploatacji rozdzielnic oraz innych niezbędnych dokumentów zgodnie z wykonanymi pracami.

  - Przeszkolenie obsługi obiektu.

  - Przekazanie wykonanych obiektów do użytkowania zgodnie z procedurą odbioru końcowego.

3. OPIS ZAKRESU PRAC:

Poniżej zestawiono podsumowanie prac wybranych do realizacji.

- Budynek nr 4 – magazyn stali:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 4 systemy pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 4 grzejniki elektryczne w pomieszczeniach socjalnych, 1 sztuka 1,5 kW, 1 sztuka 2 kW, 2 sztuki po 0,5 kW (grzejniki elektryczne stosowane wyłącznie w pomieszczeniach socjalnych i technicznych o niskim zapotrzebowaniu, jako rozwiązanie uzupełniające).

- Budynek nr 8 – hala nr 1:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 12 systemów pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 2 pomp ciepła powietrze-woda wraz niezbędnym osprzętem, buforem/sprzęgłem - jeden system dla pomieszczeń numer 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 (oznaczenia w audycie budynku, obliczone w audycie obciążenie grzewcze na cele CO – 10,5 kW, układ bez CWU, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń – 3,86), drugi system dla pomieszczeń 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 (oznaczenia w audycie budynku, obliczone w audycie obciążenie grzewcze na cele CO – 7,6 kW, układ bez CWU, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń – 3,49).

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 1 system pompy ciepła powietrze-powietrze (klimatyzacja typu split w funkcji grzania) dla pomieszczenia technicznego nr 7 (oznaczenie w audycie budynku)

- Budynek nr 9 – hala nr 2:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 10 systemów pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 1 pompa ciepła powietrze-woda wraz niezbędnym osprzętem, buforem/sprzęgłem - jeden system dla pomieszczeń numer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (oznaczenia w audycie budynku, obliczone w audycie obciążenie grzewcze na cele CO – 5,6 kW, układ bez CWU, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń – 3,53). Zaleca się wymianę grzejników favier na grzejniki stalowe płytowe - 2 sztuki.

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 2 systemy pompy ciepła powietrze-powietrze (klimatyzacja typu split w funkcji grzania) dla pomieszczenia 16 i 17 (oznaczenie w audycie budynku)

- Budynek nr 10 – hala nr 3:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 7 systemów pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – dla pomieszczeń nr 2, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 8 (oznaczenie w audycie budynku), założono montaż 6 grzejników elektrycznych, 2 sztuki po 1,5 kW, 2 sztuki po 0,5 kW, 2 sztuki po 0,75 kW (grzejniki elektryczne stosowane wyłącznie w pomieszczeniach socjalnych i technicznych o niskim zapotrzebowaniu, jako rozwiązanie uzupełniające).

- Budynek nr 11 – hala nr 4:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 8 systemów pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 3 pomp ciepła powietrze-woda wraz niezbędnym osprzętem, buforem/sprzęgłem - jeden system dla pomieszczeń numer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (oznaczenia w audycie budynku, obliczone w audycie obciążenie grzewcze na cele CO – 6,7 kW, układ bez CWU, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń – 3,54), drugi system dla pomieszczeń 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (oznaczenia w audycie budynku, obliczone w audycie obciążenie grzewcze na cele CO – 5,6 kW, układ bez CWU, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń – 3,60), trzeci system dla pomieszczeń 24, 25, 26 (oznaczenia w audycie budynku, obliczone w audycie obciążenie grzewcze na cele CO – 7,5 kW, układ bez CWU, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń – 3,50).

- Budynek nr 12 – hala nr 5:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 6 systemów pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – dla pomieszczeń nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 (oznaczenie w audycie budynku, obliczone w audycie obciążenie grzewcze na cele CO – 3,2 kW, układ bez CWU, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń – 2,89), założono montaż pompy ciepła powietrze-woda oraz wymianę jednego grzejnika w pomieszczeniu nr 5.

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – dla pomieszczeń 10, 15 (oznaczenia w audycie budynku) założono montaż łącznie 3 grzejników elektrycznych - 2 po 1 kW w pom 10, 1 o mocy 1 kW w pom 15 (grzejniki elektryczne stosowane wyłącznie w pomieszczeniach socjalnych i technicznych o niskim zapotrzebowaniu, jako rozwiązanie uzupełniające),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele wentylacji – chiller do nagrzewnicy modernizowanej centrali wentylacyjnej,

  - Wymiana istniejącego systemu wentylacji mechanicznej – MAŁA GALWANIZERNIA,

- Budynek nr 13 – hala nr 6:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 9 systemów pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – dla pomieszczeń nr 2, 3, 4, 5, 6 (oznaczenie w audycie budynku - biura, stołówka, obliczone w audycie obciążenie grzewcze na cele CO – 3,9 kW, układ bez CWU, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń – 2,98), założono montaż pompy ciepła powietrze-woda.

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – dla pomieszczeń 9, 11 (oznaczenia w audycie budynku - WC magazynu wyrobów gotowych oraz biuro od strony NW) założono montaż łącznie 2 grzejników elektrycznych – 2 sztuki po 1 kW (grzejniki elektryczne stosowane wyłącznie w pomieszczeniach socjalnych i technicznych o niskim zapotrzebowaniu, jako rozwiązanie uzupełniające).

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele wentylacji – system odzysku ciepła o mocy 6 kW z systemu komina pieca malarni i wykorzystanie energii dla zasilania istniejącej centrali wentylacyjnej,

- Budynek nr 15 – hala nr 7:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 10 systemów pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – montaż 3 grzejników elektrycznych dla pomieszczeń 11, 12, 17 (oznaczenia w audycie budynku), 2 sztuki po 1,5 kW, 1 sztuka 0,5 kW (grzejniki elektryczne stosowane wyłącznie w pomieszczeniach socjalnych i technicznych o niskim zapotrzebowaniu, jako rozwiązanie uzupełniające),

- Budynek nr 14 – hala nr 8:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 4 systemy pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu, hale - pomieszczenia o numerze 6, 7, 8, 15 w audycie, dla pomieszczeń 6, 7, 8 założono montaż jednego systemu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 1 system pompy ciepła powietrze-powietrze (klimatyzacja typu split w funkcji grzania) dla pomieszczenia technicznego nr 9 (oznaczenie w audycie budynku),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO –dla pozostałych pomieszczeń założono montaż 2 jednostek pomp ciepła powietrze-woda (w kaskadzie) podłączonych do istniejącej instalacji (za rozdzielaczami) poprzez bufor/sprzegło. Zakłada się odcięcie części instalacji, która doprowadzała czynnik grzewczy do nagrzewnic i hal warsztatowych i pozostawienie wyłącznie obiegu do pomieszczeń numer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 na parterze oraz do pomieszczeń 1, 2, 3, 4, 5 na piętrze (oznaczenia w audycie budynku, obliczone w audycie obciążenie grzewcze na cele CO – 22,3 kW, układ bez CWU, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń – 3,84). Dodatkowo założono wymianę starych grzejników favier, rurowych, konwektorów na nowe - pomieszczenia 1, 2, 3, 10, 13 na parterze i pomieszczenia 1, 2 na piętrze - łącznie 14 grzejników,

- Budynek nr 16 – hala nr 9:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 5 systemów pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele wentylacji – chiller do nagrzewnicy modernizowanej centrali wentylacyjnej,

  - Wymiana istniejącego systemu wentylacji mechanicznej – DUŻA GALWANIZERNIA,

- Budynek nr 17 – zajezdnia wózków akumulatorowych:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 2 systemy pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – dla pomieszczeń 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (oznaczenia w audycie energetycznym budynku, obliczone w audycie obciążenie grzewcze na cele CO – 8,6 kW, układ bez CWU, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń – 3,83) założono montaż pompy ciepła powietrze-woda wraz z wymianą 8 grzejników na nowe oraz montażem zaworów i głowic termostatycznych. Dodatkowo założono montaż nowego grzejnika na końcu korytarza na ścianie z pomieszczeniem 12, zasilanego z pompy ciepła powietrze-woda,

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – montaż klimatyzatorów z funkcją grzania dla pomieszczenia 14, 16 (po jednej jednostce na każde pomieszczenie),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – montaż 1 grzejnika elektrycznego dla pomieszczenia 15 (oznaczenia w audycie budynku), 1 sztuka 0,75 kW (grzejniki elektryczne stosowane wyłącznie w pomieszczeniach socjalnych i technicznych o niskim zapotrzebowaniu, jako rozwiązanie uzupełniające).

- Budynek nr 19 – magazyn kwasów:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – chiller do nagrzewnicy istniejącej centrali wentylacyjnej,

- Budynek nr 28 – przewiązka:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – 10 systemów pomp ciepła powietrze-powietrze (systemy wysokiego sprężu z nawiewnikami dalekiego zasięgu),

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – montaż klimatyzatorów z funkcją grzania dla pomieszczenia stołówki oraz 2 biur (po jednej jednostce na każde biuro). Biura pomiędzy halami 6 oraz 7,

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO – montaż 2 grzejników elektrycznych, grzejnik elektryczny na 1 piętrze w pom. socjalnym od północy oraz 1 grzejnik w magazynie na parterze od strony północnej, 2 sztuki po 1,5 kW (grzejniki elektryczne stosowane wyłącznie w pomieszczeniach socjalnych i technicznych o niskim zapotrzebowaniu, jako rozwiązanie uzupełniające),

- Budynek nr 23 – oczyszczalnia ścieków:

  - Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele CO i CWU – 1 system pomp ciepła powietrze-woda z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej (all-in-one wewnątrz budynku ze względu na ograniczone miejsce w pomieszczeniach, obliczone w audycie obciążenie grzewcze na cele CO – 7,9 kW, układ z podgrzewem CWU, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń – 3,67, obliczony w audycie minimalny sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania CWU – 3,51). Dodatkowo należy wymienić istniejące grzejniki favier na nowe wraz z montażem zaworów i głowic termostatycznych – 9 sztuk,

- Wykonanie systemu zasilania elektroenergetycznego lokalnych pomp ciepła, chillerów oraz układów wentylacji wraz z montażem liczników energii.

Realizacja zadania pozwoli na osiągnięcie minimum 30% redukcji zużycia energii pierwotnej w obszarach objętych modernizacją (zgodnie z obliczeniami zawartymi w dokumencie audytu energetycznego sporządzonym zgodnie z wytycznymi FENG 3.01).

Wymagania techniczne dla instalacji:

URZĄDZENIA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ TYPU HALA

Parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych:

Jednostka zewnętrzne

- Czynnik chłodniczy: R32

- Zasilanie: 3 fazowe

- Zasilana: jednostka zewnętrzna

- Nominalna moc chłodnicza w warunkach katalogowych min.: 22 kW

- Maksymalna moc chłodnicza w warunkach katalogowych nie mniejsza niż: 25,6 kW

- Nominalna moc grzewcza w warunkach katalogowych min.: 24 kW

- Maksymalna moc grzewcza w warunkach katalogowych nie mniejsza niż: 27,6 kW

- Moc grzewcza w warunkach projektowych (temperatura zewnętrzna -20*C, temperatura wewnętrzna 16*C) oraz po uwzględnieniu współczynników korekcyjnych (zależnych od temperatur zewnętrznej i wewnętrznej, defrostu i Długości i wysokości instalacji freonowej dla warunków standardowych tj. 7,5 m  oraz 0m) min.: 15,5 kW

- zakres pracy w temperaturach zewnętrznych dla trybu chłodzenia: -15*C : +52*C

- zakres pracy w temperaturach zewnętrznych dla trybu ogrzewania: -20*C : +35*C

- Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs (eta s) minimum: 145%

- Poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż: 63 dBA

- Wymiary jednostki zewnętrznej (Wys. x szer. x głęb. [mm]): 996 x 1 140 x 460

- Wykonanie jednostki: jednowentylatorowe

- Długość instalacji freonowej do: 100 m

- Różnica wysokości instalacji freonowej do: 30 m

Jednostki wewnętrzne

- Rodzaj jednostki wewnętrznej: kanałowa z rozprowadzeniem powietrza instalacją wentylacji z elementem nawiewnym w postaci dysz dalekiego zasięgu, dla równomiernego rozprowadzenia ciepłego powietrza w strefie przebywania ludzi lub urządzenia równoważne z zachowaniem rozprowadzenia powietrza dyszami dalekiego zasięgu

- minimalna moc chłodnicza: jak dla jednostki zewnętrznej

- minimalna moc grzewcza: jak dla jednostki zewnętrznej

- spręż dyspozycyjny nie mniejszy niż: 170 Pa

- Poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż: 47 dBA

- Objętościowy przepływ powietrza nie mniejszy niż: 4300 m3/h

Wymagania dotyczące sterowania:

- Sterownik przewodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury do odwzorowania temperatury w strefie przebywania ludzi (opcjonalnie zewnętrzny czujnik temperatury montowany w strefie przebywania ludzi)

- Sterownik przewodowy z wbudowanym modułem WIFI, umożliwiającym zdalne sterowanie z poziomu aplikacji dla maksymalnie 200 jednostek, możliwość zarządzania wieloma jednostkami jednocześnie, monitorowanie zużycia energii, ustawienie harmonogramu pracy, komunikaty o awarii poszczególnych jednostek

- Automatyczne adresowanie urządzeń (nr chłodniczy jednostki zewnętrznej oraz nr jednostki wewnętrznej

- Możliwość ustawienia tryb grzanie/chłodzenie,

- Możliwość ustawienia ustawienie temperatury,

- Możliwość ustawienia prędkości przepływu powietrza,

- Możliwość ustawienia harmonogramu pracy,

- możliwość blokady poszczególnych parametrów dla postronnych osób m.in. trybów pracy, zakresów temperatury,

- ustawienie temperatury dyżurnej w wymaganym zakresie 7-15*C (dla okresowego nieużywania obiektu)

- możliwość ustawienia z poziomu sterownika przewodowego kaskady 2 urządzeń w trybie ogrzewania (w okresie przejściowym pracuje jedno urządzenie, dołączając drugą jednostkę w momencie braku osiąganej temperatury w pomieszczeniu w zakresie 4-10*C) oraz pracy naprzemiennej (dla równomiernego obciążenia jednostek) i wspomagania w przypadku awarii jednostek

- możliwość wyprowadzenia sygnałów pracy/awarii

- złącze bezpotencjałowe ON/OFF do możliwego wyłączenia urządzenia w przypadku np. pożaru poprzez zewnętrzne źródło sygnału

- możliwość ustawienia trybu pracy cichej lub ustawienia trzysponiowego ograniczenia poboru mocy

- możliwość integracji z BMS budynkowym (MODBUS/BACNET/KNX) opcjonalnie, jeżeli Inwestor przewiduje w przyszłości rozbudowę o taki system dla lepszego wykorzystania wszystkich systemów

- możliwość podłączenia aplikacji serwisowych z poziomu smartfona/tableta po podłączeniu do sterownika. W aplikacji możliwość odczytania parametrów pracy urządzenia – czujniki temperatury, częstotliwość pracy sprężarki, otwarcie zaworu rozprężnego, prędkość wentylatorów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, monitoring historycznych kodów błędów. Możliwość zapisu parametrów pracy urządzenia do pliku.

URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH PRZY GŁÓWNYCH HALACH

Parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych:

Jednostka zewnętrzne

- Czynnik chłodniczy: R32

- Zasilanie: 1 fazowe

- Zasilana: jednostka zewnętrzna

- Nominalna moc chłodnicza w warunkach katalogowych min.: 3,5 kW

- Maksymalna moc chłodnicza w warunkach katalogowych nie mniejsza niż: 4,0 kW

- Nominalna moc grzewcza w warunkach katalogowych min.: 4,0 kW

- Maksymalna moc grzewcza w warunkach katalogowych nie mniejsza niż: 5,0 kW

- Moc grzewcza w warunkach projektowych (temperatura zewnętrzna -20*C, temperatura wewnętrzna 20*C) min.: 2,5 kW

- zakres pracy w temperaturach zewnętrznych dla trybu chłodzenia: -15*C : +52*C

- zakres pracy w temperaturach zewnętrznych dla trybu ogrzewania: -20*C : +35*C

- Sezonowy współczynnik efektywności SCOP min: 4,7

- Poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż: 44 dBA

- Wymiary jednostki zewnętrznej (Wys. x szer. x głęb. [mm]): 695 x 875 x 320

- Wykonanie jednostki: jednowentylatorowe

- Długość instalacji freonowej do: 40 m

- Różnica wysokości instalacji freonowej do: 30 m

Jednostki wewnętrzne

- Rodzaj jednostki wewnętrznej: ścienna

- Jednostka wyposażona w system oczyszczania powietrza poprzez rodniki hydroksylowe

- minimalna moc chłodnicza: jak dla jednostki zewnętrznej

- minimalna moc grzewcza: jak dla jednostki zewnętrznej

- spręż dyspozycyjny nie mniejszy niż: 170 Pa

- Poziom ciśnienia akustycznego na maksymalnej prędkości nie więcej niż: 41 dBA

- Objętościowy przepływ powietrza nie mniejszy niż: 570 m3/h

Wymagania dotyczące sterowania:

- Sterownik przewodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury do odwzorowania temperatury w strefie przebywania ludzi (opcjonalnie zewnętrzny czujnik temperatury montowany w strefie przebywania ludzi)

- Sterownik przewodowy z wbudowanym modułem WIFI, umożliwiającym zdalne sterowanie z poziomu aplikacji dla maksymalnie 200 jednostek, możliwość zarządzania wieloma jednostkami jednocześnie, monitorowanie zużycia energii, ustawienie harmonogramu pracy, komunikaty o awarii poszczególnych jednostek

- Automatyczne adresowanie urządzeń (nr chłodniczy jednostki zewnętrznej oraz nr jednostki wewnętrznej

- Możliwość ustawienia tryb grzanie/chłodzenie,

- Możliwość ustawienia ustawienie temperatury,

- Możliwość ustawienia prędkości przepływu powietrza,

- Możliwość ustawienia harmonogramu pracy,

- możliwość blokady poszczególnych parametrów dla postronnych osób m.in. trybów pracy, zakresów temperatury,

- ustawienie temperatury dyżurnej w wymaganym zakresie 7-15*C (dla okresowego nieużywania obiektu)

- możliwość wyprowadzenia sygnałów pracy/awarii

- złącze bezpotencjałowe ON/OFF do możliwego wyłączenia urządzenia w przypadku np. pożaru poprzez zewnętrzne źródło sygnału

- możliwość ustawienia trybu pracy cichej lub ustawienia trzysponiowego ograniczenia poboru mocy

- możliwość integracji z BMS budynkowym (MODBUS/BACNET/KNX) opcjonalnie, jeżeli Inwestor przewiduje w przyszłości rozbudowę o taki system dla lepszego wykorzystania wszystkich systemów

- możliwość podłączenia aplikacji serwisowych z poziomu smartfona/tableta po podłączeniu do sterownika. W aplikacji możliwość odczytania parametrów pracy urządzenia – czujniki temperatury, częstotliwość pracy sprężarki, otwarcie zaworu rozprężnego, prędkość wentylatorów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, monitoring historycznych kodów błędów. Możliwość zapisu parametrów pracy urządzenia do pliku.

URZĄDZENIA TYPU CHILLER

Parametry techniczne urządzeń typu chiller:

Wymagania dotyczące urządzeń:

- Czynnik roboczy: R290;

- Wyrzut powietrza z urządzenia pionowy;

- Możliwość pracy urządzenia w temperaturach zewnętrznych: -20 do +53 °C;

- Temperatura wody wyjściowej: -15 do 18 °C w trybie chłodzenia i od 20 do 70 °C w trybie ogrzewania;

- Urządzenie wykonane: w wersji super low noise;

- Wbudowana pompa obiegowa niskociśnieniowa o stałej wydajności: (wysokość podnoszenia 130-180 kPa);

- Min. SCOP: 3,67;

- Wentylatory: EC;

- Dwie sprężarki spiralne zamontowane w tandemie;

- Silniki sprężarek mają bezpośredni rozruch, każdy silnik chłodzony czynnikiem chłodniczym i wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem;

- Stan pracy urządzenia zarządzany przez sterownik HMI;

- Urządzenie wyposażone w detektor nieszczelności i wentylatory bezpieczeństwa do wykrywania wycieków R290 i odprowadzania czynnika chłodniczego do atmosfery w przypadku wycieku;

- Pojedynczy obieg czynnika chłodniczego;

- Urządzenie wyposażone w monitor kolejności faz w standardzie;

- Powłoka wymiennika: bluefin;

- Elektroniczny zawór rozprężny;

- 4-drogowy zawór obiegu odwróconego;

- Preostat wysokiego ciśnienia;

- Przetwornik wysokiego/niskiego ciśnienia;

- Możliwość pracy w CWU;

Wymagania dotyczące sterowania:

- Możliwość pracy w kaskadzie, podłączenie do: 8 jednostek

- dostępna chmura

- terminal rs485 do integracji z bms

- optymalizacja defrostu: jeśli jedno urządzenie jest w trybie odszraniania, pierwsza dostępna jednostka jest aktywowana, aby skompensować wydajność i utrzymać stałą temperaturę

- Tryb nasycenia lub oszczędności: Sterowanie temperaturą całego systemu można dostosować w zależności od potrzeb zakładu i użytkowania. Dostępne dwa tryby: nasycony (cała dostępna moc każdej jednostki jest wykorzystywana przed aktywacją kolejnej); tryb oszczędzania energii (obciążenie systemu jest rozłożone na wszystkie dostępne jednostki w celu uzyskania lepszej wydajności).

URZĄDZENIA TYPU POMPY CIEPŁA POWIETRZA/WODA DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

Parametry techniczne urządzeń typu pompa ciepła powietrze-powietrze:

Minimalne wymaganie pompy ciepła i magazynów energii cieplnej:

- Czynnik roboczy: R32 lub R290

- Minimalna temp zewn. pracy pompy: co najmniej -25 °C

- utrzymanie nominalnej wydajności grzewczej: do temp zewn.-15 st. °C

- (praca na sprężarce bez wsparcia źródła szczytowego)

- Temp wody wyjściowej ( temp. zasilania): 55 st do temp zewnętrznej  -10C

- System rejestracji danych urządzenia w chmurze

- Pompa ciepła posiada wbudowaną pompę obiegową o wysokości podnoszenia min. 10m dla przepływu nominalnego, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, uproszczony pomiar energii pobieranej i produkowanej, filtr zanieczyszczeń realizujący funkcję wychwytu cząstek stalowych (wkładka magnetyczna) oraz wbudowaną grzałkę elektryczną.

- Tryb pełnej mocy będzie możliwy do ustanowienia z poziomu użytkownika z funkcją autowyłączenia po określonym czasie (90min.)

- Wbudowana grzałka przepływowa.

- Pompa musi posiadać certyfikat z badań potwierdzający jej parametry wydany przez europejską jednostkę badawczą ( KEYMARK lub równoważny)

- Automatyka pompy ciepła pozwoli na następujące funkcje:

- możliwa do wykorzystania funkcja SG ready progresywna, umożliwiająca procentową regulację zadanej temperatury wygrzewu w zależności od ustawienia użytkownika,

- zdalny dostęp dla użytkownika końcowego umożliwiający kontrolę pracy urządzenia oraz historię zużycia energii,

- rejestrację parametrów pracy urządzenia w chmurze z możliwością podglądu w celach diagnostycznych min 7 dni,

- zdalną zmianę parametrów pracy urządzenia przez serwis (wymagana zgoda użytkownika).

- Możliwość ustawienia temperatury zewnętrznej przy której pompa ciepła da sygnał dla pozwolenie pracy dla źródła szczytowego tak w trybie alternatywnym jak równoległym

URZĄDZENIA DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Modernizacja wentylacji dotyczy central obsługujących:

- dużą galwanizernię, Budynek nr 16 – hala nr 9. Obliczony w audycie strumień powietrza nawiewanego mechanicznie – 48000 m3/h, obliczony w audycie strumień powietrza wywiewanego mechanicznie – 44240 m3/h, nagrzewnica wodna o mocy 356,61 kW, odzysk z cieczą pośredniczącą (glikol etylenowy) o sprawności odzysku minimum 50%.

- małą galwanizernię, Budynek nr 12 – hala nr 5. Obliczony w audycie strumień powietrza nawiewanego mechanicznie – 16000 m3/h, obliczony w audycie strumień powietrza wywiewanego mechanicznie – 15175 m3/h, nagrzewnica wodna o mocy 118,87 kW, odzysk z cieczą pośredniczącą (glikol etylenowy) o sprawności odzysku minimum 50%.

W załączniku do zapytania przedstawiono proponowany schemat nowych urządzeń oraz dobrane na potrzeby sporządzenia audytu energetycznego parametry central bez wskazywania konkretnej firmy.

Zastosowanie dobranych urządzeń pozwoli przekierować całość wywiewanego z pomieszczeń na układ odzysku ciepła. W chwili obecnej dla każdej z hal pracują po dwa niezależne równoległe układy wentylacji: bytowy z odzyskiem ciepła oraz produkcyjny bez odzysku. Zastosowanie całościowego odzysku pozwoli obniżyć ilość powietrza wentylacyjnego oraz zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza.

Nowoczesne silniki elektryczne umożliwią zmniejszenie zapotrzebowania na energię do pracy. Automatyka umożliwiająca obniżanie wydajności oraz programowanie tygodniowe pracy. Centrale z sekcjami wywiewnymi w wykonaniu specjalnym chemoodpornym. Odzysk ciepła za pomocą wymienników glikolowych. Kanały wentylacyjne wywiewne w wykonaniu chemoodpornym.

Nagrzewnice central wentylacyjnych będą zasilane pompami ciepła posadowionymi na poziomie terenu na betonowej płycie. Czynnik grzewczy doprowadzony do nagrzewnic za pośrednictwem instalacji rurowej z pompami i zasobnikami buforowymi zlokalizowanymi w budynku.

URZĄDZENIA DO ODZYSKU CIEPŁA

Budynek nr 13 – hala nr 6: Montaż lokalnych źródeł ciepła na cele wentylacji – system odzysku ciepła o mocy 6 kW z systemu komina pieca malarni i wykorzystanie energii dla zasilania istniejącej centrali wentylacyjnej. Obliczenia doborowe wykazały, że możliwość odzysku ciepła występuje na emitorze oparów z pieca lakierniczego. Ilość ciepła możliwa do odzyskania to 6 kW E32 wyrzut z pieca fi 250 temp 140 st.C przepływ 570 m3/h – opary z pieca lakierniczego.

W załączniku do zapytania ofertowego przedstawiono dobrane na potrzeby sporządzenia audytu energetycznego parametry układu bez wskazywania konkretnej firmy

- Instalacje muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Wszystkie parametry techniczne, moce, sprawności i strumienie powietrza dobrane zgodnie z zaleceniami dokumentów audytów energetycznych załączonych do zapytania ofertowego.

b) ROBOTY BUDOWLANE:

Po sporządzeniu kompletnych dokumentacji projektowych, dobraniu urządzeń do poszczególnych obiektów Wykonawca może rozpocząć jego realizację, która swoim zakresem obejmuje:

1) Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze-powietrze, powietrze-woda, systemów wentylacji, systemu odzysku ciepła, chillerów do potrzeb central wentylacyjnych oraz grzejników elektrycznych do poszczególnych budynków,

2) niezbędne przebudowy systemów grzewczych w poszczególnych budynkach, w tym wymiany części sieci, wymiany części grzejników, odcięcie układów od aktualnego systemu grzewczego (najczęściej rozdzielacze centralnego ogrzewania),

3) przygotowanie fundamentów pod jednostki zewnętrzne pomp ciepła, chillerów,

4) ewentualną przebudowę lub wymianę instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie,

5) podłączenie urządzeń do wewnętrznej instalacji elektrycznej i montaż niezbędnych zabezpieczeń,

6) wykonanie uziemienia instalacji,

7) wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych warstw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych,

8) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki poszczególnych systemów,

9) przeprowadzenie rozruchu instalacji,

10) wykonanie pomiarów kontrolnych, prób eksploatacyjnych, regulacja nastaw, sporządzenie i przekazanie protokołów Zamawiającemu,

11) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

12) uporządkowanie terenu,

13) poinformowanie Zamawiającego o zasadach obsługi systemów i przekazanie instrukcji w języku polskim

14) wykonanie przebudowy istniejącej instalacji odgromowej, jeżeli jest ona konieczna w niezbędnym zakresie.

15) Wykonawca zorganizuje wykonanie robót budowlanych w taki sposób, aby ich prowadzenie odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektów objętych wykonaniem instalacji grzewczych, wentylacyjnych i odzysku ciepła,

16) Wykonanie systemu zasilania elektroenergetycznego lokalnych pomp ciepła, chillerów oraz układów wentylacji wraz z montażem liczników energii.

17) Demontaż i likwidacja nieefektywnych źródeł ciepła/elementów starych instalacji grzewczych i wentylacyjnych, zgodnie z zasadami gospodarki odpadami (załącznik nr 6).

Obowiązki w zakresie gospodarki odpadami:

Wykonawca będzie miał obowiązek:

-  zlecenia recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym regularnego raportowania postępów w tym zakresie;

-  ewidencjonowania odpadów wytwarzanych podczas realizacji robót budowlanych;

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia zgodnie z procedurą gospodarowania odpadami stanowiącą załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.