Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Fogo Sp. z o.o., ul. Święciechowska 36, 64-115 Wilkowice.

Instalacja o mocy min. 344,52 kWp ma być zlokalizowana na konstrukcji zadaszenia pola odkładczego oraz zadaszenia przylegającej hali H6. Lokalizacja na Google Maps:

# Adres: działki 278 i 279, ulica Święciechowska, 64-115 Wilkowice

# Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, ekspertyz i dokumentów przy założeniu spełnienia wymogów OSD,  w tym w szczególności:	
a) Dokument techniczny potwierdzający odpowiednią dla planowanej instalacji nośność dachu – jeżeli wymagane,

b) projekt techniczny wykonawczy,
c) projekt techniczny telemechaniki z uzgodnieniem OSD,
d) Instrukcja współpracy ruchowej z uzgodnieniem OSD,
e) harmonogram prób i testów z uzgodnieniem OSD,
f) przeprowadzenie całej, kompletnej procedury związanej z prowadzeniem budowy przed Powiatowym inspektoratem Nadzoru Budowlanego – jeżeli wymagane,
g) Wszelkie inne, niewymienione wyżej decyzje urzędowe lub pozwolenia administracyjne wymagane do prawidłowego zaprojektowania oraz przeprowadzenia prac budowlano-montażowych objętych przedmiotem zamówienia oraz podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD.

- Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

  - dostawa wszystkich niezbędnych komponentów instalacji fotowoltaicznej takich jak konstrukcje wsporcze, moduły fotowoltaiczne, inwertery, osprzęt elektryczny itd. zgodnie z wymaganiami uzgodnionej dokumentacji projektowej.

  - wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową

w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia,

  - po zakończeniu montażu wykonanie prac porządkowych, mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

  - uruchomienie, przeprowadzenie testów rozruchowych oraz prób funkcjonalnych z zakładem energetycznym OSD,

  - edycja oprogramowania SCADA w zakresie niezbędnym dla prawidłowego odwzorowania pracy instalacji w systemie SCADA Enea Operator Sp. Z O.O, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją projektową,

- Wykonanie pomiarów odbiorczych zgodnych z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

- Wykonanie pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie wybudowanej instalacji zgodnie z założonymi parametrami przy nasłonecznieniu nie mniejszym niż 600 W/m2

- Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym: Przygotowanie instrukcji eksploatacji wybudowanej instalacji PV; aktualizacja schematu zasilania obiektu w niezbędnym zakresie; opracowanie innych  niezbędnych dokumentów na potrzeby prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

- Przeszkolenie obsługi obiektu

- Przekazanie wykonanej instalacji do użytkowania zgodnie z procedurą odbioru końcowego potwierdzoną protokołem odbioru.w uzgodnieniach i czynnościach odbiorowych z OSD dotyczących wyłącznie Instalacji PV objętej niniejszym zamówieniem.

# Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach :

## Etap I – projekt instalacji

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji o mocy min. 344,52 kWp na konstrukcji zadaszenia pola odkładczego oraz zadaszenia przylegającej hali H6. Ustawienie paneli w kierunku południowo-zachodnim.

Przy pracach projektowych należy uwzględnić między innymi:

- Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami przyłączenia (Zamawiający nie posiada jeszcze warunków)

- Dobór urządzeń umożliwiających komunikację z systemem energetycznym klienta

- Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym, rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innymi wymaganymi organami,

- Wykonanie obliczeń statystycznych systemu montażowego potwierdzającego odporność systemu fotowoltaicznego na wiatr i śnieg. Obliczenia będą załącznikiem do dokumentacji projektowej wykonawczej.

- Rozpoczęcie jakiejkolwiek części robót będzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej,

- Przekazanie Zamawiającemu oryginałów uzyskanych, wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych i opinii.

## Etap II – budowa instalacji

- Dostawa, montaż oraz przyłączenie do sieci wewnątrzzakładowej klienta instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowiązujące przepisy, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji.

- Przejęcie, przygotowanie i utrzymanie placu budowy oraz jego zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania inwestycji w zakresie:

  - kontroli zgodności realizacji inwestycji z zatwierdzoną dokumentacją projektową, w toku wykonywania robót budowlanych,

  - uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej a zgłaszanych w toku wykonywania robót budowlanych,

  - udział w komisjach i naradach technicznych, Radach Budowy,

  - udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej,

  - udziału w odbiorze inwestycji i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowej zdolności funkcjonalnej przedmiotu zamówienia,

  - sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych,

- Wykonanie prób i badań końcowych.

- Dostarczenie Zamawiającemu po zakończeniu robót dokumentacji odbiorowej.

- Sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej na uzgodnionym z Zamawiającym nośniku elektronicznym. Wersja elektroniczna winna zawierać pliki w formacie zapisu pdf., dwg. i doc.,

- Rozruch (w uzgodnieniu i przy udziale służb Zamawiającego) i oddanie wykonanych obiektów do użytkowania,

- Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego. Na potwierdzenie przeprowadzonego szkolenia Wykonawca wraz z dokumentacją odbiorową przekaże Zamawiającemu protokół ze szkolenia zawierający co najmniej listę osób uczestniczących w szkoleniu, zakres szkolenia oraz własnoręczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu osób wymienionych w protokole,

- Zgłoszenia eksploatacji instalacji do powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej,

## Etap III – serwis i gwarancja

W zakresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne usługi gwarancyjne oraz czas reakcji w odpowiedzi na zgłoszoną awarię w terminie 12 godzin od zgłoszenia oraz wykonywanie corocznych  bezpłatnych przeglądów serwisowych przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym. W sytuacji, gdy usunięcie awarii wymagało będzie dłuższego terminu, termin serwisu musi zostać uzgodniony z Zamawiającym bądź przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w dniu odbioru robót budowlanych.

# Wymagania

## Dokumentacja

### Dokumentacja projektowa

- W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy

- Wymagania formalne.

  - Dokumentację projektową wykonać w oparciu o Polskie lub Europejskie Normy, zasady dobrej praktyki inżynierskiej, wytyczne Zamawiającego oraz aktualnie obowiązujące przepisy Prawo Budowlane

- Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować instalacje elektrowni PV o nominalnej mocy elektrycznej wskazanej w pkt. 4.1.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać schematy, rysunki, rzuty, obliczenia, karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji fotowoltaicznej. W dokumentacji należy uwzględnić:

  - Kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną prace układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachu;

  - Projekt powinien zawierać szczegóły techniczne przyłączenia instalacji PV do istniejącej instalacji wewnątrzzakładowej.

  - Projekt instalacji odgromowej zabezpieczającej panele PV.

  - Projekt zabezpieczeń przeciwprzepięciowych dla instalacji PV

  - Projekty automatyki, telemechaniki itp.

- Dokumentację projektową należy wykonać tak, aby instalacje PV można było wykonać bez przestojów nie wpływając na prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

2.1.2 Dokumentacja powykonawcza

W dokumentacji powykonawczej oprócz wymienionych elementów powinien się również znaleźć komplet pomiarów odbiorczych oraz dokumenty materiałowe (np. karty techniczne, instrukcje DTR, deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów i urządzeń, certyfikaty). Ewentualne zmiany poczynione w trakcie prowadzenia robót należy nanieść na dokumentacje powykonawczą kolorem czerwonym. Zarówno zmiany jak i cała dokumentacja powykonawcza powinna być zatwierdzona przez kierownika robót i/lub budowy.

## Urządzenia

W dokumentacji przedstawionej inwestorowi należy uwzględnić urządzenia, które posiadają dopuszczenia do obrotu na terenie UE / PL, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i inne dokumenty wymagane przez aktualne krajowe oraz unijne ustawodawstwo. Wszystkie urządzenia powinny zapewniać wymagany przepisami stopień ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej.

### Wytyczne dla konstrukcji wsporczej pod montaż paneli fotowoltaicznych:

1.	Dokumentację projektu technicznego i wykonawczego musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie projektowania konstrukcji.

2.	Konstrukcja wsporcza musi zapewnić poprawne i długotrwałe działanie paneli PV, a w przypadku ingerencji w połać dachową przyjęte rozwiązanie musi zapewnić jej szczelność przez minimum 10 lat.

3.	Elementy konstrukcji wsporczej powinny być wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i powinny być zabezpieczone przed korozją. Konstrukcja wsporcza powinna zostać wykonana z materiałów zapewniających zachowanie klasy korozyjności minimum C3, zgodnie z normą PN-EN 1090. Preferowane rozwiązania nie wymagające corocznej konserwacji. W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiową należy stosować przekładki EPDM lub równoważne.

4.	Do wykonania inwestycji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych lub zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Europejskim.

5.	Odbiór techniczny materiałów będzie dokonywany według wymagań Zamawiającego. W przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania, obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy.

6.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne w zakresie montażu modułów fotowoltaicznych.

### Parametry paneli PV :

Parametry pojedynczego modułu w warunkach STC (standardowe warunki testu: natężenie nasłonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25 °C i liczba masowa atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu z badań wykonanym przez niezależną od Producenta jednostkę:

  - moc pojedynczego panelu: min. 500 Wp, max 540 Wp

  - sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 20,7%,

  - panele powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej,

  - wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu minimum 5400Pa,

  - wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od wiatru minimum 2400Pa,

  - panele muszą spełniać wymagania norm unijnych CE oraz IEC,

  - przesłona przednia musi być wykonana ze szkła hartowanego,

  - Dostarczone moduły muszą być nowe (nieużywane) oraz powinny być pełnowartościowymi produktami (nie jest dozwolone stosowanie modułów tzw. kategorii/typu B).

  - Panele PV muszą posiadać gwarancję producenta: minimum 12 lat na produkt oraz gwarancję zachowania mocy minimum 90% przez 15 lat oraz minimum 80% przez 30 lat.

### Parametry inwerterów DC/AC

  - inwertery powinny posiadać napięcie 400/230VAC (3 - fazowe),

  - inwertery powinny być wykonane w technologii beztransformatorowej,

  - inwertery powinny posiadać sprawność minimum 98%,

  - inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej,

  - inwertery powinny mieć możliwość wyłączenia komunikacji bezprzewodowej, posiadać fizyczny port Ethernet RJ-45 oraz umożliwiać komunikację z wykorzystaniem łączy przewodowych z zastosowaniem protokołu komunikacji opartym na Ethernet  MODBUS TCP/IP, DNP3 lub Profinet

  - Wbudowany Web Server (zabezpieczony przed dostępem za pomocą loginu i hasła) umożliwiający podgląd parametrów pracy urządzenia

  - Możliwość udostępnienia i uzyskania przy pomocy jednego z wyżej wymienionych protokołów komunikacji następujących danych i sygnałów:

- dane odnośnie stanu poszczególnych inwerterów (rodzaj usterki , wyłączony, normalna praca),

- parametry pracy inwerterów: całkowita wyprodukowana energia, dzienna wyprodukowana energia, prąd DC (I), napięcia DC (V), napięcie L1 (V), napięcie L2 (V), napięcie L3 (V), moc AC (kW),

- dane odnośnie całej instalacji:

  - pomiary wszystkich mierzonych przez inwertery i sterowniki wartości;

  - sygnalizacja stanów awaryjnych, kodów błędów itd. wraz z opisem

  - stan łączności,

- moc chwilowa AC produkowana przez instalację (kW),

- całkowita wyprodukowana energia dzienna, tygodniowa, miesięczna, roczna,

- ilość zaoszczędzonej całkowitej emisji CO2.

  - Dostarczone falowniki należy serwisować bez podłączania ich w miejscu instalacji do internetu,

  - Falowniki powinny być odporne na zmienne warunki atmosferyczne i być przystosowane do pracy na zewnątrz (zakres pracy w temp -25 do +60°C), a ich wnętrze chronione przed wnikaniem pyłu i wilgoci. Klasa ochrony co najmniej IP65.

  - Urządzenia zaprojektowanych instalacji muszą mieć możliwość pracy bez połączenia z internetem (ze względu na wymogi cyberbezpieczeństwa  zabrania się montażu bez uzgodnienia z Zamawiającym jakichkolwiek urządzeń komunikacyjnych, w szczególności bezpośredniego przyłączania elementów instalacji PV (np. Inwerterów)  do Internetu)

  - Inwertery powinny posiadać:

rozłączniki prądu stałego (DC),

ochronę przed zamianą polaryzacji DC,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC,

jednostkę monitorowania prądu różnicowego na wszystkich biegunach.

funkcję aktywnej redukcji mocy w przypadku zbyt wysokiej częstotliwości prądu przemiennego w sieci dystrybucyjnej.

wewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

  - Należy zastosować urządzenia z instrukcją obsługi i certyfikatami w języku polskim.

  - Gwarancja na urządzenia min. 120 miesięcy.

  - Inwertery powinny posiadać dokumentację zgodną z wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz parametry spełniające wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym dotyczące harmonicznych.

### Parametry kabli DC

Okablowanie w części prądu stałego (pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, a falownikami) należy zaprojektować z użyciem przewodów jednożyłowych o przekroju min. 6 mm2 uwzględniając kryteria doboru przewodów (przede wszystkim obciążalność prądową oraz spadki napięcia wynikające z długości zastosowanych przewodów). Zakończenia przewodów od strony modułów oraz inwerterów należy zaprojektować z użyciem standardowych wtyków zgodnych z MC4. Należy Stosować tylko jednakowe złącza dobrej jakości, jednego z renomowanych producentów (jednakowy typ i producent wtyczki i gniazda)

Parametry okablowania DC:

napięcie znamionowe: 1500V DC

podwójna izolacja

przekrój miedzi min. 6mm2

żyła: miedziana, wielodrutowa, giętka wg. EN 60228 kl. 5 wg PN-EN 60228, DIN VDE 0295

próba napięciowa: 4kV

izolacja: mieszanka bezhalogenowa

powłoka: mieszanka bezhalogenowa, odporna na UV, kolor czarny lub czerwony

temperatura pracy: -40 °C do +90 °C

napięcie pracy: DC: 1,5(1,8) kV DC / 1,0/1,0kV AC

odporność pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie płomienia zgodnie z EN 60332-1.

## Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń.

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty i deklaracje właściwości użytkowych oraz być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej lub Polski

- Wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

- Wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

- Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca zobowiązany jest do powołania na swój koszt kierownika budowy lub robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, zgodność z dokumentacją projektową, zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem robót stworzonym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowane przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia będą wykonywane nie później niż w czasie wyznaczonym przez zamawiającego, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.

## Zakres poszczególnych prac:

Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy odpłatny dostęp do wszelkich mediów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania (woda, energia elektryczna) oraz umożliwi Wykonawcy dostęp do miejsc montażu instalacji. Dostawa materiałów, urządzeń i sprzętu potrzebnego do prowadzenia robót należy w całości do Wykonawcy.

### Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- budowę konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych uwzględniającą specyfikę miejsca montażu oraz warunki środowiskowe na danym obiekcie ,

- montaż modułów fotowoltaicznych,

- montaż falowników wraz z zabezpieczeniami elektrycznymi strony DC oraz AC, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i gwarantujących w miarę możliwości uniknięcie wprowadzenia przewodów DC do budynków

- ułożenie tras kablowych oraz komunikacyjnych wraz z wykonaniem przejść kablowych oraz ich zabezpieczeniem,

- dostawa i montaż okablowania DC i AC do podłączenia paneli PV z instalacją obiektu,

- zabudowę rozdzielnic PV,

- podłączenia dostarczanych rozdzielnic AC z instalacją wewnątrz obiektową Zamawiającego

- zabudowę układów automatyki, telemechaniki

- wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciowej w standardzie min. T1+T2 i jakości zgodnej z przyjętą na obiektach Zamawiającego,

- zaprojektowanie i wykonanie stosownych zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz przeciwpożarowych projektowanych obwodów (w tym wyłącznika p.poż instalacji PV) zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz w standardzie panującym na obiekcie Zamawiającego

- montaż instalacji odgromowej o odpowiedniej wartości rezystancji uziemienia

### Zakres pozostałych prac obejmuje:

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

- Wykonanie pomiarów i badań

- uruchomienie układu i regulacje,

- szkolenie obsługi

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

## Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Procedury weryfikacji jakości i bezpieczeństwa systemów PV powinny być zgodne z zaleceniami normy EN 62446: Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej – Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badań rozruchowych i kontroli. Jako pierwsze wykonuje się oględziny instalacji DC (procedury znajdujące się w zapisach normy PN-EN 62446-1), natomiast podstawą oględzin instalacji AC są wytyczne normy PN-HD 60364-6. Bazując na dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, powinno się sprawdzić czy założone parametry pracy paneli faktycznie są osiągane. Jako osiągnięte parametry pracy instalacji rozumie się roczny uzysk energii 315 552,59 kWh. Pomiary należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 62446

W szczególności należy wykonać następujące pomiary:

- Po stronie prądu przemiennego:

  - pomiary napięć na kolejnych fazach,

  - pomiary ciągłości przewodów,

  - pomiar rezystancji izolacji,

  - pomiar impedancji pętli zwarcia i skuteczności przeciwporażeniowej.

- Po stronie prądu stałego:

  - sprawdzenie polaryzacji,

  - pomiary napięć jałowych na poszczególnych łańcuchach,

  - pomiary napięć i prądów pod obciążeniem,

  - pomiary rezystancji izolacji,

  - pomiary krzywej prądowo-napięciowej,

  - pomiary termowizyjne

- Pomiary rezystancji uziemienia

- Inne pomiary wymagane stosownymi przepisami prawa i normami

## Wymagania dotyczące szkolenia obsługi

Szkolenie obsługi ma na celu zapoznanie pracowników Zamawiającego z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. Wykonawca zorganizuje szkolenie dla obsługi przed przekazaniem wybudowanej instalacji do eksploatacji.

## Odbiory

### Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

1) Odbiór częściowy - Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót lub ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót.  Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. Dokumentem do dokonania częściowego odbioru robót jest Protokół Częściowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

2) Odbiór końcowy - Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

### Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- Dzienniki Budowy,

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań odbiorczych,

- deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów,

- instrukcje obsługi i konserwacji, gwarancje, DTR,

- protokół z przeszkolenia obsługi.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.