Zał. 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Hybrydowy System Magazynowania Energii i Fotowoltaiki

Formuła zadania: Zaprojektuj i Wybuduj (Turn-key).

1. Przedmiot i Zakres Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji obejmującej zaprojektowanie, dostawę, montaż oraz uruchomienie hybrydowej instalacji energetycznej. System musi pracować w architekturze DC-coupled 
(bezpośrednie sprzężenie instalacji PV z magazynem energii po stronie prądu stałego).

Zakres prac obejmuje:

- Projektowanie: Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla magazynu energii (BESS) oraz instalacji PV o mocy do 100 kWp.

- Instalacja fotowoltaiczna: Montaż paneli PV na dachu przy pomocy konstrukcji dedykowanej na poszycie z płyty dwuwarstwowej.

- Magazyn Energii (BESS): Dostawa i montaż szafowego systemu magazynowania energii o mocy 100 kW i pojemności min. 253 kWh.

- Formalności i uzgodnienia: Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń PPOŻ.

- Uzgodnienie projektu z OSD

- Opracowanie i uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR) z OSD.

- Przekazanie do eksploatacji: Testy, szkolenie personelu oraz zgłoszenie instalacji do użytkowania.

2. Parametry Techniczne Magazynu Energii (BESS)

- Pojemność znamionowa energii:  min. 253 kWh.

- Moc znamionowa AC: 100 kW.

- Technologia ogniw: Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP).

- Architektura systemu: System hybrydowy DC-coupled

  - Przetwornik mocy (PCS) o konstrukcji modułowej, ułatwiającej serwis.

  - Wbudowany transformator izolacyjny

- Bezpieczeństwo i ochrona:

  - Obudowa zewnętrzna o stopniu ochrony min. IP55.

  - Zintegrowany system klimatyzacji (HVAC) zapewniający stabilne warunki pracy ogniw.

  - Fabryczny system detekcji i automatycznego gaszenia pożaru.

3. Integracja Fotowoltaiki (PV)

- Moc zainstalowana PV: 100 kWp (dopuszczalne -2%)

- Wejścia DC: Magazyn musi posiadać min. 2 niezależne układy MPPT zintegrowane w systemie.

- Zakres napięć MPPT: Szeroki zakres pracy (np. 200 V – 900 V) dopasowany do standardowych łańcuchów PV.

- System montażowy:

- konstrukcja nośna oraz rozmieszczenie paneli PV powinny zostać zaprojektowane w sposób umożliwiający uzyskanie możliwie najwyższej sprawności i efektywności oraz sumarycznego uzysku rocznego dla instalacji pod wskazanym adresem, wyklucza się system montażu balastowego oraz klejonego,  wymagany system zintegrowany z kalotą  dachową z uszczelnieniem EPDM, zgodny z  płytą wielowarstwową producenta Balex lub Pruszyński

- Moduły PV:

- Moc modułu : minimum 450Wp

- Wydajność modułu : minimum : 22.5 %

- Minimum 25 lat gwarancji na liniową wydajność mocy (poziom mocy po 25 latach nie niższy niż  84%

4. Funkcjonalność Systemu Zarządzania Energią (EMS)

System musi realizować automatycznie poniższe strategie:

- Maksymalizacja autokonsumpcji: Priorytetowe zasilanie odbiorników 
i ładowanie baterii z PV przed oddaniem energii do sieci.

- Peak Shaving / Arbitraż: Możliwość ładowania w tanich dolinach taryfowych 
i rozładowywania w szczytach cenowych.

- Tryb Backup: Możliwość pracy wyspowej w przypadku zaniku zasilania z sieci.

- Integracja z rynkiem energii (ceny dynamiczne)

- Komunikacja: Pełny monitoring poprzez interfejsy CAN, Ethernet oraz RS485, dostępność przez serwis WWW

5. Warunki Gwarancji i Serwisu

- Gwarancje na osprzęt (dotyczy wad ukrytych i materiałowych) :

  - PCS, szafa, systemy pomocnicze, Minimum 5 lat

  - Gwarancja na moduły bateryjne: Minimum 5 lat

  - Moduły fotowoltaiczne : Minimum 15 lat

- Wsparcie techniczne: Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania oraz diagnostyki błędów.

6. Pozostałe prace objęte zapytaniem ofertowym

1. Obsługa Formalno-Prawna i Nadzór:

• Przygotowanie dokumentacji i złożenie zgłoszenia robót budowlanych w Urzędzie

Miasta.

• Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

• Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru

końcowego.

2. Roboty Budowlano-Montażowe:

• Dostawa i posadowienie kompletnej stacji transformatorowej 160 kVA (typowa

obudowa betonowa, wyposażenie zgodne z projektem, kolor obudowy, stolarki

aluminiowej do wyboru przez inwestora).

• Budowa linii kablowej SN (kablowanie ok. 200m) oraz linii nn (kablowanie ok.

150m) wraz z osprzętem (mufy, głowice).

• Montaż układu kompensacji mocy biernej o mocy 15 kVAR ( indywidualnie dobrany

do charakterystyki obiektu oraz magazynu energii)

• Wykonanie fundamentów pod urządzenia i odtworzenie terenu po pracach

kablowych.

• Wykonanie uziemienia stacji oraz punktu „zerowego” transformatora

3. Telemechanika, Automatyka i Konfiguracja (Rozwiązanie Autorskie):

• Dostawa, montaż i parametryzacja sterownika pola (EAZ) zabudowanego po

stronie nn (zgodnie z zatwierdzoną zmianą w warunkach przyłączenia).

• Opracowanie Karty Nastaw Zabezpieczeń oraz Tabeli Sygnałów dla służb łączności

EOP.

• Przygotowanie i uzgodnienie IWR

• Uruchomienie i testy komunikacji ze SCADA Enea Operator (udział w próbach

końcowych i odbiorach).

4. Badania, Pomiary i Próby Pomontażowe:

• Pomiary Linii SN (12/20kV) ( ZKSN - Trafostacja) w tym rezystancja żył roboczych

i powłoki, próby napięciowe, sprawdzenie ciągłości i rezystancji ekranów

• Pomiary stacji trafo 160kVA w tym rezystancji uziemienia roboczego, ochronnego,

rezystancji izolacji uzwojeń transformatora

• Pomiary Linii nn (0,6/1kV) ( Trafostacja - RG) w tym badania skuteczności ochrony

przeciwporażeniowej (pomiary pętli zwarcia).

• Testy funkcjonalne zabezpieczeń i automatyki stacyjnej.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zalecane jest odbycie wizji lokalnej na obiekcie. W tym celu proszę o przesłanie zgłoszenia na adres: robert.fabisiak@poligrafiafabisiak.pl