Zał. 3 – Tabela zgodności

| Lp. | Opis wymagania | Wymaganie | [TAK/NIE] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Formuła realizacji | Zaprojektuj i Wybuduj (pod klucz) |  |
| 1.2 | Dokumentacja projektowa | Opracowanie projektu wykonawczego i powykonawczego |  |
| 1.3 | Dokumentacja PPOŻ | Projekt zabezpieczeń |  |
| 1.4 | Proces z OSD | Wykonanie projektu i uzgodnienie z OSD |  |
| 1.5 | Instrukcja Ruchu (IWR) | Opracowanie i uzgodnienie IWR z OSD , odbiory |  |
| 1.6 | Odbiory | Zgłoszenie instalacji do użytkowania, również PPOŻ |  |

Parametry techniczne Magazynu Energii (BESS)

| Lp. | Parametr | Wymaganie | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Pojemność baterii | 253 kWh |  |
| 2.2 | Moc znamionowa AC | 100 kW |  |
| 2.3 | Technologia ogniw | LFP (Litowo-żelazowo-fosforanowe) |  |
| 2.4 | Architektura systemu | DC-coupled |  |
| 2.5 | Typ izolacji | Transformator izolacyjny |  |
| 2.6 | Stopień ochrony | Min. IP55 |  |
| 2.7 | System chłodzenia | Inteligentne chłodzenie powietrzem / HVAC |  |
| 2.8 | System przeciwpożarowy | Zintegrowany system detekcji i tłumienia ognia |  |

Instalacja Fotowoltaiczna (PV)

| Lp. | Parametr | Wymaganie | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Moc zainstalowana PV | 100 kWp (-2%) |  |
| 3.2 | Liczba wejść MPPT | Min. 2 niezależne MPPT |  |
| 3.3 | Zakres napięcia MPPT | Min. 200 V - 900 V |  |
| 3.4 | Sprawność modułów | Min. 22,5 % |  |
| 3.5 | Moc pojedynczego modułu | Min. 450 Wp |  |
| 3.6 | Konstrukcja montażowa | Montaż na dach (płyta wielowarstwowa) |  |

Funkcjonalność i Komunikacja

| Lp. | Funkcja | Wymaganie | Parametr [TAK/NIE] |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Tryby pracy | Autokonsumpcja (Time-shifting), Peak Shaving, Backup |  |
| 4.2 | Tryb pracy | Integracja z rynkiem energii (taryfy dynamiczne) |  |
| 4.3 | Interfejsy | CAN / Ethernet / RS485 / 4G lub 5G |  |
| 4.4 | Wyświetlacz lokalny | Tak, typu LCD |  |
| 4.5 | Zdalny monitoring | Tak, dostęp przez przeglądarkę/aplikację |  |

Gwarancja i Serwis

| Lp. | Opis | Wymaganie minimalne | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gwarancja na sprzęt (PCS/Szafa) | 5 lata |  |
| 5.2 | Gwarancja na baterie | 5 lat |  |
| 5.3 | Gwarancja na moduły PV | 15 lat |  |
| 5.4 | Gwarancja wydajności dla modułów PV | 25 lat |  |