Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................

Adres siedziby: ........................................................................................................................

Nr telefonu: ………………………………; e-mail: ………………………………………………….

FORMULARZ - OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

Zamówienie publiczne pn.  „Zakup agregatu prądotwórczego” w ramach projektu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1707/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25.04.2024r. w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,  Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Opis proponowanego Agregatu potwierdzający, że przedmiot oferty spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

| W tabelach w kolumnie Oferowany Parametr należy wpisać parametry oferowanego sprzętu i oprogramowania z zastosowaniem poniższych zaleceń: a) W miejscach ……………. (wykropkowanych) należy wpisać konkretną wartość (ilość); b) W polach w których Wykonawca ma wybrać opcje może on dokonać skreślenia nieprawidłowego zapisu lub pozostawić tylko zapis właściwy; c) W miejscach gdzie wpisano „TAK/NIE” – Wykonawca zostawia opcję: „TAK” – jeśli spełnia wymagania minimalne lub „NIE” jeśli nie spełnia parametrów minimalnych; d) W miejscach gdzie wpisano „Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia” – wykonawca zostawia opcję: „jest” – jeśli zaoferowany sprzęt / oprogramowanie spełnia wymagania minimalne (posiada określone funkcjonalności) lub „nie jest” jeśli nie spełnia parametrów minimalnych określonych w Zapytaniu ofertowym. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość szt.: …………… Producent i model oferowanego agregatu: ……………………… Producent i model silnika: ………………………………. Producent i model prądnicy: ……………………………….. |  |  |
| Parametry (opis wymaganych parametrów minimalnych) |  | Oferowany parametr |
| Wymagania podstawowe | Minimalna moc znamionowa agregatu – 100kVA (80 kW | Moc znamionowa agregatu …… kVA / ….. kW |
|  | Minimalna moc awaryjna agregatu nie mniej niż – 110 kVA (88 kW) | Moc awaryjna agregatu ….. kVA / ….. kW. |
|  | Minimalna klasa wykonania G2 | TAK / NIE |
|  | Napięcie – 400/230 V | TAK / NIE |
|  | Częstotliwość – 50Hz | TAK / NIE |
|  | Obudowa dźwiękochłonna, wyciszona specjalną, niepalną pianką wygłuszającą, z czterema niezbędnymi drzwiami dostępowymi na dłuższych bokach | TAK / NIE |
|  | Wylot spalin i gorącego powietrza poprzez górną połać obudowy | TAK / NIE |
|  | Bardzo mocna konstrukcja z możliwością transportu wózkiem widłowym, dźwigiem, HDS – na pasach, widłach lub łańcuchach | TAK / NIE |
|  | Rama dodatkowo izolowana od podłoża za pomocą stóp (stożków) gumowych przykręcanych do ramy, z możliwością regulacji wysokości (poziomowania) | TAK / NIE |
|  | Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego | TAK / NIE |
|  | Podejście kablowe umiejscowione na dłuższym boku po lewej stronie, bezpośrednio pod wyłącznikiem głównym agregatu, umożliwiające wprowadzenie okablowania bez wychodzenia kablami poza obrys agregatu | TAK / NIE |
|  | Zaciski na listwie sterowniczej: - styk NC do podłączenia okablowania zewnętrznego stopu pożarowego - dla podłączenia okablowania potrzeb własnych agregatu. - dla podłączenia okablowania sterowania układem SZR. | TAK / NIE |
|  | Wysokowydajne amortyzatory drgań silnika i prądnicy | TAK / NIE |
|  | Wymiary nie przekraczające (dł. x szer. x wys.) – 2600 x 1000 x 1450 [mm] | TAK / NIE |
|  | - Zbiornik paliwa co najmniej 139L w ramie agregatu, pozwalający na ciągłą pracę agregatu: - przy 75% obciążeniu co najmniej 7,4h - przy 100% obciążeniu co najmniej 5,9h | TAK / NIE |
|  | Pojemnościowy czujnik poziomu paliwa z % wskazaniem na sterowniku | TAK / NIE |
|  | Alarm poziomu paliwa 15% (rezerwa) | TAK / NIE |
|  | Wyłączenie agregatu przy 5% paliwa (zabezpieczenie przed zapowietrzeniem) | TAK / NIE |
|  | Korek spustowy zbiornika oraz co najmniej jeden niezależny, otwór w zbiorniku zaślepiony deklem na śrubach, umożliwiający montaż i podłączenie dodatkowej instalacji paliwowej, lub przeniesienie wlewu paliwa na drugą stronę zbiornika | TAK / NIE |
|  | - Stalowy tłumik dźwięków -35db(A) – zabudowany wewnątrz agregatu | TAK / NIE |
| Silnik | Silnik diesla o mocy znamionowej PRP nie mniejszej niż – 90kW | TAK / NIE |
|  | Liczba i układ cylindrów – 4l | TAK / NIE |
|  | Wymagany typ wtrysku – bezpośredni | TAK / NIE |
|  | Elektroniczna regulacja obrotów | TAK / NIE |
|  | Emisja spalin - non emission | TAK / NIE |
|  | Podgrzewanie bloku – grzałka silnika kontrolowana przez sterownik agregatu | TAK / NIE |
|  | Spalanie przy 75% obciążenia nie więcej niż – 18,7 l/h | TAK / NIE |
|  | Spalanie przy 100% obciążenia nie więcej niż – 23,6 l/h | TAK / NIE |
|  | Wlew paliwa - korek zamykany kluczykiem, wewnątrz obudowy | TAK / NIE |
|  | Filtr powietrza suchy | TAK / NIE |
|  | Silnik chłodzony glikolem | TAK / NIE |
|  | Prędkość obrotowa – 1500 r.p.m | TAK / NIE |
|  | Układ elektryczny 12V | TAK / NIE |
|  | Akumulator 12V | TAK / NIE |
|  | Automatyczna ładowarka buforowa akumulatora/ów 12V/5A w czasie czuwania | TAK / NIE |
|  | Osłona elementów gorących oraz ruchomych | TAK / NIE |
| Prądnica | - Wyposażona w automatyczną regulację napięcia, - Obudowa (wg IEC-34-5) - IP23, - Złącze – elastyczny dysk, - Klasa izolacji – H, - Wymagane wykonanie, gdzie stojan prądnicy jest nawinięty z poskokiem 2/3, ponieważ zapewnia to eliminację krotności trzeciej harmonicznej (3, 9, 15, itd.) napięcia wyjściowego, - Poskok 2/3 minimalizuje indukowanie się nadmiernych prądów w obwodzie neutralnym, - Wytrzymałość zwarciowa prądnicy >300% obciążenia znamionowego. | TAK / NIE |
| Sterownik | - Obsługa agregatów na olej napędowy i gaz, - Obsługa 400 Hz, - Dziennik - 400 zdarzeń, - Możliwość edycji wszystkich parametrów na panelu przednim, - 3-poziomowe hasło konfiguracyjne, - Graficzny wyświetlacz LCD 128x64, - Języki do pobrania (domyślnie – polski), - Wyświetlanie przebiegów napięcia i prądów, - Analiza harmonicznych, - Wyjścia 16 A MCB i GCB, - 8 konfigurowalnych wejść cyfrowych, - Wejścia rozszerzalne do 40, - 6 konfigurowalnych wyjść cyfrowych, - Wyjścia z możliwością rozszerzenia do 38, - 3 konfigurowalne wejścia analogowe, - Zarówno CANBUS-J1939, jak i MPU, - 3 konfigurowalne alarmy serwisowe, - Tygodniowy harmonogram pracy, - Ręczna „precyzyjna regulacja prędkości” w wybranych ECU, - Automatyczne sterowanie pompą paliwa, - Ochrona przed nadmierną mocą, - Odwrotna ochrona zasilania, - Zabezpieczenie przed przeciążeniem IDMT, - Zrzut obciążenia, obciążenie zastępcze, - Zarządzanie wieloma obciążeniami, - Zabezpieczenie od asymetrii prądu, - Ochrona przed asymetrią napięcia, - Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym, - Kontrola prędkości biegu jałowego, - Ładowanie akumulatora włączone, - Wiele parametrów nominalnych, - Napęd Tactor i MCB, - 4 kwadrantowe liczniki mocy agregatu, - Liczniki zasilania sieciowego, - Wskazania poziomu paliwa, - Wyświetlacz diagnostyczny modemu, - Konfigurowalny przez USB, RS-485 i GPRS, - Darmowy program konfiguracyjny, - Gotowy do centralnego monitorowania, - Obsługa mobilnych agregatów prądotwórczych, - Łatwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego USB, | TAK / NIE |
|  | Stopień ochrony IP65 ze standardową uszczelką | TAK / NIE |
| Pomiary elektryczne | - Napięcia sieci i agregatu PN / PP, - Częstotliwość sieci i agregatu, - Prądy fazowe sieci i agregatu, - Prądy neutralne sieci i agregatu, - Sieć i agregat, faza i suma, kW, kVA, kVAr, pf, - Prędkość silnika, - Napięcie baterii, - Temperatura silnika, - Ciśnienie oleju, - Zużycie paliwa (dla silników wyposażonych w ECU) | TAK / NIE |
| Komunikacja | - 4-pasmowy modem GPRS – opcjonalnie, - Port USB, - RS-485 (2400-115200) w standardzie, - RS-232 (2400-115200), - J1939-CANBUS, - Centralny monitoring internetowy, - Wysyłanie wiadomości SMS-opcjonalnie, - Wysyłanie e-mail – opcjonalnie, - Darmowe oprogramowanie na PC: Rainbow Plus, - Modbus RTU + ETHERNET. | TAK / NIE |
| Układ SZR typu RTSE | Blokada elektryczna - odpowiednie połączenie modułu sterowania uniemożliwiające równoczesne wysterowanie tych samych pozycji. | TAK / NIE |
|  | Blokada mechaniczna – przełącznik źródła zasilana z napędem silnikowym składający się z dwóch niezależnych rozłączników. Zamienne załączenie rozłączników odbywa się z przerwą czasową i przez pozycję 0. | TAK / NIE |
|  | Blokada programowa – blokada ta uniemożliwia jednoczesne wysterowanie dwóch przekaźników zabudowanych wewnątrz układu SZR. | TAK / NIE |
| Normy i certyfikaty | Wymagane jest posiadanie certyfikatu jakości ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016 przez producenta agregatu | TAK / NIE |
|  | Zespół wykonany zgodnie ze standardami: - 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa - Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE, - 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, - PN-EN ISO 8528-13:2016-07, - PN- EN ISO 3744:2011, - ISO 8528-1:2005, - 2000/14/WE, 2005/88/WE – Dyrektywa Hałasowa, - PN-EN ISO 14001:2015, - PN-EN ISO 45001:2024, - PN-EN ISO/IEC 27001:2023 | TAK / NIE Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia |
| Monitorowanie pracy agregatu za pomocą GSM | - wysyłanie sygnałów alarmowych z wykorzystaniem sieci GSM na trzy podane telefony komórkowe, - Wymagane są co najmniej 4 sygnały alarmowe: start agregatu (po zaniku sieci), niski poziom paliwa (rezerwa), stop agregatu (po powrocie sieci), awaria agregatu (alarm globalny) |  |
| Gwarancja | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy | Gwarancja …….. miesięcy |
|  | Minimalna ilość pełnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym: 2 | Ilość ……….przeglądów |
|  | Wymagane oświadczenie producenta potwierdzające, że serwis urządzenia będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta posiadającym certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające należy dołączyć do oferty. | TAK / NIE Dołączono do oferty oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzenia będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta posiadającym certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych. |
| Testy fabryczne FAT | Wykonawca jest zobowiązany wykonać próby FAT u producenta, w obecności komisji Zamawiającego, zgodnie z Harmonogramem prób FAT – Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego. | TAK / NIE Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. |
| Dostawa i montaż | - dostawa i posadowienie agregatu w miejscu przygotowanym przez zamawiającego, - montaż szafki z układem SZR, - okablowanie strukturalne pomiędzy szafką z przełącznikiem zasilań a RG budynku gminy, - okablowanie odbioru mocy, sterowania i potrzeb własnych pomiędzy agregatem a układem SZR (trasa kablowa częściowo w terenie a częściowo w budynku urzędu), - pierwsze uruchomienie (w tym paliwo do 2-3 prób rozruchowych i sprawdzeń działania), - teoretyczne i praktyczne szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi agregatu, | TAK / NIE Wykonawca oświadcza, że zaoferowane rozwiązanie jest / nie jest* w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. |
| Inne | Dostawca agregatu prądotwórczego zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych z załączeniem kart katalogowych zespołu prądotwórczego, silnika i prądnicy oraz certyfikatów. | TAK / NIE Dołączono do oferty dokumenty potwierdzające spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych. |
|  | Wykonanie zasilania potrzeb własnych agregatu. | TAK / NIE |

......................, data …………2026 r.

_____________________________________

Podpis Wykonawcy lubosoby/osób

uprawnionych do reprezentowaniaWykonawcy