# Załącznik nr 4 Formularz ofertowy							……., data……

| Nazwa i adres oferenta NIP, dane kontaktowe, e-mail |  |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/03/2026, przedstawiamy naszą ofertę objętą zapytaniem na

“Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kWp (OZE).”

| ZAKRES ZAMÓWIENIA – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kWp (OZE). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent oraz model oferowanych paneli fotowoltaicznych oraz falowników |  | *uzupełnia Oferent |
| Zakres/parametry wymagane przez Zamawiającego | Spełnia/Nie spełnia | Wartości parametrów oferowane przez Wykonawcę |
| - przyłączenie do instalacji elektrycznej obiektu | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| - wykonanie uziemienia/połączeń wyrównawczych, | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| - wykonanie tras kablowych i zabezpieczeń AC/DC, | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| - przeprowadzenie prób, pomiarów i odbioru końcowego | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| - zgłoszenie do OSD, | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| - zabezpieczenie powierzchni przed montażem, | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| - przygotowanie dokumentacji powykonawczej, | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| - minimum 2 instalacje o łącznej mocy 100 kWp. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| Wymagania ogólne wykonania |  |  |
| 2.1. Instalacja musi być wykonana jako dwie kompletne sekcje (PV-1 i PV-2) – każda z własnym falownikiem, zabezpieczeniami, okablowaniem DC/AC oraz oznakowaniem. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 2.2. Montaż na dachu chłodni ma być wykonany w sposób nieinwazyjny, z podwójnym zabezpieczeniem poszycia dachu, z zastosowaniem elementów EPDM oraz z przywróceniem stanu pierwotnego i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów montażowych. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| Moduły fotowoltaiczne - wymagane parametry (klasa LB) |  |  |
| 3.1.1. Parametry konstrukcyjne modułu: - ogniwa: Mono-16BB, - liczba ogniw: 144 (6×24), - wymiary: 2465±2 mm × 1134±2 mm × 35±1 mm, - masa maksimum: 34,6 kg , - skrzynka przyłączeniowa: IP68, 3 diody, - złącza: QC 4.10-351 / MC4-EV02A lub równoważne, - przekrój przewodu: 4 mm² (IEC) / 12 AWG (UL), - długości przewodów (z wtykami): pionowo 300 mm (+) / 400 mm (–); poziomo 1500 mm (+) / 1500 mm (–), - szkło przód/tył: 2,0 mm / 2,0 mm. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 3.1.2. Parametry elektryczne i środowiskowe modułu: - moc znamionowa: min. 600 Wp (klasa LB) (dopuszczalny zakres serii: 610–635 W; Zamawiający dopuszcza wybór konkretnej klasy mocy przez Wykonawcę), - sprawność modułu W: min. 22,2%, - tolerancja mocy: 0 – +0,01 W, - współczynniki temperaturowe: Isc +0,046%/°C; Voc –0,260%/°C; Pmax –0,300%/°C, - maks. napięcie systemu: 1500 V DC, - temperatura pracy: –40°C do +55°C, - maks. zabezpieczenie (bezpiecznik szeregowy): 30 A, - maks. obciążenie statyczne: przód 5400 Pa; tył 2400 Pa, - NOCT: 45±2°C, - dwustronność: 80% ±10%. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 4. Falowniki - wymagane parametry (2 szt. na instalację 100 kWp) |  |  |
| 4.1.1. Wejście DC: - maks. moc generatora PV: 75 000 Wp (STC), - maks. napięcie wejściowe: 1100 V, - zakres MPPT: 200–1000 V, napięcie znamionowe DC: 630 V, - minimalne napięcie: 200 V, napięcie startu: 250 V - maks. prąd roboczy: 32 A, maks. prąd zwarciowy: 48 A MPPT: 5, liczba stringów na MPPT: 2. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 4.1.2. Wyjście AC: - moc czynna znamionowa: 50 000 W, moc pozorna: 50 000 VA, - napięcie znamionowe: 230/400 V (dopuszczalne również 220/380 V), - maks. p wyjściowy: 80,0 A, - THD przy mocy znamionowej: < 3%, - współczynnik mocy regulowany: 0,8 wyprz. do 0,8 opóźn. - fazy: 3 / 3-N-PE. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 4.1.3. Sprawność i zabezpieczenia oraz warunki pracy: - sprawność maksymalna / europejska: 98,6% / 98,3%, - zabezpieczenia: wyłącznik DC, monitoring doziemienia i sieci, ochrona odwrotnej polaryzacji DC i zwarcia AC, czuły pomiar prądu różnicowego, anti-islanding, SPD typ II, - stopień ochrony: IP66, chłodzenie aktywne. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 4.2. Wymóg AFCI: falownik musi posiadać aktywną funkcję AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter). Parametr AFCI musi być wykazany wprost w dokumentacji producenta dostarczonej wraz z ofertą (karta katalogowa / oficjalny datasheet / oficjalny wyciąg producenta). | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 5. Konstrukcja wsporcza i elementy montażowe (dach chłodni) |  |  |
| 5.1. System montażowy nieinwazyjny, bez naruszenia poszycia dachu, z podwójnym zabezpieczeniem i uszczelnieniem EPDM, oraz przywróceniem powierzchni do stanu pierwotnego. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 5.2. Wymagane parametry profili aluminiowych (szyn nośnych) – minimalne: - przekrój: 40×40 mm, - grubość ścianek: 1,2 mm (±0,05 mm), - stop aluminium: 6060, - długość odcinka: 2,50 m (±5 mm), - masa odcinka: 2,10 kg (±5 g). | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 5.3. Elementy złączne: - śruba: M8, średnica 8 mm, długość 35 mm, stal 304, - typ M8 INOX DIN 557, - podkładki/uszczelnienia: EPDM. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 6. Okablowanie i trasy kablowe |  |  |
| 6.1. Okablowanie DC: - przewód solarny H1Z2Z2-K 1×6 mm², jednożyłowy, UV, w izolacji podwójnej (min. zgodność z zastosowaniem PV). - wszystkie połączenia na złączach zgodnych z modułami (QC 4.10-351 / MC4-EV02A) lub równoważnych, kompatybilnych systemowo. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 6.2. Trasy kablowe (koryta): - materiał: stal ocynkowana (ocynk zanurzeniowy lub Sendzimira), - wysokość boku: 30–100 mm, szerokość: 50–600 mm, - grubość blachy: 0,7–1,5 mm, - odstępy między podporami: 30–50 cm, - zapewnić ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami zewnętrznymi; unikać gwałtownych zmian kierunku; w warunkach trudnych zaleca się ocynk ogniowy. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 6.3. Okablowanie AC – dobór przekrojów zgodnie z obciążalnością i spadkami napięć; połączenie do RG budynku. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 7. Zabezpieczenia, rozdzielnie, ppoż. |  |  |
| 7.1.1. Skrzynka przyłączeniowa DC/AC przy falowniku (dla każdej instalacji PV-1 i PV-2): 1.Każda instalacja PV musi posiadać hermetyczną skrzynkę przyłączeniową DC/AC, przystosowaną do pracy w instalacjach PV z izolowaną instalacją odgromową lub bez instalacji odgromowej, w wykonaniu natynkowym. 2.Skrzynka musi być wykonana jako zestaw „gotowy do podłączenia”, w wykonaniu modułowym, z przyłączami tablicowymi typu MC4, o stopniu ochrony minimum IP66 oraz klasie ochronności II. 3.Minimalna funkcjonalność skrzynki: możliwość przyłączenia minimum 5 łańcuchów modułów (min. 5 wejść DC) oraz wyprowadzenie do falownika i instalacji AC. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 7.1.2. Ochrona przepięciowa po stronie DC - typ 1+2 (wymagane parametry): W każdej skrzynce DC/AC wymagane jest zastosowanie ograniczników przepięć DC typu 1+2 – minimum 5 szt. (po jednym na tor/string), o parametrach nie gorszych niż: – UCPV (DC+ → DC-): ≤ 1200 V oraz UCPV (DC+/DC- → PE): ≤ 1200 V, – ISCPV: 10 kA, – In (8/20 µs): 20 kA, – Imax (8/20 µs): 40 kA, – Itotal (10/350 µs) [DC+/DC- → PE]: 12,5 kA, – Iimp (10/350 µs) [DC+ → PE / DC- → PE]: 6,25 kA, – Up < 3,8 kV (zarówno dla [DC+/DC- → PE], jak i [DC+ → DC-]), – czas zadziałania tA ≤ 25 ns, – temperatura pracy: -40°C do +80°C, – wskaźnik stanu: zielony/czerwony. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 7.1.3. Ochrona przepięciowa po stronie AC - typ 1+2 (wymagane parametry): W każdej skrzynce DC/AC wymagany jest ogranicznik przepięć AC typu 1+2, o parametrach nie gorszych niż: – UN: 230/400 V (50/60 Hz), UC: 255 V, – Itotal (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]: 50 kA, – Iimp (10/350 µs) [L,N-PE]: 12,5 kA, – In (8/20 µs) [L/N-PE] / [L1+L2+L3+N-PE]: 12,5 / 50 kA, – Up [L-PE]/[N-PE] ≤ 1,5 kV, – zdolność gaszenia prądu następczego Ifi: 25 kArms, – czas zadziałania tA ≤ 100 ns, – TOV [L-N] odporność: 440 V / 120 min, – maks. bezpiecznik dobezpieczający: 160 A gG, – temperatura pracy: -40°C do +80°C, – wskaźnik stanu: zielony/czerwony. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 7.1.4. Rozłączniki, zabezpieczenia nadprądowe, sygnalizacja 1. W każdej skrzynce DC/AC wymagany jest rozłącznik izolacyjny minimum 3P, 100 A, kategorii użytkowania AC-22A, zgodny z IEC/EN 60947-3 lub równoważne, o parametrach nie gorszych niż: – Ue: 230/400 V AC, Ui: 500 V, Uimp: 6 kV, – Icw (1s): 12 × Ie, – Icm (szczytowy): 2500 A, – dopuszczalne dobezpieczenie: 160 A gG. 2. W każdej skrzynce DC/AC wymagany jest wyłącznik nadprądowy 3P o prądzie znamionowym 100 A, charakterystyce B, zgodny z IEC/EN 60898-1 lub równoważne, o zwarciowej zdolności łączeniowej nie mniejszej niż 6 kA. 3. W skrzynce wymagany jest sygnalizator faz (kontrola obecności faz) o parametrach nie gorszych niż: Ue do 240 V AC, Ui 500 V, Uimp 4 kV, trwałość elektryczna ≥ 30 000 h pracy, luminancja diody ≥ 40 cd/m². | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 7.1.5. Wymagania dla obudów rozdzielnic i stopień ochrony 1. Wszystkie obudowy rozdzielnic/zestawów PV montowane na zewnątrz lub w strefach narażonych na wilgoć muszą posiadać stopień ochrony minimum IP66 oraz odporność mechaniczną minimum IK10, a obudowy muszą spełniać wymagania norm dotyczących rozdzielnic i obudów (IEC/EN 61439-1/-2 lub równoważne, IEC/EN 60670-1/60670-24 lub równoważne, IEC/EN 62208 lub równoważne). 2. Wymagane cechy materiałowe obudów: materiał bezhalogenowy (zgodność z EN 60754-2 lub równoważne), odporność UV (EN 62208 lub równoważne), klasa izolacji II, temperatura pracy minimum -25°C do +60°C, oraz próba rozżarzonego drutu GWT 960°C. 3. Dla obudów przewidzianych pod aparaturę modułową wymagana pojemność montażowa minimum 54 moduły (18×3) oraz zamknięcie z minimum 2 punktami ryglowania. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 7.1.6. Uziemienie, połączenia wyrównawcze i przekroje przewodów ochronnych w obrębie SPD 1. Połączenia wyrównawcze i uziemienie w obrębie urządzeń SPD muszą być wykonane z minimalnymi przekrojami: – dla SPD klasy I/II (typ 1+2): minimum 16 mm², – dla SPD klasy II (typ 2): minimum 6 mm². 2. Przewody należy prowadzić przez dławice kablowe i dokręcić je w sposób zapewniający wymagany stopień ochrony obudowy. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 7.1.7. Wymagania montażowe i eksploatacyjne związane z bezpieczeństwem 1. Rozdzielnice i skrzynki PV muszą być montowane w pionie, pod zadaszeniem, w miejscu zacienionym, z zachowaniem odstępu dla cyrkulacji powietrza minimum 200 mm z każdej strony. 2. Wykonawca ma obowiązek umieścić w dokumentacji i oznakowaniu ostrzeżenie, że przewody PV mogą pozostawać pod napięciem także przy otwartym rozłączniku, a wszelkie rozłączanie połączeń musi być wykonywane bez obciążenia, po odłączeniu falownika i potwierdzeniu braku napięcia wstecznego. 3. Do przyłączania stringów należy stosować wyłącznie złącza zgodne typem z zastosowanymi w skrzynce i modułach; nie dopuszcza się mieszania różnych systemów złącz w jednym torze. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 7.2. Wyłącznik ppoż. instalacji PV i oznakowanie punktów odłączenia Dla każdej instalacji PV wymagane jest wykonanie rozwiązania ppoż. zapewniającego jednoznaczne i szybkie odłączenie instalacji PV w sytuacji pożaru, obejmujące co najmniej: – odłączenie strony AC w rozdzielnicy budynku (pole PV z czytelnym oznakowaniem), – odłączenie strony generatora PV w skrzynce DC/AC poprzez rozłącznik izolacyjny opisany w pkt 7.1.4, – oznakowanie wszystkich punktów odłączenia (AC i DC) tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Wymaga się zastosowania oznaczeń ostrzegawczych informujących o obecności niebezpiecznego napięcia DC oraz o tym, że część instalacji PV może pozostać pod napięciem przy świetle dziennym (generator PV) – zgodnie z zasadami bezpieczeństwa eksploatacji. Wykonawca dostarczy instrukcję postępowania dla służb i obsługi obiektu (procedura odłączenia, kolejność czynności, kontrola braku napięcia, zabezpieczenie przed ponownym załączeniem) oraz umieści ją w rozdzielnicy głównej i przy punktach odłączenia PV. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 8. Uziemienie i połączenia wyrównawcze |  |  |
| 8.1. Wykonawca wykona uziemienie i połączenia wyrównawcze instalacji PV (konstrukcja, ramy modułów, trasy kablowe, obudowy urządzeń) do GSU/instalacji uziemiającej obiektu. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| 8.2. Wymagania minimalne uziomu (dobór do warunków gruntowych i istniejącej infrastruktury): - rezystancja uziemienia: docelowo < 10 Ω (dla obiektów wrażliwych zaleca się 1–5 Ω), - bednarka: min. 30×3,5 mm lub 25×4 mm, przekrój preferowany ≥90–100 mm², - pręty pionowe: Ø16–20 mm, - uziomy w gruncie: układane na głębokości min. 0,5–0,6 m; dla uziomów pionowych zaleca się uzyskanie wilgotnych warstw gruntu (np. głębokości rzędu kilku metrów – wg warunków lokalnych), - w gruncie agresywnym preferowana stal pomiedziowana z powłoką ≥250 μm lub stal nierdzewna A4/316. | Spełnia/Nie spełnia | *uzupełnia Oferent |
| CENA NETTO |  |  |

Cena łączna netto: ………………………………………………………………………….................................................................

Cena łączna brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Okres gwarancji instalacji:…………………………………………………..…………………………………………………………………………..

Okres gwarancji ogniw fotowoltaicznych………………………………………………………………………………………………………

Sposób i termin płatności: ……………………………………………………………………………………….……………………………………..

Termin realizacji (w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy): ……………………… i nie później niż do 31.03.2026.

Elementy instalacji zgodne z dyrektywą RoHs: TAK/NIE

Odbiór opakowań nadających się do ponownego użycia (np. palety), w które pierwotnie były spakowane urządzenia: TAK/NIE

Segregowanie odpadów w trakcie realizacji zlecenia: TAK/NIE

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym i załącznikach.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.

- Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, że:

- spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem,

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia;

8.  Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania ofertowego

- Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych RODO

- Oświadczenie o niepodleganiu sankcjom

- Deklaracja EU (jeśli dotyczy)

- Referencje

- ……………………………………………………………………………………

………………….. dn.……………………	………………………………

# Miejscowość, 		data                                                        	    Podpis i pieczęć osoby uprawnionej