ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Rozdzielnica RGNN

| Funkcjonalność/parametr/element | Należy podać konkretną: wartość, funkcjonalność lub element. W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego, jeśli Zamawiający je dopuścił, należy dowieść, że rozwiązanie jest równoważne. W przypadku parametru, który nie pozostawia oferentowi wyboru, możliwe jest wpisanie opcji "tak" lub "nie" skreślając niepotrzebne lub podkreślając właściwe. |
| --- | --- |
| - Typ: ZR-W lub równoważny | TYP……………………………………… |
| - Ilość szaf 4 | Ilość ………… |
| - Obudowa i drzwi - blacha stalowa, malowana proszkowo | TAK / NIE |
| - Kolor rozdzielnicy - RAL7035 | TAK / NIE |
| - Wymiary rozdzielnicy (wys. x szer. x gł.) 2200 x 3600 x 600 | Wymiary …………x…………..x…………… |
| - Znamionowe napięcie pracy - 400V | TAK / NIE |
| - Znamionowy prąd rozdzielnicy - 1600A | TAK / NIE |
| - Znamionowy prąd szyn zbiorczych - 1600A | TAK / NIE |
| - Miernik parametrów sieci – Socomec, DIRIS A30 lub równoważny | TAK / NIE |
| - Klasa łukoochronność - Brak | TAK / NIE |
| - Stopień ochrony – min. IP43 | IP………… |
| - Ustawienie rozdzielnicy - przyścienna | TAK / NIE |
| - Wyłącznik powietrzny 3P, 1600A, 66kA, ETU300 LSI, stacjonarny, napęd silnikowy | TAK / NIE |
| - Warunki eksploatacyjne: |  |
| - dolna granica temperatury otoczenia – 5°C (- 25°C w specjalnym wykonaniu) | Dolna granica temperatury ……………….°C |
| - górna granica temperatury otoczenia + 40°C | Górna granica temperatury …………………°C |
| - średnia temperatura otoczenia w okresie 24 godzin -5°C do +35°C | Średnia granica temperatury …………………°C |
| - wilgotność względna do 50% (przy temp. 40°C) | Wilgotność względna do ………………% |
| - Wyłącznik kompaktowy 3VA2780-5AA02 –3P, 800A, 55kA, ETU350 LSI, stacjonarny, napęd ręczny | TYP………………………………………………….. |
| - Soft Starter SSMI-0835B-V5-C1–835A, 200-525V – LS Electric lub równoważny | TYP…………………………………………………… |
| - Stycznik 3P, 630A, 3TF6844-0CM7 | TYP…………………………………………………… |
| - Stycznik pomocniczy 4NO, 3RH2140-1BB40 | TYP…………………………………………………… |
| - Rozłącznik awaryjny 4P, 32A, 3LD2244-1TL53 | TYP…………………………………………………… |
| - Przekaźnik kontroli prądów, 3UG4625-1CW30 | TYP…………………………………………………… |
| - Przekładnik sumujący prądowy, 3UL2307-1A | TYP…………………………………………………… |
| - Sterownik PLC – BECKHOFF, CX9020-0115 / 000002714 lub równoważny | TAK / NIE |
| - Niezarządzalny switch Ethernet – MOXA lub równoważny | TAK / NIE |
| - Moduł zasilający, 24V DC, 10A – BECKHOFF lub równoważny | TAK / NIE |
| - Moduł wejść cyfrowych 8-kanałowy, 24VDC – BECKHOFF – 4 szt lub równoważny | TAK / NIE |
| - Moduł wyjść cyfrowych 8-kanałowy, 24VDC– BECKHOFF lub równoważny | TAK / NIE |
| - Moduł wejść analogowych 8-kanałowy– BECKHOFF lub równoważny | TAK / NIE |

Oferowane urządzenia będą uznane przez Zamawiającego za równoważne i nie gorsze technicznie niż wskazane w specyfikacji technicznej, tj. spełnią co najmniej wszystkie wymagane parametry minimalne (lub je przewyższa).

Gwarancja:

Gwarant udziela gwarancji:

a) na w/w wyrób na okres 24 miesięcy od daty uruchomienia, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty sprzedaży

b) na aparaturę i urządzenia poddostawców wg. Kart Gwarancyjnych dostarczonych przez producentów na dany wyrób.

- pozostałe warunki wg. szczegółowej Karty Gwarancyjnej producenta.

Podstawowa dokumentacja:

Wraz z rozdzielnicą oferent dostarczy zamawiającemu dokumenty, które potwierdzą że Przedmiot zamówienia został przebadany zgodnie z następującymi normami:

- PN-EN 61439-1 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne”,

- PN-EN 61439-2 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”,

- PN-EN 60529 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”,

- PN-EN 50102 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń”,

- EC/TR 61641 - ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte – wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wynika zwarcia wewnętrznego”.

W skład obowiązkowej dokumentacji przekazanej wraz z rozdzielnicą będą:

- Deklaracja Zgodności CE: Dokument wystawiany przez producenta (prefabrykatora).

- Protokół z badań odbiorczych: Raport potwierdzający przejście testów końcowych.

- Dokumentacja techniczna: Schemat jednokreskowy, schematy połączeń, rysunek zabudowy (aranżacja wnętrza).

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji: Zasady bezpiecznego użytkowania.

- Tabliczka znamionowa: Trwale umieszczona na obudowie (zawierająca m.in. nazwę producenta, znak CE, napięcie znamionowe, IP)