PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Sygnatura projektu: PR1183

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych, układem komunikacji wewnętrznej (dróg, chodników, parkingów), elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i murami oporowymi.

Adres

Ul. Metalowców / Krakusa

41-500 Chorzów

Kategoria obiektu

XVII – centra handlowe

Identyfikatory działek ewidencyjnych

j. ewid. 246301_1, obr. 0004 M. Chorzów, dz.nr 767/99, karta mapy:

Dane inwestora

JAEKEL-BUD-TECH Gorczowski SP. K.

ul. Tęczowa 23
41-500 Chorzów

| Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: mgr inż. Emil Miśkiewicz Uprawnienia nr SLK/4611/PWOE/12 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń | data: 04.2026r. | podpis: |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Maślanka Uprawnienia nr SLK/5266/PWOE/14 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń | data: 04.2026r. | podpis: |

Katowice, kwiecień 2026

Spis treści

1	Wstęp.	3

1.1	Podstawy opracowania.	3

2.1	Charakterystyka zasilania	3

2.2	Rozdział energii (Rozdzielnice)	4

3	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	4

4	Istniejące sieci elektroenergetyczne i teletechniczne	5

5	Wewnętrzna linia zasilająca – WLZ	5

5.1	Ogólne zasady układania kabli w ziemi	6

6	Kanalizacja kablowa	7

6.1.1	Ogólne zasady układania kanalizacji kablowej	7

6.1.2	Ochrona przeciwprzepięciowa	8

6.2	Uwagi i zalecenia	8

7	Dane techniczne	9

7.1	Bilans mocy	9

7.2	Obliczenia	9

7.3	Obliczenia oświetlenia	9

8	Załączniki	9

8.1	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ	9

8.1.1	Podstawa opracowania	9

8.1.2	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;	9

8.1.3	Wykaz istniejących obiektów budowlanych;	9

8.1.4	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;	9

8.1.5	Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;	10

8.1.6	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	10

8.1.7	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;	10

8.2	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	12

8.3	Uprawnienia i izba projektanta i sprawdzającego	13

Spis rysunków

| L | Numer rysunku | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PT-IE-001 | Plan zagospodarowania terenu – instalacje elektryczne | 1:500 |
|  | PT-IE-002 | Schemat ideowy zasilania | -/- |
|  | PT-IE-003 | Schemat ideowy zasilania budynku A | -/- |
|  | PT-IE-004 | Schemat ideowy zasilania budynku B | -/- |
|  | PT-IE-005 | Schemat instalacji oświetlenia | -/- |

# Wstęp.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych zewnętrznych dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z układem komunikacji wewnętrznej (drogi, chodniki, parkingi), elementami małej architektury, towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz murami oporowymi”, zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Metalowców.

## Podstawy opracowania.

Projekt sporządzono na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- Ustalenia z Inwestorem na etapie projektowania.

- Wytyczne branży instalacyjnej oraz uzgodnienia międzybranżowe.

- Warunki techniczne zasilania.

- Obowiązujące przepisy prawa, w tym:

  - Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Normy i standardy techniczne:

| Numer Normy | Tytuł / Zakres |
| --- | --- |
| PN-HD 60364-1 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Wymagania podstawowe. |
| PN-HD 60364-4-41 | Ochrona przed porażeniem elektrycznym. |
| PN-HD 60364-5-52 | Dobór i montaż wyposażenia – Oprzewodowanie. |
| PN-HD 60364-7-714 | Instalacje oświetlenia zewnętrznego. |
| PN-EN 62305 | Ochrona odgromowa (części 1-4). |
| N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. |

- Zasilanie i rozdział energii

## Charakterystyka zasilania

Układ sieci należy wykonać zgodnie z aktualnymi warunkami przyłączenia wydanymi przez gestora sieci (Tauron Dystrybucja).

- Budynek A (Lidl): Zasilany z dwóch złączy kablowo-pomiarowych (jedno dla budynku, drugie dla stacji ładowania pojazdów). Wymagane wyprowadzenie skrętki do układu BMS w rozdzielni RG. Kabel zasilający należy prowadzić przez certyfikowaną rozdzielnię zewnętrzną ZPWP „LIDL” (aparat wykonawczy PWP). Instalacja musi być zgodna ze standardami sieci Lidl.

- Budynek B: Zasilany ze złączy kablowych i kablowo-pomiarowych.

  - Małe lokale: opomiarowanie w rozdzielni RG budynku B.

  - Duże lokale (pomiar półpośredni): zasilane bezpośrednio ze złączy poprzez rozdzielnie ZPWP2-4.

  - Stacja ładowania: zasilana z rozdzielni zewnętrznej RSŁ w rejonie budynku B.

  - Wszystkie aparaty wykonawcze PWP budynku B w rozdzielniach ZPWP1-4 należy połączyć ze sobą.

Bilans mocy budynek B:

| L.p. | Opis | jednostkowa moc przyłączeniowa | ilość mieszkań | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | n | Pi | kj | Po |
|  |  | [kW] | [szt] | [kW] |  | [kW] |
|  | przyłącze 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | administracja | 11,00 | 1,0 | 11,00 | 1,000 | 11,00 |
| 2 | Lokal 01 | 21 | 1,0 | 21,00 | 1,000 | 21,00 |
| 3 | Lokal 02 | 44,28 | 1,0 | 44,28 | 1,000 | 44,28 |
| 8 | Lolal 03 | 43,08 | 1,0 | 43,08 | 1,000 | 43,08 |
| 4 | Lokal 05 | 54,24 | 1,0 | 54,24 | 1,000 | 54,24 |
| 5 | Lokal 07 | 21 | 1,0 | 21,00 | 1,000 | 21,00 |
| 7 | Lokal 09 | 21 | 1,0 | 21,00 | 1,000 | 21,00 |
|  | SUMA |  |  | 215,60 |  | 215,60 |
|  | przyłącze 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Lokal 08 | 58,08 | 1,0 | 58,08 | 1,000 | 58,08 |
|  | przyłącze 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Lokal 04 | 81,24 | 1,0 | 81,24 | 1,000 | 81,24 |
|  | przyłącze4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Lokal 06 | 63,72 | 1,0 | 63,72 | 1,000 | 63,72 |
|  | przyłącze5 |  |  |  |  |  |
| 11 | ładowarki | 90 | 1,0 | 90,00 | 1,000 | 90,00 |

## Rozdział energii (Rozdzielnice)

W ramach instalacji zewnętrznych przewiduje się montaż:

- Rozdzielnice RG (Budynek A i B): Wyposażone w zegary astronomiczne z czujnikami zmierzchu do sterowania oświetleniem terenu (szczegóły w odrębnym opracowaniu).

- Rozdzielnica RP (Pylon reklamowy): Obsługuje pylon najemców budynku B.

  - Konstrukcja: Wolnostojąca, obudowa IP65, klasa ochronności II, odporność IK10.

  - Wyposażenie: Osobne obwody i podliczniki na szynie dla każdego najemca (z zapasem).

- Rozdzielnica RSŁ (Stacja ładowania): Wolnostojąca, IP65, klasa II, IK10. Zasilana bezpośrednio ze złącza kablowo-pomiarowego przy budynku B.

# Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Projektowane oświetlenie zewnętrzne na słupach będzie zasilane z rozdzielni RG budynków A i B. Projektuje się wykonanie lamp oświetlenia terenu według standardu sklepu „Lidl” (budynek A) w celu ujednolicenia instalacji. Na powierzchni parkingu oświetlenie instalować na słupach oświetleniowych kompozytowych na wysięgniku 1 i 2-ramiennym z oprawami ulicznymi. Na parkingu należy rozmieścić minimalną ilość opraw spełniającą założenia oświetlenia. Preferowane jest rozmieszczanie słupów oświetleniowych w pasie zieleni, zamiast powierzchni parkingu. Nie wolno rozmieszczać opraw oświetleniowych w taki sposób, żeby bezpośrednie lub odbite światło oślepiało użytkowników dróg lub innych budynków. Rozmieszczenie i liczbę słupów oświetleniowych należy uzgodnić z firmą LIDL i Inwestorem. Typ słupów powinien być dobrany do lokalnej strefy wiatrowej. Celem poprawy oświetlenia stacji ładowania samochodów elektrycznych, należy zainstalować dodatkową oprawę zewnętrzną, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie stacji. Sterowanie oświetleniem z zegara astronomicznego/czujnika zmierzchu. Wymagane natężenie oświetlenia min. 20lx w promieniu około 3m od ładowarki. Oprawy zainstalowane na budynku są dopuszczalne tylko wtedy, jeżeli nie można osiągnąć niezbędnego natężenia oświetlenia (nie dotyczy oświetlenia podcienia). Punkt świetlny oświetlenia parkingu, wysokość 8,0 m. Oświetlenie na parkingu należy podzielić na 1/3 i 2/3. 1/3 oświetlenia parkingu przeznaczona jest do oświetlania dróg wyjścia ze sklepu (od drzwi wiatrołapu poza strefę sklepu), z uwzględnieniem miejsc postoju samochodów personelu. 1/3 nie musi odpowiadać liczbowo 1/3 ilości lamp na parkingu.  Zasilanie słupów oświetleniowych należy wykonać kablami 3 x YKY 3x4 mm2 – trzy obwody jednofazowe a dla obwodów budynku B YKY 3x16mm2 i YKY3x4mm2. Dla ułatwienia podłączenia opraw zamiast tabliczek bezpiecznikowych można też zastosować złącza kablowe do słupów oświetleniowych typu IZK. Przy instalacji opraw parkingowych należy pamiętać o ich regulacji (regulacja kąta nachylenia oprawy, regulacja kąta nachylenia i szerokości rozpraszania odbłyśnika) w sposób zapewniający najbardziej równomierne rozpraszanie strumienia świetlnego z każdej oprawy. Oprawy zasilić z złączy IZK, przewodami typu YDY 3x2,5mm2 zabezpieczonymi bezpiecznikami Bi-Wtz 10A. Przewiduje się zastosowanie opraw ZUMTOBEL Isaro PRO LED 72W na słupach kompozytowych H=8m RAl7024 produkcji NCT S.A lub Strunobet-Migacz Sp.Z o.o.

- Dodatkowo w rejonie budynku B i na chodniku między budynkami A i B przewiduje się zabudowę słupków oświetleniowych h=1m o mocy ok 20W celem doświetlenia chodnika i schodów. Słupki zasilane i sterowane będą z rozdzielni RG budynku B kablem YKY 3x4mm2.

Dla oświetlenia dróg i parkingów zapewniono średnie natężenie oświetlenia na poziomie 25-40lx, dla strefy dostaw natężenie oświetlenia wynosić powinno minimum 10lx.

Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i taka sama warstwa piasku go przykryć. W odległości 0,25 m nad powierzchnią kabla należy ułożyć folie PCV grubości 0,5mm koloru niebieskiego. Przy budynku oraz przy słupach należy pozostawić zapas kabla w kształcie pętli o promieniu ugięcia większym niż 10-krotna średnica zewnętrzna kabla. Pod terenami utwardzonymi projektowany kabel nN układać w rurach ochronnych typu „AROT” fi75, pod drogami stosować osłony o odporności na ściskanie min. 450N a w miejscach przepustów pod drogami przeznaczonymi dla ruchu ciężkiego i miejscach skrzyżowań z inną infrastrukturą min. 750N. Dopuszcza się ułożenie jednej rurze typu AROT fi75 3 obwody od oświetlenia zewnętrznego (3x YKY 3x4), obwód oświetlenia pylonu reklamowego YKY 3x4, oraz obwód zasilania gniazda w słupie YKY 3x4. Rury ochronne układać na głębokości 0,5 m, mierzonej od powierzchni terenu do powierzchni górnej rury. Trasy kabli należy oznaczyć w terenie oznacznikami kablowymi. W odstępach co 10m należy układać na kable opaski z trwale naniesionymi cechami:

- -symbol i numer ewidencyjny linii;

- -typ kabla, przekrój i napięcie;

- -rok ułożenia kabla.

W miejscach kolizyjnych (skrzyżowania i zbliżenia) zachować normatywne odległości pionowe i poziome zgodnie z PN—SEP-E-004 z dnia 09.10.2003.

# Istniejące sieci elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejące sieci elektroenergetyczne zostaną przebudowane lub doubezpieczone. Przebudowa w zakresie oddzielnego opracowania.

# Wewnętrzna linia zasilająca – WLZ

Dla budynku A „Lidl” od złącza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy głównej RG zamontowanej w pomieszczeniu technicznym należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą WLZ kablem 4xYAKXS 1x240 mm2) rozdziału PEN należy dokonać w RG.

Dla budynku B od złącza kablowo do rozdzielnicy głównej RG zamontowanej w pomieszczeniu technicznym należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą WLZ kablem 4xYAKXS 1x240 mm2, rozdziału PEN należy dokonać w RG. Dla dużych lokali od złączy kablowo-pomiarowych do rozdzielni lokalu TUx należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą WLZ kablem 4xYAKXS 1x240 mm2), rozdziału PEN należy dokonać w TUx

Dla trasy kablowej pod drogami stosować osłony o odporności na ściskanie min N450 a w miejscach przepustów pod drogami przeznaczonymi dla ruchu ciężkiego i miejscach skrzyżowań z inną infrastrukturą min N750. Jednożyłowe kable fazowe należy trwale oznaczyć za pomocą „koszulek termokurczliwych” o długości 10 cm / fazę. Należy przyjąć następujące kolory oznaczeń:

- L1 – żółty;

- L2 – zielony;

- L3 – czerwony.

Linia kablowa WLZ musi być oznakowana tabliczką opisową zawierającą podstawowe informacje:

- typ linii,

- kierunek,

- rok budowy.

Przy bezpośrednim wprowadzaniu kabli do budynku należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność przepustów kablowych. Zaleca się korzystać z rozwiązań systemowych, np. „Intrega” GP-W, GP-WK lub innych o nie gorszych parametrach zapewniających wodo- i gazoszczelność. Dla kabli prowadzonych w całości w rurach osłonowych oraz dla przepustów rezerwowych należy stosować dodatkowe systemowe uszczelnienie wewnątrz rury np. czopy uszczelniające. Dopuszcza się uszczelnienie rur za pomocą systemowych mas uszczelniających np. Stopaq 2100 Aquastop.

## Ogólne zasady układania kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnętrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Po ułożeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorów robót zanikowych), kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 25 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn. Un<1kV, oraz w kolorze czerwonym dla projektowanych kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. Un>1kV).

Odległość folii od kabla (kabli) powinna wynosić co najmniej 25 cm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20 cm.

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyżowaniu, wejściu do kanałów i osłon otaczających).

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 3% długości wykopu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla górnej warstwy powinna wynosić co najmniej:

70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV,

80 cm – w przypadki kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie wyższym niż 30 kV.

- Przewiduje się prowadzenie kabli w rurach ochronnych na całej długości kabla.

#### Skrzyżowanie kabli z urządzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odległość pionowa między projektowanymi kablami niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25 ÷ 0,50 m.

Zaleca się prowadzenie kabli elektrycznych powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zależności od warunków lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości uzbrojenia terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy kontrolne.

#### Układanie kabli w rurach

Przy układaniu kabli w rurach powinno się przestrzegać następujących zasad:

rury układać ze spadkiem co najmniej 0,1% a ich wyloty uszczelnić materiałem włóknistym lub gliną,

elementy rur powinny być ze sobą szczelnie zespolone elementami systemowymi (łączniki z uszczelkami) lub cementem,

ostre krawędzie końców rur powinny być zeszlifowane, a pod kablem przy wejściu do rury wykonana podsypka piaskowa,

w miejscach załamania trasy, a na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż 60m, należy wykonać studzienki kablowe.

#### Uwagi dodatkowe dla wykonawcy

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy.

Prace ziemne należy wykonać ręcznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem użytkownika. Budowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 „Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne należy po ułożeniu, a przed zasypaniem, poddać inwentaryzacji geodezyjnej. Kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 z 2000 r.).

Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione.

# Kanalizacja kablowa

Należy wybudować kanalizację kablową celem połączenia obiektów. Kanalizacje wykonać z rur HDPE 110/6,3mm i studni SKR-2. Rury kanalizacji układać na głębokości 0,7m. Kanalizacja jest zakończona studnią przy granicy działki. Kanalizacja będzie własnością Inwestora.

### Ogólne zasady układania kanalizacji kablowej

Należy wybudować kanalizacje kablową 1-otworową (jedynie pomiędzy studniami nr 1 i 2 będzie 2-otworowa) celem świadczenia usług przez operatorów telekomunikacyjnych, na potrzebę monitoringu oraz innych potrzeb centrum handlowego.

Kanalizacja kablowa powinna spełnić poniższe założenia:

przebieg prostoliniowy pomiędzy studniami,

maksymalna odległość pomiędzy studniami nie powinna przekraczać 120m,

studnie na załamaniach trasy,

studnie na rozgałęzieniach kanalizacji,

studnie na zakończeniach ciągu kanalizacji,

studnie w wywietrznikami.

Rury kanalizacji będą ułożone na głębokości 0,7m od powierzchni gruntu na podsypce z piasku. Po ułożeniu rur należy je obsypać 0,1 m warstwą piasku a następnie gruntem rodzimym. Pod drogami należy stosować rury sztywne. Nad rurami w odległości 0,3 m należy ułożyć pomarańczową folię z wkładka metalową. Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. W terenie pochyłym kanalizację należy usytuować zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Projekt zakłada bezpośrednie wejście kanalizacji do budynków stosując system uszczelnień. Całość prac wykonać zgodnie z normami. Wieko studzienki licować z rzędną terenu. Prace ziemne należy wykonać mechaniczne, a w pobliżu dużego zagęszczenia istniejących sieci prace należy wykonywać ręcznie. Dodatkowo w miejscach przewidzianych kolizji wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem Użytkownika. Po wybudowaniu kanalizacji kablowej, należy ją wnieść do zasobu geodezyjnego.

### Ochrona przeciwprzepięciowa

Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zostaną zainstalowane ochronniki przeciwprzepięciowe typ 1+2 w rozdzielniach zewnętrznych, RG oraz TU.

## Uwagi i zalecenia

Wykonawcę robót elektrycznych obowiązuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj. aktualnej wiedzy technicznej i doświadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych robót; kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone i udokumentowane ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, w którym prowadzone będą roboty, celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym, w ofercie należy uwzględnić także wszystkie elementy nie ujęte w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbędne do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane, jakby były ujęte w obu.

W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia błędu, pomyłki lub niejasności, Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić ww. wątpliwości Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantom odpowiednich branż celem wyjaśnienia.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji. Wyceniając dany element lub fragment instalacji należy uwzględnić wszystkie prace i elementy związane z montażem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

W zakres prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp ujętych w:

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej 2 osoby

PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych

Zgodnie z “Ustawą o wyrobach budowlanych” obowiązującą od 1. maja 2004 r, wszelkie wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby muszą być formalnie dopuszczone do stosowania na polskim rynku, tj.:

wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE

wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B

(obowiązek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny)

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie wcześniejszych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych, tzn., że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

# Dane techniczne

## Bilans mocy

Bilans mocy zostanie przedstawiony w projektach instalacji wewnętrznych.

## Obliczenia

Obliczenia zostaną przedstawione w projektach instalacji wewnętrznych.

## Obliczenia oświetlenia

Ze względu na obszerność obliczeń oświetlenia zostaną załączone do projektu w formie elektronicznej.

# Załączniki

## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ

### Podstawa opracowania

ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z póź. zmianami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1125 i 1126).

### Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

Zakres robót opisuje:

zasilanie,

rozdział energii,

instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

instalację gniazd i siły,

ochronę przeciwprzepięciową,

ochronę od porażeń prądem elektrycznym,

instalację uziemiającą i odgromowa

Kolejność realizacji poszczególnych zadań przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robót w oparciu o technologię robót i kolejność dostawy materiałów i urządzeń.

### Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

Prace wykonywane będą w rejonie czynnej infrastruktury sieciowej. W rejonie inwestycji istnieją zabudowania, uzbrojenie terenu w postaci sieci energetycznych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej.

### Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Głównym elementem zagospodarowania działki stwarzającym zagrożenie zarówno dla pracowników budowy jak i osób postronnych są czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, tak aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.

### Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

Zagrożenie życia i zdrowia może wystąpić przy wykonywaniu następujących robót:

transport, rozładunek i składowanie materiałów,

prace budowlane

montaż urządzeń

prace związane z obróbką przewodów (zaciskarki, zagniatarki, itp.),

prace wysokościowe,

prace pod napięciem

prace w wykopach

### Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone umiejętności pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać świadectwa ukończenia okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem prac przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące:

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

### Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

Warunkiem rozpoczęcia wszelkich prac w budynku jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy przez dopuszczającego i kierującego, wskazaniu pracownikom miejsca pracy, pouczeniu o warunkach i zagrożeniach występujących przy wykonywaniu zaplanowanych robót, udowodnieniu braku zagrożenia w miejscu pracy oraz potwierdzenia podpisami dopuszczenia.

Narzędzia i sprzęt używany do wykonywania robót powinny być bezpieczne w zakresie obsługi 
i zabezpieczone przed porażeniem prądem.

Podczas wykonywania robót pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia należy natychmiast przerwać wykonywane roboty i bezzwłocznie powiadomić kierownika robót.

W celu zapobiegnia niebezpieczeństwa na terenie budowy należy:

Wyznaczyć miejsca magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczyć drogi komunikacji i ewakuacji z placu budowy i wnętrza budynku.

Wyznaczyć miejsca, w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe.

Zastosować ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosować ogrodzenia wykopów, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzętu ochronnego do prac na wysokościach.

Zastosować oświetlenie placu budowy i pomieszczeń wewnętrznych zapewniającego bezpieczne warunki pracy.

Zastosować podstawową i dodatkową ochronę przeciwporażeniową instalacji elektrycznych placu budowy,

Zapewnić narzędzia i urządzenia posiadające stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu budowy.

Ograniczyć prace na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnić poprawne oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Wyposażyć pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Wykonać nad przejściami daszki i osłony

W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować,

Stosować do pionowego transportu materiałów na wysokościach, urządzeń stabilnie i pewnie zamocowanych, a pracownicy obsługujący winni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, hełm ochronny).

## Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Katowice, 07.04.2026 r.

Zgodnie z Art. 34 ust.3d, p.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oświadczam, że:

Projekt pn. „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych, układem komunikacji wewnętrznej (dróg, chodników, parkingów), elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i murami oporowymi.” zlokalizowany w Chorzowie przy ul. Metalowców

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej z zapewnieniem udziału osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane w zakresie zewnętrznych instalacji elektrycznych i niskoprądowych

Projektant

mgr inż. Emil Miśkiewicz

Uprawnienia nr SLK/4611/PWOE/12

instalacje elektryczne

Sprawdzający

mgr inż. Paweł Maślanka

Uprawnienia nr SLK/5266/PWOE/14

instalacje elektryczne

## Uprawnienia i izba projektanta i sprawdzającego