Specyfikacja Zamówienia:

„Modernizacja węzłów cieplnych GETEC LUBOŃ”

Zamawiający: GETEC Polska Sp. z o.o. ul. Korytkowska 14, 62-700 Turek

Adres Inwestycji: Obszar ulic Źródlana – Kościuszki, Luboń

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie projektów wykonawczych wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym, dostawę oraz montaż 24 stacji wymiennikowych w wydzielonych pomieszczeniach. Aktualnie w poszczególnych pomieszczeniach znajdują się węzły cieplne, których stan techniczny kwalifikuje poszczególne urządzenia do wymiany na całkowicie nowe węzły.

Tabela 1 – lista węzłów cieplnych do wymiany na nowe:

Zakres prac w pomieszczeniach:

- Inwentaryzacja pomieszczeń przeznaczonych pod montaż węzłów cieplnych;

- Demontaż istniejących węzłów cieplnych: wycięcie i demontaż zasobników, demontaż armatur po stronie wysokoparametrowej, demontaż wymienników CO oraz CWU, demontaż pomp obiegowych CO oraz CWU, demontaż liczników ciepła oraz podliczników. Demontaż węzła do pierwszych zaworów za węzłem cieplnym po stronie niskoparametrowej. Progowe zawory odcinające po stronie wysokoparametrowej pozostają bez zmian;

- Wniesienie nowych stacji wymiennikowych wraz z szafkami AKPiA do pomieszczenia;

- Wniesienie zasobników pojemnościowych ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą;

- Prace spawalnicze polegające na podłączeniu węzła do miejskiej sieci cieplnej;

- Wykonanie przyłącza elektrycznego z podlicznikiem dedykowane dla każdego pomieszczenia węzłów. Obwód zasilający zostanie wskazany przez GETEC;

- Podłączenie zasilania elektrycznego do szafki sterowniczej AKPiA nowego węzła;

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej tylko w pomieszczeniach, które w stanie istniejącym nie posiadają wentylacji;

- Montaż w drzwiach wejściowych do pomieszczeń węzłów cieplnych systemowych wkładek patentowych umożliwiających otwieranie drzwi jednym kluczem;

- Optymalizacja oraz zmniejszenie miejsca potrzebnego na pomieszczenie poprzez odpowiednie rozmieszczenie węzłów, zasobników oraz armatur towarzyszących;

- Demontaż układów pomiarowych po stronie GETEC. GEETC przekaże zestawienie ciepłomierzy obecnie zamontowanych na tych węzłach oraz wodomierze wody uzupełniającej.

- Dostawa i uruchomienie systemu zdalnego odczytu i sterowania pracą węzłów cieplnych

Powyższe roboty montażowo instalacyjne należy wykonywać w miesiącach letnich (tj. od czerwca do sierpnia) z uwagi na brak potrzeb grzewczych w przedmiotowych budynkach.

Szczegółowy harmonogram montażu poszczególnych stacji grzewczych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie koordynacji harmonogramu wykonawczego. Wymiana węzłów cieplnych odbędzie się w dwóch etapach. Pierwsza ETAP będzie miał miejsce w 2026 roku, drugi ETAP w 2027 roku.

Jednocześnie z uwagi, iż każdy budynek/zespół budynków zostanie wyposażony w zasobnik/zasobniki zaleca się wprowadzenie zbiorników w pierwszej kolejności. Inwestor dopuszcza wcześniejszą dostawę węzłów do poszczególnych budynków.

- Wymagania Zamawiającego w ramach dostawy i montażu węzłów cieplnych:

- Wykonanie projektów wykonawczych podlegających uzgodnieniu przez Zamawiającego w zakresie branży budowlanej, technologicznej, AKPiA, elektrycznej. Projekty branżowe musza być wykonane przez uprawnionych projektantów sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Część projektowa musi zawierać:

- Dobór poszczególnych urządzeń;

- Opis techniczny;

- Zestawienie materiałowe;

- Schemat technologiczny;

- Rzut pomieszczeń;

- Rysunki złożeniowe węzła dla każdego typoszeregu urządzenia;

Zatwierdzone projekty należy przekazać do Zamawiającego w 3 egzemplarzach drukowanych i podpisanych oraz w wersji elektronicznej.

- Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania;

- Po uzgodnieniu z Zamawiającym wyżej wymienione zaplecze techniczne i tymczasowy magazyn urządzeń, kształtek, armatur, podzespołów itd. może zostać wykonany na terenie istniejącej ciepłowni;

- Przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ przy pracach elektrycznych;

- Zachowanie porządku oraz dbanie o przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ przy pracach: spawalniczych, montażowych, wnoszeniu urządzeń, szlifowaniu i cięciu rurociągów oraz pozostałych pracach stwarzających zagrożenie dla pracowników;

- W przypadku prac z wykorzystaniem palników acetylenowych usytuowanych na zewnątrz budynku należy butle zabezpieczyć przed przewracaniem, ogrodzić oraz umieścić odpowiednią tabliczkę o zakazie palenia tytoniu;

- Utrzymanie obszaru robót w należytym porządku (wejście do piwnicy, korytarze komunikacyjne, wejście do budynku) z zachowaniem możliwości swobodnej komunikacji dla mieszkańców;

- Wykonawca wyznaczy kierownika robót z uprawnieniami którego zadaniem będzie komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz prowadzenie prac instalacyjno-budowlanych a także kierowanie podległymi brygadami montażowymi;

- Wymagane uprawnienia osób wyznaczonych do kierowania robotami w branżach: budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej.

- Wizja lokalna

Z uwagi na ilość węzłów oraz stan techniczny istniejącej infrastruktury Zamawiający wymaga wykonania wizji lokalnej przed złożeniem ofert. Wizja lokalna jest obowiązkowa.

Termin wizji lokalnej: Do uzgodnienia.

Złożenie ofert po przeprowadzonej wizji lokalnej jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości stanu faktycznego i technicznego infrastruktury objętej zamówieniem oraz urządzeń z nią połączonych.

- Termin realizacji

Dostęp do poszczególnych pomieszczeń węzłów będzie zapewniany sukcesywnie w ramach postępu prac i uzgodnionych terminów dostaw poszczególnych węzłów.

Roboty wykonawcze mogą być prowadzone przez całą dobę również w dni wolne od pracy. Prace szczególnie uciążliwe powodujące hałas, zapylenie mogą być prowadzone od godziny 6 do godziny 22. Jednocześnie prefabrykacja gotowych elementów rurociągów może się odbywać na terenie zaplecza budowy znajdującego się na obiekcie elektrociepłowni.

- Wymagania techniczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 24 stacji wymiennikowych. Z uwagi na zróżnicowanie powierzchni oraz wielkość budynków a także specyfikę stanu istniejącego w koncepcji technicznej przedstawiono 6 rodzajów schematów technologicznych: A, B, C, D, E, F.

Dla zespołu budynków mieszkalnych zasilanych siecią niskoparametrową należy dostarczyć grupowe stacje grzewcze z zasobnikami – schematy A, B, C.

Dla pojedynczych budynków mieszkalnych dla których moc na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej umożliwia zastosowanie naściennych szafkowych stacji grzewczych o małych gabarytach zastosowano schemat D, E oraz F.

Wymagania techniczne w zakresie wyposażenia węzła po stronie wysokoparametrowej:

- Zawory odcinające kulowe, spustowe, odpowietrzające

wykonanie spawalnicze klasa ciśnieniowa PN16 lub wyższa, Tczynnika = 120 [˚C]

Warunek konstrukcyjnej wytrzymałości armatur: temperatura 120 [˚C] przy ciśnieniu 16 [bar]

- Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu wykonanie gwintowane,

klasa ciśnieniowa PN16 lub wyższa, Tczynnika = 120 [˚C]

montaż na rurociągu zasilania (zgodnie ze schematem tech.)

- Filtr siatkowy na zasilaniu oraz w układzie uzupełniania zładu CO

wykonanie kołnierzowe, klasa ciśnieniowa PN16 lub wyższa, Tczynnika = 120 [˚C]

Wkład magnetyczny

- Zawór zwrotny płytkowy po stronie uzupełniania zładu

wykonanie kołnierzowe/międzykołnierzowe

klasa ciśnieniowa PN16 lub wyższa, Tczynnika= 120 [˚C]

- W miejscach głównych liczników ciepła oraz podliczników CO zostaną wykorzystane istniejące urządzenia, które zostaną przekazane Wykonawcy przez GETEC.

Tabela 2 – lista istniejących liczników ciepła do wykorzystania:

- Na progu stacji wymiennikowej należy zamontować spinkę remontową Dn20 zabezpieczającą przyłącze ciepłownicze przed zamarznięciem przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego oraz przy braku odbioru ciepła. Wykonanie zaworu jak dla armatur odcinających

- Dla potrzeb kontroli pracy przyłącza wysokoparametrowego na progu węzłów (zasilanie, powrót) przewidziano termo-manometry tarczowe wyposażone w przetworniki ciśnienia. Sygnały z przetworników muszą zostać podłączone do modułu transmisji danych.

- Wodomierz wody ciepłej dla potrzeb uzupełniania – wykonawca wykona wstawki. Istniejące wodomierze do wykorzystania w nowoprojektowanych węzłach cieplnych, inwentaryzacja stanu istniejącego po stronie Oferentów.

- Punkty pomiarowe: manometry, termo/manometry po stronie wysokoparametrowej muszą być wyposażone w rurki pętlicowe oraz iglicowe kurki odcinające.

- Wykonanie materiałowe rurociągów – wg. legendy schematów technologicznych

Wymagania techniczne w zakresie AKPiA oraz sterowania:

- Każdą stacje wymiennikową wyposażyć w szafkę AKP wewnątrz której musi zostać umieszczony regulator pogodowy.

- Regulator pogodowy SAMSON TROVIS lub SIEMENS RVD lub DANFOSS ECL.

- Siłowniki o napędzie elektrycznym zasilanie 230 [V] SAMSON lub SIEMENS lub DANFOSS.

- Każdy węzeł musi zostać fabrycznie wyposażony w moduł telemetryczny GSM, w którym Zamawiający umieści kartę SIM dla potrzeb transmisji danych.

- Moduł telemetryczny umożliwi zdalny odczyt poprzez przeglądarkę internetowa następujących parametrów:

- Licznik ciepła – odczyt zużycia ciepła, temperatura zasilania, temperatura powrotu, przepływ chwilowy, moc chwilowa

- Aktualna temperatura powietrza zewnętrznego

- Ilość wody uzupełniającej obieg CO

- Zużycie wody zimnej

- Ciśnienie zasilania sieci

- Ciśnienie powrotu sieci

- Poziom otwarcia zaworów regulacyjnych CO, CWU

- Temperatura zasilania CO

- Temperatura zasobnika CWU

- Temperatura powrotu z wymiennika CO strona sieciowa

- Praca/Awaria pompy CO/Ładującej/Cyrkulacyjnej

- Montaż szafki AKP z regulatorem na ramie węzła cieplnego/szafkowego w sposób umożliwiający jej swobodne otwarcie i obsługę.

- W szafce sterowniczej umieścić gniazdo Schuko 230 [V] do zasilania elektronarzędzi o mocy do 3 [kW].

- Kalkulatory liczników ciepła zamontować na obudowach przetworników przepływu.

- Obiegi wtórne po stronach instalacyjnych wymienników należy zabezpieczyć termostatami bezpieczeństwa TR/STB. Po przekroczeniu pierwszego progu zabezpieczenia termostat wraca samoczynnie do stanu pierwotnego. Po przekroczeniu progu drugiego termostat należy skasować ręcznie poprzez wciśnięcie przycisku.

- Czujniki temperatury w wykonaniu zanurzeniowym SAMSON lub SIEMENS lub DANFOSS.

Wymagania techniczne w zakresie wyposażenia węzła po stronie niskoparametrowej CO:

- Zawory odcinające kulowe, spustowe, odpowietrzające

wykonanie gwintowane klasa ciśnieniowa PN6 lub wyższa, Tczynnika = 90 [˚C]

- Filtry siatkowe

wykonanie gwintowane, klasa ciśnieniowa PN6 lub wyższa, Tczynnika = 90 [˚C]

wkład magnetyczny

- Zawory zwrotne, wykonanie gwintowane

klasa ciśnieniowa PN6 lub wyższa, Tczynnika = 90 [˚C]

- Pompy obiegowe, wykonanie gwintowane/kołnierzowe

materiał korpusu mosiądz/żeliwo

klasa ciśnieniowa PN6 lub wyższa, Tczynnika = 90 [˚C]

współczynnik efektywności energetycznej EEI ≤ 0,19

fabryczna izolacja cieplna

Zasilanie 230 [V]

- Naczynia wzbiorcze po stronie CO – istniejące do wykorzystania

(po przeprowadzeniu weryfikacji stanu technicznego)

- Zawory bezpieczeństwa sprężynowe gwintowane.

Z uwagi na możliwość wykorzystania istniejących naczyń CO – ciśnienie otwarcia nowych zaworów musi być identyczne z istniejącymi zaworami bezpieczeństwa!!!

- Punkty pomiarowe: manometry, termo/manometry po stronie układu CO muszą być wyposażone w iglicowe kurki odcinające. Rurka pętlicowa nie jest wymagana.

- Wykonanie materiałowe rurociągów – wg. schematów technologicznych

Wymagania techniczne w zakresie wymienników ciepła:

- Dla naściennych szafkowych stacji grzewczych dwufunkcyjnych CO+CWU oraz jednofunkcyjnych CO należy zamontować pojedyncze wymienniki płytowe lutowane miedzią z fabryczną izolacją cieplną.

- Dla kompaktowych węzłów grupowych Sikorskiego 34 cz. II, Sikorskiego 34 cz. I należy zamontować dwa niezależne wymienniki CO oraz CWU:

- Wymiennik CO lutowany miedzią z fabryczną izolacją cieplną.

- Wymiennik CWU zgrzewany w całości wykonany ze stali nierdzewnej (zarówno materiał płyty oraz lutu) z fabryczną izolacją cieplną.

- Króćce wymienników w wykonaniu gwintowanym łączone z rurociągami węzła za pomocą śrubunków dla zachowania możliwości swobodnej wymiany.

- Spadki ciśnienia wymienników CO oraz CWU należy dobrać w sposób zapewniający prace węzłów cieplnych przy znamionowych ciśnieniach dyspozycyjnych dla zimy i lata – tabele

- „Parametry techniczne modułu centralnego ogrzewania”, „Parametry techniczne modułu ciepłej wody użytkowej”

- Wymienniki ciepła CO należy sprawdzić w dwóch punktach pracy dla parametrów znamionowych 120/75 [˚C] przewymiarowanie 15 [%], oraz dla parametrów obniżonych 110/75 [˚C] przy przewymiarowaniu wynikowym.

- Maksymalne prędkości przepływu cieczy w króćcach po stronie pierwotnej oraz wtórnej wymiennika

- Vmax = 5,5 [m/s]

- Rezerwa powierzchni wymiany ciepła wymienników dobieranych dla funkcji centralnego ogrzewania wg. tabeli 3 „Parametry techniczne modułu centralnego ogrzewania”

- Rezerwa powierzchni wymiany ciepła wymienników dobieranych dla funkcji ciepłej wody użytkowej wg. tabeli 4 „Parametry techniczne modułu ciepłej wody użytkowej”

Tabela 3 – „Parametry techniczne modułu centralnego ogrzewania”

Tabela 4 – „Parametry techniczne modułu ciepłej wody użytkowej”

Wymagania techniczne w zakresie wyposażenia węzła po stronie niskoparametrowej CWU:

- Wszelkie urządzenia i podzespoły w obiegu c.w.u. węzła mające kontakt z wodą użytkową muszą posiadać dopuszczenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.;

- Zawory odcinające, spustowe, odpowietrzające

wykonanie gwintowane klasa ciśnieniowa PN10 lub wyższa, Tczynnika = 60 [˚C]

- Filtry siatkowe

wykonanie gwintowane, klasa ciśnieniowa PN10 lub wyższa, Tczynnika = 60 [˚C]

- Zawory zwrotne, wykonanie gwintowane

klasa ciśnieniowa PN10 lub wyższa, Tczynnika = 60 [˚C]

- Pompy obiegowe, wykonanie gwintowane/kołnierzowe

Materiał korpusu stal nierdzewna

klasa ciśnieniowa PN10 lub wyższa, Tczynnika = 60 [˚C]

współczynnik efektywności energetycznej EEI ≤ 0,19

fabryczna izolacja cieplna

Zasilanie 230 [V]

- Po stronie układu ładowania zasobników należy dostarczyć węzeł wyposażony w przeponowe naczynia wzbiorcze.

- Zawory bezpieczeństwa sprężynowe gwintowane.

Ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa 6 [bar]

- Punkty pomiarowe: manometry, termo/manometry po stronie układu CWU muszą być wyposażone w iglicowe kurki odcinające. Rurka pętlicowa nie jest wymagana.

- Zgodnie ze schematami technologicznymi po stronie układu CWU węzły muszą zostać wyposażone w zasobnik/zasobniki ciepła. Wymagane wyposażenie zasobników:

- Wykonanie emaliowane

- Fabryczna anoda magnezowa lub tytanowa

- Dla zasobników o pojemnościach 700, 1000 litrów zbiorniki w wykonaniu z demontowaną izolacją cieplną dla zachowania swobody montażu i wniesienia

- Każdy zasobnik musi zostać wyposażony w termometr zanurzeniowy tarczowy

- Każdy zasobnik należy wyposażyć w zawór spustowy Dn25

- Każdy zasobnik musi zostać wyposażony w niezależny sprężynowy gwintowany zawór bezpieczeństwa. Ciśnienie otwarcia zaworu 6 [bar].

Montaż zaworu bezpieczeństwa w sposób umożliwiający jego wymianę bez konieczności spuszczania zładu zbiornika.

- Przyłącze wody wodociągowej do zasobnika musi zostać wyposażone w wodomierz wody zimnej z nadajnikiem impulsów. Nadajnik impulsów musi zostać podłączony do licznika głównego.

Wymagania techniczne w zakresie izolacji węzła:

- Izolacja cieplna kolan hamburskich oraz rurociągów po stronie wysokoparametrowej

średnice Dn15 – Dn50

otulina z twardej pianki poliuretanowej (PU)

grubość izolacji 20 mm

Średnice Dn65 i wyższe

otulina z twardej pianki poliuretanowej (PU)

grubość izolacji 30 mm

współczynnik przewodzenia ciepła dla +10 [˚C] λ = 0,023 [W/mK]

Maksymalna temperatura stosowania + 150 [˚C]

- Izolacja cieplna kolan hamburskich oraz rurociągów po stronie niskoparametrowej Co , Cwu

średnice Dn15 – Dn50

otulina z twardej pianki poliuretanowej (PU)

grubość izolacji 20 mm

Średnice Dn65 i wyższe

otulina z twardej pianki poliuretanowej (PU)

grubość izolacji 30 mm

współczynnik przewodzenia ciepła dla +10 [˚C] λ = 0,023 [W/mK]

Maksymalna temperatura stosowania + 150 [˚C]

Wymagania techniczne w zakresie systemu zdalnego odczytu i sterowania pracą węzłów cieplnych:

- Wymagania na montaż urządzeń:

- Wszystkie elementy systemu muszą być instalowane wewnątrz węzła. Wyklucza się stosowanie jakichkolwiek elementów systemu, które miałyby być montowane poza pomieszczeniem węzła (anten, repeaterów sygnału, itp.), z wyjątkiem szczególnych przypadków obiektów, gdzie wewnątrz węzła nie będzie sygnału GSM/GPRS.

- Przyłączenie do urządzeń telemetrycznych liczników ciepła nie może wymagać zakupu przez Zamawiającego dodatkowych modułów komunikacyjnych do liczników (np. M-Bus). Jeżeli rozwiązanie wymaga zastosowania takich modułów to muszą one być dostarczone przez Wykonawcę w ramach dostawy.

- Montaż urządzenia GSM/GPRS nie może wymagać ponownej legalizacji ciepłomierza.

- Instalacja kablowa pomiędzy monitorowanymi urządzeniami a urządzeniem telemetrycznym będzie wykonywana w rurkach lub korytach. Dopuszcza się również stosowanie komunikacji radiowej pomiędzy monitorowanymi urządzeniami, a urządzeniem telemetrycznym.

- Zamawiający wymaga aby urządzenia telemetryczne posiadały i po montażu zachowały stopień ochrony IP 65 lub wyższy.

- Wymagania na transmisję:

- Urządzenia telemetryczne muszą działać w oparciu o transmisję GSM/GPRS.

- Urządzenia telemetryczne GSM/GPRS muszą być dostarczone bez blokad sim-lock, tzn. muszą umożliwiać współpracę z kartami SIM innych operatorów telekomunikacyjnych dostępnych na rynku. Po okresie zapewnienia przez Wykonawcę transmisji danych (24 miesięcy) Zamawiający będzie mógł przedłużyć korzystanie z tej usługi lub wymienić karty na karty innego operatora.

- Komunikacja między serwerem Zamawiającego a urządzeniami GSM/GPRS musi odbywać się przez sieć TCP/IP, a system nie może wymagać instalowania po stronie Zamawiającego żadnych dodatkowych urządzeń takich jak anteny, odbiorniki sygnału, itp. poza serwerem podłączonym do Internetu i posiadającym stały numer IP.

- Urządzenia telemetryczne muszą posiadać bufor pamięci, z którego można odzyskać dane w przypadku utraty łączności z serwerem komunikacyjnym. Dla pojedynczego ciepłomierza podłączonego do centrali bufor powinien umożliwiać przechowanie godzinowych danych odczytowych z minimum 7 dni. Zakres rejestrowanych danych zależy od listy wartości wysyłanych przez konkretny model licznika oraz implementacji sterownika. Standardowa częstotliwość rejestrowania danych do bufora pamięci ustawiona na 1 godzinę.

- Parametry transmitowane z ciepłomierzy powinny (o ile dany typ ciepłomierza to umożliwia) obejmować:

  - numer identyfikacyjny producenta licznika,

  - numer fabryczny (seryjny) licznika przepływ chwilowy nośnika ciepła,

  - aktualny stan liczydła energii [GJ],

  - aktualny stan liczydła objętości [m3],

  - aktualny stan liczydła wejścia impulsowego 1,

  - aktualny stan liczydła wejścia impulsowego 2,

  - aktualna wartość chwilowa przepływu chwilowego [m3/h],

  - aktualna wartość mocy chwilowej [kW],

  - aktualne wartości chwilowe temperatury zasilania i powrotu [C],

  - aktualny czas pracy licznika [h],

  - wskazanie mocy maksymalnej z poprzedniego miesiąca [kW], lub wskazanie przepływu maksymalnego z poprzedniego miesiąca [m3/h],

  - sygnalizacja błędów licznika,

  - poziom naładowania baterii modułu.

- System automatycznego odczytu liczników oraz pełnej telemetrii węzłów zapewni skuteczność równą co najmniej 95% danych podlegających odczytowi w ciągu 24 godzin ze wszystkich urządzeń. Wypełnienie powyższego wymogu będzie warunkiem odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia dla każdej z części potwierdzonej stosownym protokołem odbioru.

- Wymagania na transmisję:

- Oprogramowanie składać będzie się z:

  - oprogramowania użytkowanego przez pracowników Zamawiającego do wizualizacji danych z węzłów cieplnych i sterowania oraz dokonywania zdalnych odczytów liczników energii cieplnej i wodomierzy (Oprogramowanie Systemu Głównego),

  - oprogramowanie dla Klientów Zamawiającego (odbiorców ciepła) do wizualizacji danych o parametrach pracy węzła oraz wskaźnikach efektywności energetycznej.

- Oprogramowanie Systemu Głównego pracować będzie w oparciu o bazę danych Oracle lub Ms SQL Server. Wyklucza się stosowanie innych silników baz danych.

- Oprogramowanie dla Klientów Zamawiającego pracować będzie na replikowanej w trybie ciągłym kopii bazy danych Systemu. Nie dopuszcza się, aby Klienci Zamawiającego korzystający z tego oprogramowania dokonywali bezpośrednio operacji (w tym odczytów) w bazie danych Systemu Głównego.

- Oprogramowanie Systemu musi działać na przeglądarce internetowej.

- Oprogramowanie Systemu Głównego zapewni dostęp dla minimum 5 użytkowników pracujących jednocześnie.

- Licencje na oprogramowania Systemów będą bezterminowe z nielimitowaną liczbą użytkowników oraz liczbą odczytywanych urządzeń i parametrów.

- System w celu budowania swoich zasobów bazodanowych winien w sposób automatyczny pobierać wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dane z systemu bilingowego Zamawiającego.

- System ma zapewnić poprzez użycie urządzeń telemetrycznych wykorzystujących transmisję radiową na linii ciepłomierz urządzenie telemetryczne wyposażone w kartę GSM możliwość bezproblemowego włączenia do swoich zasobów w późniejszym terminie odczytów ciepłomierzy Klientów Zamawiającego.

- Oprogramowanie do wizualizacji danych z węzłów cieplnych i sterowania oraz dokonywania zdalnych odczytów liczników energii cieplnej i wodomierzy będzie posiadać następujące funkcjonalności (Oprogramowanie Systemu Głównego):

  - równoległy odczyt monitorowanych urządzeń spełniający następujące założenia:

    - odczyt w oparciu o zadany harmonogram, równoczesny dla wszystkich urządzeń (z takim samym stemplem czasowym, z dokładnością do 1 minuty)

    - wykrywanie wartości ekstremalnych i alarmowych czujników alarmowych

    - odczyt danych na żądanie w dowolnym momencie z urządzeń zasilanych sieciowo

  - zmiana wybranych nastaw regulatorów zarówno dla pojedynczego regulatora jak i dla grupy regulatorów jednocześnie,

  - zarządzanie alarmami.

- Wykrywanie sytuacji niepożądanych na węźle (awarie, nieuczciwi Klienci) na podstawie odczytów zgromadzonych w bazie danych oraz w oparciu o definiowane przez użytkownika kryteria warunków alarmowych. System powinien posiadać edytor do definiowania tego typu warunków alarmowych.

- Wizualizacja danych na podkładzie mapy sieci ciepłowniczej lub jej fragmentu oraz na synoptykach węzłów cieplnych. System powinien pozwalać na prezentację wielu różnych synoptyk węzłów oraz map obszarów, interaktywne przejście z mapy na podmapę i do synoptyki wybranego na mapie węzła. Powinien także umożliwiać Zamawiającemu edytowanie w narzędziu graficznym wyglądu synoptyk węzłów cieplnych oraz wizualizacji sieci ciepłowniczej w zakresie: wyświetlanych parametrów, miejsca ich wyświetlania, parametrów graficznych (kolory, czcionka, położenie wyświetlanych parametrów – przesuwanych myszką) itp. oraz dodawanie nowych synoptyk.

- Wizualizacja danych parametrów odczytywanych - wykresy, możliwa dowolna konfiguracja wykresów, umożliwiająca: zobrazowanie na jednym wykresie dowolnych wybranych min. 10 parametrów odczytywanych przez system (również z różnych obiektów), skalowanie wykresów, wskazywanie wartości w punkcie wybranym myszką, zapamiętywanie utworzonej przez użytkownika konfiguracji wykresu bez konieczności jej ponownego definiowania przez użytkownika.

- Możliwość gromadzenia danych historycznych. Rejestrowanie danych i dostępność od dnia zainstalowania urządzeń i oprogramowania. Możliwość archiwizacji przez okres co najmniej 5 lat bez utraty danych historycznych.

- Wizualizacja danych w formie konfigurowalnych raportów pozwalających na zobrazowanie parametrów z różnych urządzeń w jednym raporcie, definiowanie widocznych kolumn tabeli, ich szerokości, automatycznego sortowania oraz definiowania kolumn „zamrożonych” (zawsze widocznych) a także kolumn wyliczanych na podstawie wartości z kilku parametrów. Eksport danych z raportu do pliku tekstowego lub Excel.

- Zróżnicowany poziom dostępu użytkowników zapewniający możliwość definiowania dla danego użytkownika.

- Umożliwienie definiowania mocy zamówionej dla grup Klientów/obiektów lub poszczególnych Klientów/obiektów oraz automatycznego wykrywania przekroczeń wprowadzonych wartości mocy zamówionej przez System w oparciu o przekroczenie w zależności procentowej, zależności mocy lub przepływu. Bieżące dane o aktualnej wartości mocy zamówionej obowiązującej dla poszczególnego Klienta/obiektu winny być pobierane w sposób automatyczny z programu bilingowego Zamawiającego.

- Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00 PLN.

- zdolności technicznej lub zawodowej określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Zamówienia:

- Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa i/lub modernizacja węzłów cieplnych o wartości zadania minimum 300.000.00 zł netto każde zadanie.

- Dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zadania, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych bez ograniczeń).

Przez posiadanie uprawnień wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

- Podstawy wykluczenia z postępowania.

Z postępowania wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wymogi dotyczące zgodności przedsięwzięcia z zasadami DNSH.

Na etapie realizacji Wykonawca zobowiązuje się postępować zgodnie z zasadami DNSH, które dotyczą jego zakresu prac.

Opis zasad znajduje się Załączniku nr 10 - Zasady DNSH

- Informacja o dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6 lit a). Specyfikacji Zamówienia, Zamawiający żąda od następujących podmiotowych środków dowodowych:

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 6 lit b Specyfikacji Zamówienia Zamawiający żąda od wykonawcy:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem referencji bądź innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

Dokumenty i oświadczenia składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej, lub w formie pisemnej

- Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby kontaktowe ze strony Zamawiającego:

Krzysztof Przybylak; tel. +48 660 988 797; email: krzysztof.przybylak@getec-polska.pl

Kamil Ćwiklak; tel. +48 784 368 248; email: kamil.cwiklak@getec-polska.pl

Mikołaj Piechota; tel. +48 784 052 109; email: mikolaj.piechota@getec-polska.pl

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania oferty.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Zamówienia.

  - Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Zamówienia.

  - Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

  - Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców

- Termin składania oferty.

Termin składania oferty: do dnia 10.04.2026 roku

- Opis sposobu obliczania ceny.

- Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji Zamówienia.

- Cenę musi być wyrażona w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.

- Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja przekazane przez Zamawiającego oraz informacje pozyskane w trakcie wizji lokalnej. W ofercie należy uwzględnić wszystkie ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie realizacji Umowy i objąć kalkulację wszelkie elementy niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy (np. wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące wynikające m.in. z technologii robót oraz koszty badań, prób, składowania i utylizacji materiałów, utrzymania placu budowy itp.).

- Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją Umowy, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji przekazanej / wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.

- Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną. Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.

- Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów, prób i sprawdzeń wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, koszty wyposażenia obiektu w niezbędne instrukcje, świadectwa, książki obiektu, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych.

- Cena ofertowa powinna obejmować także:

    - Koszty związane z demontażem starych urządzeń.

    - Koszty zorganizowania zaplecza wykonawcy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowanie terenu po likwidacji zaplecza,

    - Koszty ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa na placu budowy i ochrony p.poż.,

    - Koszty związane z gospodarowaniem odpadów,

    - Koszt wykonania dokumentacji odbiorowej zakończenia robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

    - Inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Niżej wymienione załączniki do Specyfikacji Zamówienia stanowią jej treść:

      - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do Specyfikacji Zamówienia

      - Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zdolności finansowej.

      - Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych

      - Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

      - Załącznik nr 5 – Wzór umowy

      - Załącznik nr 6 – Schematy węzłów cieplnych

      - Załącznik nr 7 – Protokoły odbioru robót

      - Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego

      - Załącznik nr 9 – Ogólne Warunki techniczne

      - Załącznik nr 10 – Opis zasad DNSH