- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu energii dla elektrowni fotowoltaicznej Krotoszyn obejmująca: dostawę, budowę, montaż, konfigurację i uruchomienie kompletnego elektrochemicznego systemu magazynowania energii elektrycznej o łącznej mocy znamionowej min. 5 MW i łącznej pojemności min. 20 MWh (wraz z transformatorami SN/nN, układem pomiarowym, okablowaniem i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą), przeznaczonego do integracji z lokalną instalacją fotowoltaiczną oraz przeznaczonego do przyłączenia i współpracy z siecią elektroenergetyczną Energa Operator S.A (dalej OSD).

- Miejsce realizacji zamówienia:

Inwestycja realizacji zamówienia jest na działce 261/1 obręb Konarzew, gmina Zduny, województwo wielkopolskie, kraj Polska.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowę/posadowienie fundamentów pod kontenerowe magazyny energii, inwertery i stacje transformatorowe,

- dostawę i montaż kontenerowych magazynów energii oraz inwerterów,

- dostawę i montaż kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN,

- dostawę i budowę linii kablowych SN i światłowodowych (telesterowniczych),

- dostawę i montaż okablowania po stronie DC,

- dostawę i montaż okablowania po stronie AC,

- dostawę i montaż strażnika mocy oraz urządzeń systemów BMS, EMS i SCADA,

- dostawę i montaż systemu oświetlenia i monitorowania (CCTV) terenu,

- dostawę i montaż ogrodzenia,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- budowę drogi dojazdowej i placu,

- wykonanie branżowych Projektów Wykonawczych oraz Projektu Technicznego,

- w razie potrzeby wykonanie zamiennego Projekt Budowlanego oraz uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przeprowadzenie wszelkich badań i pomiarów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz wskazanymi w niniejszej dokumentacji.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,

- przeprowadzenie konfiguracji i uruchomienie wszystkich urządzeń systemu magazynowania energii, a także przeprowadzenie wszelkich odbiorów, prób i testów magazynu energii wymaganych w celu potwierdzenia prawidłowego działania obiektu i sprawdzenia pełnej funkcjonalności obiektu, jak również w celu uzyskania pozytywnego odbioru obiektu przez operatora systemu dystrybucyjnego (Energa-Operator S.A.) w porozumieniu i we współpracy z wykonawcą instalacji fotowoltaiczną, przyłączaną do wspólnego punktu przyłączenia.

- Dokumentacja projektowa

Wykonawca zrealizuje przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną Dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ w szczególności projektem budowlanym i posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami oraz niniejszym szczegółowym opisem zakresu przedmiotu zamówienia. Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej, tj.: wykonania branżowych Projektów Wykonawczych zgodnych z Projektami Budowlanymi, Warunkami Przyłączenia, Umową Przyłączeniową oraz warunkami technicznymi w zakresie telekomunikacji i telemechaniki. Projekty powinny zawierać m.in. opis wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych w tym m.in. posadowienia kontenerowych magazynów energii i inwerterów, posadowienia stacji transformatorowo-rozdzielczych, wykonania kanałów kablowych, szczegóły ogrodzenia i słupów dla montażu kamer i oświetlenia, budowy dróg wewnętrznych i placów, opis wszystkich rozwiązań elektrycznych (układu pomiarowego, układ magazynów, inwerterów i stacji transformatorowych, telemechaniki,  obliczenia dobory kabli DC i AC – w tym straty mocy i energii, spadek napięcia, plan wykopów i ich przekroje, opis uziemienia, połączenia wyrównawcze, ochrona przeciwpożarowa, odgromowa i przeciwprzepięciowa) oraz wykonania Projektu Technicznego będącego częścią Projektu Budowlanego. Ponadto, Wykonawca w razie potrzeby wykona zamienny Projekt Budowlany oraz uzyska zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę – dla budowy magazynu energii wraz z inwerterami, stacji transformatorowych, elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN, drogi dojazdowej wraz z placem, ogrodzeniem itp., w sytuacji gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów ustawy Prawo budowlane i przy zachowaniu wymaganych przez Zamawiającego parametrów systemu magazynowania energii określonych w Tabeli 1 w punkcie 5 Materiały i sprzęt, poniżej.

Wykonawca zobowiązany jest również do uzgodnienia ww. dokumentacji (w niezbędnym zakresie) z Energa-Operator S.A., rzeczoznawcą PPOŻ i z innymi podmiotami czy instytucjami, których uzgodnienie będzie wymagane na etapie realizacji umowy oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Materiał i sprzęt

Materiały użyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót powinny być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed dostawą na miejsce instalacji) oraz spełniać wymagania w Tabeli nr 1, Dokumentacji Projektowej oraz wymagania określone w decyzjach, pozwoleniach i warunkach przyłączenia do sieci. Wykonawca dostarczy odpowiednie certyfikaty, atesty, dopuszczenia do stosowania, deklaracje właściwości użytkowych lub inną dokumentację potwierdzającą, że zastosowane materiały spełniają normy wymagane polskim prawem, a także potwierdzające zgodność z warunkami przyłączenia i umową o przyłączenie do sieci oraz z instrukcją ruchu i eksploatacji OSD. Materiały i urządzenia przed ich użyciem wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

W tabeli 1 poniżej określono wymagane podstawowe parametry głównych urządzeń oraz wymagane jako przedmiotowe środki dowodowe dokumenty potwierdzające określone przez Zamawiającego wartości parametrów .

Tabela 1. Wymagane parametry systemu magazynowania energii elektrycznej oraz dokumenty wymagające aktualizacji, tj. bieżącego przedstawiania wszelkich zmian ich treści przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji umowy

| Lp. | Parametr | Wymagana wartość | Dokumenty aktualizowane w trakcie realizacji umowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawowe wymagania ogólne dla systemu magazynowania energii |  |  |
| 1.1. | Moc znamionowa czynna systemu (łączna czynna moc znamionowa po stronie AC inwerterów (PCS) dla trybu ładowania i rozładowywania) | Minimum 5 MW Maksimum 5,25 MW | schemat blokowy systemu magazynowania energii pokazujący główne elementy systemu z podstawowymi parametrami tych urządzeń tj. ilość, moc, pojemność, napięcie pracy. karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 1.2. | Moc pozorna systemu (łączna znamionowa moc pozorna inwerterów PCS) | Minimum 5,5 MVA | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 1.3. | Pojemność użytkowa systemu | Minimum 20 MWh Maksimum 21 MWh | Przy DoD min. 90% karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 1.4. | Moc przyłączeniowa wg warunków przyłączenia do sieci operatora | 4,9 MW – oddawanie do sieci (generacja) 5,0 MW – pobór z sieci | W zakresie dostawy wymagana instalacja strażnika mocy przyłączeniowej. |
| 1.5. | Napięcie znamionowe w punkcie przyłączenia do sieci SN | 15 kV | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 1.6. | Częstotliwość znamionowa sieci SN | 50 Hz | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 1.7. | Czas pracy przy mocy znamionowej ładowania/rozładowywania | Minimum 4 h | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 1.8. | Sprawność całkowita systemu magazynowania RTE [%] | Minimum 85% | Sprawność systemu określana po stronie SN transformatorów SN/nN. szczegółowe obliczenia potwierdzające wymagane wartości. |
| 1.9. | DoD – głębokość rozładowania [%] | Minimum 90 % | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 1.10. | Liczba pełnych cykli życia (80%) | Minimum 7 000 cykli | szczegółowe obliczenia potwierdzające deklarowane wartości. |
| 1.11. | Żywotność określona przy 1 pełnym cyklu/dobę | Minimum 20 lat | szczegółowe obliczenia, dane producenta i wykresy potwierdzające deklarowane wartości. |
| 1.12. | Spełnienie norm i wymagań z zakresu cyberbezpieczeństwa | Zgodność z ISA/IEC 62443, zgodność z Dyrektywą NIS2, zgodność z prawem UE i prawem krajowym w tym zgodność z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. | certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymaganiami normami i przepisami (przynajmniej dla systemów EMS, SCADA oraz dla inwerterów PCS). |
| 1.13. | Spełnienie norm | IEC62619, IEC62477-1, IEC 61000-2-2 / IEC 61000-2-4, UN38.3, UL9540A, UL1973, IEEE-519-2014, EN 50160 | certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymaganiami normami i przepisami. |
| 1.14. | Tryby pracy (Algorytmy działania) | - współpraca z lokalnymi źródłami energii, - praca według wprowadzonego grafika pracy (rozdzielczość przynajmniej 1-minutowa), - arbitraż energii, - regulacja napięcia, - kontrola SoC, - świadczenie usług elastyczności dla OSD, - regulacja mocą bierną, - regulacja częstotliwości, - formowanie sieci (grid forming). - regulacja częstotliwości ma być zgodna z dokumentem Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Standardy systemu LFC Wersja dokumentu: 3.0” Zgodność z prawem UE. Zgodność z normami IEC, PN-EN i dyrektywami UE | karty katalogowe lub deklaracje producenta urządzeń potwierdzające wymagania funkcjonalne. |
| 1.15. | Dostarczane systemy zarządzania wraz z magazynem energii | BMS (Battery Management System), EMS (Energy Management System) SCADA |  |
| 2. | Wymagania dotyczące elektrochemicznych zasobników energii (baterii) |  |  |
| 2.1. | Technologia baterii | LiFePO₄, LFP | - Karta katalogowa jednostki bateryjnej, modułu bateryjnego oraz specyfikacje sekcji bateryjnej. - Karta katalogowa z charakterystyką sprawności cyklu ładowania w funkcji mocy czynnej. - Karta katalogowa z charakterystyką sprawności ładowania/rozładowywania w funkcji temperatury. |
| 2.2. | Zakres napięcie baterii DC | 1000-1500V | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 2.3. | Współczynnik C-Rate | Minimum 0,25 C | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 2.4. | Chłodzenie | Chłodzenie cieczą |  |
| 2.5. | Rodzaj zabudowy | Zabudowa zewnętrzna - kontener |  |
| 2.6. | Ilość kontenerów bateryjnych | 4 szt. |  |
| 2.7. | Stopień ochrony | Minimum IP54 lub wyższy | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 2.8. | Temperatury pracy (zewnętrzna) | Minimalny zakres pracy: od -20℃ do+40℃ | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 2.9. | zabezpieczenia antykorozyjne | Minimum. C4 | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 2.10 | Wymagania ochrony przeciwpożarowej | Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania systemu magazynowania energii (BESS), który spełnia wymagania bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z aktualnymi normami międzynarodowymi oraz przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.- system wykrywania gazów i wentylacji; Sposób gaszenia: perfluorowany środek gaśniczy, monitorowanie stężenia CO, roztwór wodny (opcjonalny); | certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymaganiami normami i przepisami. |
| 3. | Wymagania dotyczące inwerterów PCS (przekształtników) |  |  |
| 3.1. | Moc jednostkowa czynna inwertera AC/DC | Minimum 1,25 MW | Sumaryczna moc inwerterów określona została w pkt. 1.1 - Karty katalogowe inwerterów potwierdzające wymagane parametry, - Sprawozdanie z badań jakości energii potwierdzające jakości energii zgodnie z normami IEEE-519-2014, EN 50160 - Charakterystyka dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej. |
| 3.2. | Napięcie po stronie AC | Minimum 800 V | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 3.3. | Temperatury pracy (zewnętrzna) | Minimalny zakres : od -20℃ do+40℃ | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 3.4. | Sprawność | Minimum 98% | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 3.5. | Stopień ochrony | Minimum IP55 lub wyższy | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 3.6 | Jakość energii elektrycznej | Zgodnie z normami oraz wymaganiami OSD: IEEE-519-2014, EN 50160 | sprawozdanie badań z badania jakości energii potwierdzające spełnienie wymagań norm. |
| 3.7. | Cyberbezpieczeństwo | Zgodność z ISA/IEC 62443, zgodność z Dyrektywą NIS2, zgodność z prawem UE i prawem krajowym w tym zgodność z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zastosowane inwertery (PCS) muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Serwery systemów nadzorowania i kontroli SCADA i EMS muszą się znajdować na terenie Unii Europejskiej. Systemy zarządzania pracą magazynów, kontroli, SCADA, EMS, zdalny monitoring, chmura danych etc. muszą być oparte o oprogramowanie stworzone przez firmy z terenu Unii Europejskiej. Jeśli oprogramowanie jest oparte o serwery zewnętrzne to te serwery muszą być zlokalizowane również w Unii Europejskiej. | certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymaganiami normami i przepisami. Do ofert należy załączyć potwierdzenie kraju produkcji inwerterów. |
| 4. | Wymagania dotyczące transformatora/transformatorów SN/nN |  |  |
| 4.1. | Napięcie górne (SN) | 15,75 kV | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 4.2. | Napięcie dolne (nN) | Minimum 690 V | Zgodne z napięciem inwerterów po stronie AC. karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 4.3. | Moc transformatora | Jeden lub dwa transformatory o łącznej mocy minimum 5,5 MVA. Sumaryczna moc transformatorów nie może być mniejsza niż suma mocy pozornej inwerterów. | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 4.4. | Regulacja napięcia | ± 2 x 2,5 % | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 4.5. | Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu (THDi) | < 5% | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 4.6. | Napięcie zwarcia | <7,5% | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 4.7. | Chłodzenie | ONAN | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 4.8. | Zgodność z normami | - - Norma PN-EN 60076-1:2011. Transformatory. - - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią - - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1783 z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i - Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy, - - zgodności z RoHS Dyrektywa 2011/65/UE - - pełne badanie typu wg PN-EN 60076, - - raport z laboratorium akredytowanego ISO/IEC 17025, - - badania zwarciowe wykonane w laboratorium europejskim. | certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymaganiami normami i przepisami. |
| 5. | Wymagania dotyczące rozdzielnicy SN |  |  |
| 5.1. | Typ / rodzaj | - Rozdzielnica wnętrzowa |  |
| 5.2. | Stopień ochrony | - minimum IP 4X | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 5.3. | Napięcie znamionowe | minimum 24 kV | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 5.4. | Układ zdalnego nadzoru i sterowania | - Rozdzielnica wyposażona w wyłączniki w polu transformatorowym z funkcją zdalnego sterownia ich stanami oraz odwzorowaniem stanów w systemie SCADA. Monitorowanie parametrów i zabezpieczenie transformatora po stronie SN. |  |
| 5.5. | Zgodność z normami | - - PN-EN 62271-1:2018-02; - - EN 62271-1:2017; - - PN-EN 62271-200:2012 - - EN 62271-200:2012 | certyfikaty zgodności z wymaganiami normami i przepisami. |
| 6. | Wymagania dotyczące rozdzielnicy niskiego napięcia |  |  |
| 6.1. | Typ / rodzaj | - Rozdzielnica wnętrzowa |  |
| 6.2. | Stopień ochrony | - minimum IP 3X | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 6.3. | Parametry elektryczna rozdzielnicy | - Parametry takie jak: napięcie znamionowe i obciążalność prądowa dostosowane do konfiguracji systemu magazynowania. | karty katalogowe urządzeń potwierdzające wymagane wartości. |
| 6.4. | Układ zdalnego nadzoru i sterowania | - Rozdzielnica wyposażona w wyłączniki mocy niskiego napięcia z funkcją zdalnego sterownia ich stanami oraz odwzorowaniem stanów w systemie SCADA. Monitorowanie parametrów i zabezpieczenie transformatora po stronie nN. |  |
| 6.5. | Zgodność z normami | - PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - PN-EN 61439-2:2011 (i nowsze aktualizacje) | certyfikaty zgodności z wymaganymi normami i przepisami. |
| 7. | Wymagania dotyczące układu pomiarowego |  |  |
| 7.1. | Układ pomiarowy | - Kompletny układ pomiarowy wykonany zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa Operator Sp. z o.o. – IRiESD. Układ wyposażony w transmisję danych do Energa Operator Sp. z o.o. oraz do Zamawijącego. |  |

Wymagana homologacja CE dla wszystkich ww. dostarczanych urządzeń.

- Prace budowlane

Roboty budowlane muszą być wykonane z uwzględnieniem następujących prac:

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru robót budowlanych,

- wytyczenie geodezyjne i przeprowadzenie robót przygotowawczych,

- zabezpieczenie i regulację wysokościową infrastruktury podziemnej (jeżeli zajdzie potrzeba),

- usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) i jej wywóz na koszt Wykonawcy,

- wykonanie wykopów pod konstrukcje fundamentów dla posadowienia stacji transformatorowych,

- wykonanie wykopów pod konstrukcje fundamentów dla posadowienia kontenerowych modułów magazynu energii,

- wykonanie wykopów pod instalację uziemienia i odgromową,

- wykonanie warstwy podsypki z piasku grubego lub żwiru zagęszczonej do Is≥1,0 grubości min. 30 cm w wykonanych wykopach,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu podkładowego C10/12 grubości min. 10 cm,

- wykonanie fundamentów pod stacje transformatorowo-rozdzielcze wraz z płytami stropowymi i schodami,

- wykonanie fundamentów pod kontenerowe magazyny energii,

- wykonanie fundamentów pod słupy instalacji oświetleniowej,

- wykonanie wykopów pod ułożenie instalacji odgromowej i uziemienia,

- wykonanie fundamentów pod iglice/maszty odgromowe,

- wykonanie wykopów pod ułożenie linii kablowych SN i światłowodowych wraz z ich ułożeniem,

- wykonanie okablowania po stronie DC,

- wykonanie połączeń kablowych po stronie AC,

- wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową,

- wykonanie instalacji oświetleniowej wzdłuż ogrodzenia,

- montaż kontenerowych stacji transformatorowych,

- montaż kontenerowych modułów magazynu energii,

- montaż kanałów kablowych,

- montaż iglicy/masztów odgromowych,

- wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia oraz połączeń wyrównawczych,

- montaż urządzeń systemów BMS, EMS i SCADA,

- montaż systemu monitorowania CCTV,

- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi wewnętrznej i placu wraz z utylizacją i wywozem urobku poza obszar inwestycji na koszt Wykonawcy,

- wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego (jeżeli zajdzie potrzeba) pod drogę wewnętrzną i plac,

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod drogę wewnętrzną i plac,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi wewnętrznej i placu o grubościach nie mniejszych niż podanych w dokumentacji budowlanej,

- wykonanie poboczy gruntowych drogi wewnętrznej i placu wraz z obsianiem mieszanką traw,

- przeprowadzenie niezbędnych badań na poszczególnych etapach prac, potwierdzających wykonanie każdej części obiektu zgodnie z dokumentacją budowlaną i przedstawienie ich celem akceptacji przez Zamawiającego,

- wykonanie zasypania wszystkich wykopów po dokonaniu wcześniejszych odbiorów robót zanikających,

- wykonanie prac porządkowych na placu budowy,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą z pomiarem powykonawczym zarejestrowaną we właściwym miejscowo Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej.

- Wykopy kablowe

Wykopy pod kable na terenie ogrodzonym farmy fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem Wykonawczym. Warstwa przykrycia wewnątrz wykopu pod kable musi wynosić minimum 0,5m i zawierać folię ochroną na każde 0,5 m szerokości wykopu pod kable. Linie SN i światłowodową (w rurze optotelekomunikacyjnej) poza farmą wykonać na głębokościach zgodnie z normą SEP-E-004 i Projektem Budowlanym.

Odległości pomiędzy kablami wewnątrz wykopu pod kable muszą być zgodne z lokalnymi normami i przepisami, a także określone na podstawie szczegółowych obliczeń kabli w zakresie obciążalności prądowej itp.

Należy uwzględnić następujące warstwy wewnątrz wykopu pod kable, począwszy od góry do dołu:

•	Folia ochronna przykryta gruntem (taśma powinna obejmować wszystkie kable i dodatkowo min. 5 cm od krawędzi każdego kabla zewnętrznego - po obu stronach);

•	Kable teletechniczne zainstalowane w rurach w podsypce piaskowej;

•	Kable prądu stałego zainstalowane w rurach w podsypce piaskowej;

•	Kable nN prądu przemiennego zainstalowane w podsypce piaskowej;

•	Kabel SN prądu przemiennego zainstalowany w podsypce piaskowej;

- Ogrodzenie i brama

Ogrodzenie ma stanowić zabezpieczenie elektrowni fotowoltaicznej i magazynu energii przed nieuprawnionym dostępem. Wykonanie ogrodzenia może być oparte na wbijanych metalowych słupach ogrodzenia lub słupach ogrodzenia osadzonych w betonie. Bramy należy osadzić w betonie.

Ogrodzenie musi spełniać poniższe wymagania:

•	Wysokość ogrodzenia ok. 2,20 m

•	Słupki zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynk ogniowy Z-275 um o wysokości 3,2m, średnicy wewnętrznej fi42mm i grubości ścianki 2mm;

•	Siatka z drutu zabezpieczona antykorozyjnie w ocynku ogniowym ZN (45g/m2) o grubości 2,2mm, wysokości 2,00 m i wielkość oczek 60x60;

•	Siatka z drutu - na dole i do góry bez ostrych zakończeń;

•	Słupki wbijanie na głębokość 1m w rozstawie co 2,50 m. Na narożnikach i załamaniach linii i co 25 m stosujemy podpory montowane na uchwytach;

•	Przestrzeń pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia a gruntem zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi;

•	Brama o wysokości 2,20 m i szerokości min. 4,00 m.

- Linie SN i linie światłowodowe

  - Linie SN muszą spełniać następujące wymagania:

•	Zgodność z obowiązującymi przepisami i normami;

•	Żyła robocza: aluminiowa. Przekrój żyły powinien być dobrany do obciążenia i warunków zwarciowych, ale nie mniejszy niż 120 mm2;

•	Żyła powrotna: miedziana. Przekrój  żyły powrotnej powinien być dobrany na podstawie doziemnego prądu zwarciowego i czasu zadziałania zabezpieczeń, ale nie mniejszy niż 50mm2;

Kabel elektroenergetyczny powinien być o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) uszczelniony wzdłużnie i promieniowo (RU) o powłoce z polietylenu termoplastycznego (X) - wykonanie wg normy IEC 60502-2.

•	Zmiany kabla SN powinny być uzgodnione z Zamawiającym podczas opracowywania projektu wykonawczego, na podstawie obliczeń.

Podłączenie kabli SN do sieci zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym i umową.

  - Linie światłowodowe:

Podłączenie linii światłowodowej do przełącznic zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym, warunkami technicznymi w zakresie telekomunikacji, umową o przyłączenie do sieci, wraz ze wszystkimi wymaganymi akcesoriami.  Wykonawca zaproponuje rodzaj kabla światłowodowego (o pojemności minimum 24 włókien) wraz z jego parametrami Zamawiającemu uwzględniając wymagania OSD.

- Przewody DC

•	Zgodność z obowiązującymi przepisami i normami;

•	Montaż przewodów DC odbywa się poprzez złącza dostarczone przez producenta inwertera, a przy magazynach należy zastosować złącza zgodnie z zaleceniem producenta lub kompatybilne.

- Uziemienie, ochrona odgromowa i przepięciowa

Wykonawca zaprojektuje, zakupi i zamontuje układ wyrównania potencjałów oraz instalację odgromową i uziemiającą.

Instalacja odgromowa obejmować będzie zewnętrzne systemy odgromowe (zwody, uziomy) oraz ochronę przeciwprzepięciową (SPD) aparatury DC i AC. Ochrona odgromową powinny być objęte wszystkie komponenty systemu magazynowania energii tj. inwertery, kontenerowe zasobniki energii oraz stacje/stacja transformatorowa i urządzenia sterownia i nadzoru (EMS, BMS, SCADA).

Ponadto stacja/stacje transformatorowe, kontenery bateryjne, inwertery muszą posiadać indywidualne uziemienie, które zostanie połączone ze sobą w celu wyrównania potencjałów.

Wszystkie elementy i połączenia nadziemne i podziemne instalacji odgromowej i uziemiającej muszą być odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

- System CCTV

Wykonawca zaprojektuje, zakupi i zainstaluje system ochrony spełniający następujące funkcje:

- System alarmowy na ogrodzeniu terenu (bariery PIR lub przewód sensoryczny wg wyboru Zamawiającego);

- System CCTV obejmujący ogrodzenie terenu;

- Kontaktron na bramie wjazdowej.

System ochrony będzie bezpośrednio połączony z firmą ochroniarską (np. poprzez VPN) zapewniającą zdalne sterowanie i dostęp do systemu. Ogrodzenie i jego bramy są zabezpieczone kablem rozpoznawającym nietypowy ruch. W przypadku przecięcia lub rozdarcia kabla lub zauważenia nietypowego ruchu, system ochrony natychmiast wysyła sygnał alarmowy do firmy ochroniarskiej, która zdalnie sprawdzi przyczynę za pomocą zainstalowanych kamer. Kamery zainstalowane są na słupach o wys. do 4m nad gruntem, kamery pozwalają na pełny podgląd wewnątrz obszaru ogrodzonego.

Ponadto wyżej opisany system CCTV musi zostać wyposażony w UPS obejmujący co najmniej 8 godzin pracy  w przypadku awarii sieci.

- Drogi i place

W ramach zadania przewiduje się:

- budowę drogi wewnętrznej o długości 129,45 m i szerokości nominalnej jezdni wynoszącej 4,00 m wykonanej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, obramowanej obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m każde,

- budowę placu o wymiarach 24,60 x 42,80 m i nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5.

Powyższe powierzchnie drogi wewnętrznej i placu mają charakter orientacyjny, które z uwagi na uwarunkowania realizacyjne i ostateczny dobór urządzeń mogą ulec zmianie. Ewentualny wzrost powierzchni utwardzonych w granicach do 20% nie będzie podstawą do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów jakościowych planowanych do wbudowania materiałów (certyfikaty, atesty, etc.) które podlegać będą zatwierdzeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wbudowanych materiałów, w tym zleceń badań przez niezależne firmy zewnętrzne.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w dokumentacji budowlanej.

- Gwarancja

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimalnych okresów gwarancji jakości oraz rękojmi za wady:

- na cały system magazynowania energii, z uwzględnieniem zachowania funkcji ładowania/rozładowania i zarządzania – min. 60 miesięcy, okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady liczony będzie od dnia odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia / umowy, tj., po przeprowadzeniu i zakończeniu rozruchu technologicznego i osiągnięciu zakładanych parametrów technologicznych przez Magazyn Energii.

- gwarancja serwisowa:

− czas reakcji serwisowej - maksymalnie 12 godziny od otrzymania zgłoszenia,

− czas usunięcia awarii – maksymalnie 240 godzin od otrzymania zgłoszenia.

Okresy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady liczone będą od dnia odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia/umowy, tj., po przeprowadzeniu i zakończeniu rozruchu technologicznego i osiągnięciu zakładanych parametrów technologicznych przez Magazyn Energii.

- Standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy i zminimalizowania wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia, prace powinny być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rozpoczęcie prac musi być poprzedzone sporządzeniem Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR). Powyższe dokumenty powinny zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania wszelkich robót zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę, projektami budowlanymi i wykonawczymi (uzgodnionymi z Zamawiającym), a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami i normami;

- zakupu i dostawę fabrycznie nowych materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania zadania,

- zorganizowania biura budowy wraz z zapleczem socjalnym;

- zapewnienia ochrony placu budowy przez cały okres jej trwania;

- zastosowania urządzeń zgodnych z Warunkami Przyłączenia wydanymi przez Energa Operator S.A. (OSD) lub uzyskanie zmiany Warunków Przyłączenia od OSD uwzględniających urządzenia jakie  ostatecznie zostaną dostarczone i zainstalowane;

- zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad robotami przez wykwalifikowane osoby posiadające uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym oraz będzie prowadził proces budowlany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego;

- pokrycia wszelkich opłat wynikające z uzgodnień z instytucjami i zarządcami infrastruktury, np. koszt zajęcia pasa drogowego. Koszty dzierżawy gruntu oraz ewentualne koszty związane z umieszczeniem infrastruktury ponosić będzie Zamawiający;

- przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i będzie odpowiedzialny za jego uzyskanie;

- ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji robót oraz ich usunięcie, zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami.

Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów DNSH