Załącznik nr 14 – Metodologia obliczania wskaźnika sprawności Magazynu Energii

WSKAŹNIK SPRAWNOŚCI MAGAZYNU ENERGII – RTE (Round-Trip Efficiency).

Sprawność Magazynu Energii RTE (Round-Trip Efficiency) to stosunek całkowitej energii elektrycznej oddanej (energia rozładowania) do całkowitej energii wejściowej (ładowania) w pełnym cyklu pracy, określany według wzoru poniżej:

RTE=EoddEpob*100%

gdzie:

| RTE | Wskaźnik sprawność Magazynu Energii, |
| --- | --- |
| Eodd | Energia pobrana z sieci do pełnego naładowania Magazynu Energii zmierzona po stronie średniego napięcia (SN-15 kV) systemu magazynowania energii, |
| Epob | Energia oddana do sieci podczas pełnego rozładowywania Magazynu Energii zmierzona po stronie średniego napięcia (SN-15 kV) systemu magazynowania energii. |

Wymagania:

- Sprawność Magazynu Energii  nie może być mniejsza niż 87%.

- Sprawność Magazynu Energii należy wyznaczyć przed odbiorem PAC.

- Osiągnięcie wymaganej sprawności jest warunkiem odbioru całości Prac.

- W sprawności magazynu uwzględniamy straty na inwerterach, transformatorach SN/nN,  zasobnikach energii (bateriach) oraz przewodach i kablach.